附件1：

重庆理工大学燃气报警器系统更换项目采购清单(签合同时需附在合同后面)

（计划编号：2025-04-00574）

商务条款应答，技术需求应答

| 编号 | 采购项目名称 | 品牌 | 规格型号 | 技术参数及要求 | 数量 | 技术商务需求应答是否满足要求（必填） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可燃气体报警控制器 |  |  | 1、主要要求：液晶显示，全中文菜单操作；单回路 2 总线通讯，信号无极性设计，具有自动保护功能，系统抗干扰能力强，布线经济，安装方便；自动故障检测，能准确指示故障部位及类型；可自动检索探测器类型和报警点，实现%LEL/PPM/%VOL 多类型探测器在同一系统监控，无需设置；内置大容量数据存储，能记录 999 条报警信息、999条开关机时间信息，信息掉电不丢失；RS485 总线通讯接口（选配，标准 Modbus/RTU 协议），能实现与上位机控制系统联网，实现异地监控，大大提高可监控的及时性、准确性； 内置 2 组继电器触点信号输出，可联动控制排风扇或电磁阀等设备。联动信号可手动或自动输出。产品的设计、制造及检验均遵循以下国家标准： GB16808-2008《可燃气体报警控制器》。产品能接入现有防爆电池阀（DQRF-100、DQRF-80、DQRF-65、DQRF-50）联动使用。 - 2.技术指标；安装方式：非防爆场合的壁挂式安装。 - 作电压：主电：AC220V±15%,50Hz±1% - 备电：32.4VDC/1000mAh与24VDC/1000mAh(1.2V*27 节) - 功耗：≤10W - 工作温度： -20℃～+55 - 工作湿度： ≤93%RH 容量：32路. 信号传输：M-Bus 两总线 连接线缆：≥RVS 2*2.5mm2(双绞线) 信号传输距离：≤1000m 报警声音：≥75dB 报警方式：声、光报警； 声音报警：分故障报警，浓度报警两种不同的声音; 光 报 警：通过 LED 显示出系统状态（报警、故障）、电源状态（主电故障、备电故障、充电故障）； 联动输出：两组继电器输出（容量：5A/250VAC 或 5A/30VDC）其中联动1默认为脉冲无源开关量，联动 2默认为常保持无源开关量(左边继电器为联动 1,右边继电器为联动2)。 上位通讯接口：RS485 总线通讯接口（选配，支持 Modbus/RTU 协议）。 质保时间: 3年。 | 5 |  |  |
| 2 | 可燃气体探测器 |  |  | 1主要要求；探测器可现场探测可燃或有毒气体，具体表示如下：GT-PHT001（甲烷）、GT-PHT001M（异丁烷）、GQ-PHT001（其他气体）、GM-PHT001（一氧化碳）、GY-PHT001（丙烷）、PHT-001（可燃有毒气体）。 本系列点型气体探测器输出M-BUS信号或4-20mA信号。传感器内置微控制器和温度补偿算法， 测量准确。该系列探测器能够对工业环境下可测量的气体进行连续监测， 并将气体浓度转变为M- BUS信号或模拟量信号， 传输给气体报警控制器， 由控制器对其进行识别、显示和处理。 本系列产品设计、制造、检定遵守以下国家标准、检定规程：GB15322 . 1 - 2019 《可燃气体探测器 第1部分： 工业及商业用途点型可燃气体探测器》.GB12358 - 2006 《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》.JJG 693 - 2011 《可燃气体检测报警器 计量检定规程》,JJG 551 - 2003 《二氧化硫气体检测仪 检定规程》.JJG915 - 2008 《一氧化碳检测报警器 检定规程》.JJG 695 - 2003《硫化氢气体检测仪 检定规程》.JJG 365 - 2008《电化学氧测定仪 检定规程》。产品能接入现有防爆电池阀（DQRF-100、DQRF-80、DQRF-65、DQRF-50）联动使用。 2.技术指标； 检测气体： 可燃气体、有毒气体、氧气、VOC等； 报警设定： 两级报警（ 低限报警、高限报警）； 报警指示： 声光警灯； 开关量输出： 常开输出（ 额定容量为3A/250V）； LCD液晶显示： 显示实时状态和浓度；探测器正常（ 绿色指示灯）；探测器报警（ 红色指示灯）； 探测器故障（ 黄色指示灯）； 检测原理： 催化燃烧式、电化学式、半导体、光离子式、红外； 信号输出：M- BUS/4-20mA 防爆方式： 隔爆型； 防爆标志： ExdbⅡCT6 Gb； 防护等级：IP66； 工作电压： 12～36VDC； 功耗： ≤3W； 尺寸：长18.5cm宽14.2cm高9.2cm 安装方式： 固定式安装； 连接螺纹：G1/2； 温度范围： - 20℃～+55℃； 湿度范围： 10～95 % RH（ 无凝露）； 质保期：3年 设备生产日期：设备生产日期以铭牌为准，铭牌上显示的生产日期必须与现场开箱安装查验时的年月一致。 | 100 |  |  |
| 商务条款应答是否满足要求 | 1.本项目为交钥匙工程，投标报价为包干价，包括（但不限于）货物制造费、运输费、保险费、装卸费、仓储费、安装调试费、旧设备拆除并搬运到指定位置以及与货物有关的应纳税费，包括质保期内设备的年检等所有费用（设备年检每年一次，供应商至少满足三年三次的设备年检要求）。从送货到安装调试验收不产生任何费用， 2.本项目要求所有产品满足技术参数要求的所有条件，并提供三年质保及售后服务。 3.需要在现有燃气防爆电磁阀上安装调试运行成功。 4.供应商保证所供产品质保期内通过燃气安检部门每年的年检并符合燃气安检相关部门的检查要求，供应商必须积极配合相关检查并无条件进行整改，质保期内整改不产生任何费用。 5.投标供应商提供原厂鲜章扫描件售后服务承诺书。 6.现场踏勘说明: 供应商须到重庆理工大学花溪校区和两江校区现场勘察。供应商代表凭《现场踏勘证明》和本人身份证原件现场踏勘，双方盖章或签字方可生效。供应商在投标时须上传《现场踏勘证明》原件。 踏勘时间:采购人不组织集中踏勘，各潜在供应商可于2025年5月26日—2025年5月28日(提前电话联系)自行前往项目现场踏勘;现场踏勘人员需提前联系采购人的现场踏勘联系人进行入校报备。携带本人身份证进校，自觉遵守采购人项目地的秩序、安全、保密管理等相关规定。潜在供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的相关情况，仅供潜在供应商参考，采购人不对潜在供应商据此做出的判断和决策负责。现场踏勘联系人:李老师，联系电话:17302399813。 7.请供应商在本表中完善与技术参数及要求完全匹配的产品品牌和规格型号。 |  |  |  |  |  | 必填 |  |

备注：以上条款有一条及以上不满足，为无效竞标。

供应商名称（公章）： 2025年  月  日

附件2：(签合同时需附在合同后面)

明细报价表

| 序号 | 产品名称 | 品牌及产地 | 制造商名称 |  | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 品牌： 产地： |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 品牌： 产地： |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 品牌： 产地： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（小写） |  |  |  | .00 |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  | 元整 |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表，此表必填，否则投标无效（签合同时必须与本表一致）。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、产品名称、品牌及产地、制造商名称、规格型号必须与厂家标牌一致。

供应商名称（公章）：

2025年    月     日

身份证(正面)

法定代表人或法定授权人身份证复印件：（加盖鲜章）  联系电话：

身份证(反面)

附件2-1：供应商响应技术参数按要求在附件2-1上传的相关截图资料

附件3：(签合同时需附在合同后面)

询价项目名称：

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）    （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

特此证明。

法定代表人（签字或盖章）：

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

项目名称：

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）    （性别）电话        代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。