袁家岗校区科技实验楼5、6楼中央空调末端项目

询价公告

一、项目内容

1、5层505、6层605一共新装空调风机盘管14台及其管道和线路。

2、破坏吊顶恢复原貌，污染墙壁恢复原貌，保持与原装饰颜色一致。

3、保温等其他所有工作的完善，所有管道完成后需和墙壁同色（白色），保温管道外壁为铝包裹，冷凝管可为白色PPR管，由于新安装管道不吊顶，须安装规范，尽量避免过于显眼，同时横平竖直，大方美观。

4、调试、运行正常。

5、清单报价表、图纸见附件。

- 详细技术要求

1

| 序号 | 设备名称 | 单台技术参数要求 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 明装风机盘管 | ★1.制冷量：≥10.6kW ★2.制热量：≥16kW ★3.电机输入功率：≤30w×2 4.静压≤30pa 5.水流量：≥1900kg/h ★6.噪声：≤50dB 7.循环风量≥2000m3/h | 台 |

2、风机盘管生产厂家要求

2.1投标产品制造商为专业生产与本项目招标内容相关的厂家（提供全国生产许可证，生产内容呈现）。

2.2生产厂家需有质量管理体系认证证书，职业健康安全管理体系认证证书及环境管理体系认证证书。提供证书。

- 设备技术要求（不低于以下要求）

3.1金属箱体具有优良的防水、防潮、抗锈蚀功能。

3.2风机需采用低噪声高效率离心风机。具有低噪音和较高全压的特点。

3.3表冷器需采用无缝铜管和高纯度铝箔，性能符合美国ARL标准。

3.4接水盘需采用干式凝水盘，有利于减轻凝水盘腐蚀生长细菌，保证室内空气品质。

3.5空气过滤器需采用板式过滤器，方便上下抽出维护清洗，滤料采用绵纶或无纺布材质。水侧换热器应采用高效干式壳管换热器，换热效率高。

4、其他要求

4.1、投标人提供风机盘管的公开发行的样本资料。

4.2、安装及售后服务人员须持证上岗，具有行政主管部门颁发的特种作业操作证，准操项目含电工安装或修理作业不少于2人。须提供证书复印件和投标人为对应持证者缴纳的投标截止前近6个月连续缴纳的社保证明。

4.3、基本要求，所有产品不低于最新国标要求。到场时需提供第三方检测报告。

4.4、所有产品承压≥1.6Mpa。

4.5、为方便统一招标要求，投标设备的主要元器件须选择下表推荐品牌（厂家）或相同及以上档次的产品。如采用相同及以上档次的产品，须提供该产品与推荐品牌中某一个产品的技术比较和市场价格比较文件，经监理方和甲方审批认可是相同及以上档次后，方可订货。采用低于要求的元器件投标会被视为未对招标文件作实质性响应而被否决投标，实施过程中采用低于要求的元器件需无条件更换为符合要求的产品。

| 序号 | 元件名称 | 品牌厂家及型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调盘管 | 开利、格力、天加、格林、鑫铄、沃森、佳宝 |
| 2 | UPVC、PVC管及线槽 | 川路、德亿、联塑 |
| 3 | 钢管、管件 | 上海牛头、天津钢管、天津友发、浙江华岐 |
| 4 | 球阀、不锈钢软接 | 上海冠龙、埃维柯、广东永泉 |
| 5 | 橡塑保温 | 阿乐斯、富瑞格、金福莱斯、华美 |
| 6 | 电线 | 重庆鸽牌、重庆泰山、上海胜华 |
| 7 | 钢材 | 宝武钢、攀钢、安钢 |

投标人在投标文件里需详细罗列方案中需使用的各类材料、设备的规格、型号、品牌、长度、单价等。

三、资质要求（扫描上传相关营业执照及资质证书）

1、须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑机电安装工程专业承包叁级及   以上资质；

2、须具备有效的《安全生产许可证》。

四、报价要求

本项目限价8.9万元，总价包干，此报价包含但不限于所有设备费、材料费、人工费、机械费、搬运费、安全措施费、降尘费、水电费、拆除费、道路及建筑物保护措施费用、损坏道路及建筑修复费用、出渣弃渣费、运输费、管理费、税费等以及甲方未考虑到的其他各种费用，中标后甲方不追加任何费用，请投标人在投标时充分考虑所有费用。报价时上传报价表。

五、其他说明

1.合同签订前，中标单位需缴纳履约保证金，履约保证金金额为中标金额的5%，在质保期满且经使用部门同意后无息退还。

2.若招标人发现中标人弄虚作假情况，招标人有权解除合同并没收履约保证金。

3.供货及施工期间，所有安全责任及损失全部由中标人承担。

六、付款方式

1.本项目结算均使用人民币。

2.本项目无工程预付款，在货物供货完成安装调试到位并通过验收后，中标人提供合同金额的全部发票后，招标人支付合同金额的100%。

七、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、本项目要求整体质保期3年。

（二）售后服务内容

供应商所报产品提供原厂质保，在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

（1）电话咨询

供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

（2）现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和厂家应在2小时内响应并采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。

（3）技术升级

在质保期内，如果供应商和厂家的产品技术升级，供应商应及时通知采购人；如采购人有相应要求，供应商和厂家应对采购人进行升级服务。

2、质量保证期外服务要求

（1）质量保证期过后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和厂家提供售后服务的，该供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

在质保期内，属质量问题者无条件保修。要求具备相应的维护保养服务能力，包括拥有本次所出售设备的备件、专用设备，拥有属其公司的可随时上门作维修及检测服务的专业技术人员。售后响应时间：1小时内响应；4小时内到达现场；42小时内修好。

（四）维修配件

供应商和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。质保期内非人为故障均为免费维修，质保期后的维保采用先维修后付款的方式，终身免费维修，只收取配件或耗材成本费。

八、工期要求

本项目工期30日历天。在中标通知发出之日起30天内交货并完成安装调试（由于项目紧急，合同签订需要时间，工期从中标通知发出之日开始计算，施工无需等待合同签订完成）。

九、现场踏勘

本项目不组织集中踏勘，各投标人可在踏勘时间内自行前往现场进行踏勘，无论是否现场踏勘，均视为已详细了解现场情况。踏勘需提前联系踏勘联系人，踏勘现场时，应携带单位介绍信和本人身份证原件，配合完成学校疫情防控要求的相关登记和检查，请勿派遣来自中高风险地区人员进校踏勘，踏勘现场产生的一切费用及所有安全责任均由踏勘人自行承担。

踏勘现场时间：2021年11月17日至2021年11月19日工作时间

踏勘地点：重庆医科大学袁家岗校区

踏勘联系人及联系电话：邱老师19923257948；朱老师023-68485003