附件;

重庆新生机电有限责任公司开闭所、配电室

及一级配电箱（井）等设施设备维保服务内容及要求

一、项目服务范围

重庆新生机电有限责任公司所属“开闭所、1#、2#、3#、4#配电房、箱式变压器及一级配电箱(井)等设施设备维修维保及相应的技术服务”；

- 二、服务期限

- 重庆新生机电有限责任公司（以下称甲方）和维保公司（以下称乙方）双方维保合同签定之日起一年为限，在合同有效期内，乙方为甲方的开闭所、配电房、箱式变压器及一级配电箱（井）等设施设备维修保养及技术咨询服务，本次合同有期为2025年   月  日至2026年  月   日。

三、维保人资格

- 维保人必须有法定的条件之外，还须具备以下条件：

- 1. 合法有效的营业执照，且经营范围包含电力维护、安装或相关工程服务；

- 2 .取得《特种设备安装改造维修许可证》、《安全生产许可证》，以及国家或行业对电力设施设备安装维修调试等相关资质；

- 3. 配备有持有相关资质证书的技术人员如电工证、高压电作业证等。

四、具体内容及要求

1、服务设备明细

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 维护保养内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | 9 | 1、检查变压器运行声音、内/外温度是否有异常情况；通风散热风机工 作是否正常；2、高低侧护套是否随变压器运行温度的升高而损伤；3、 检查变压器本体外表是否出现烧焦等不良情况；4、高压侧母线间、外壳 内表面间有无闪络放电痕迹；5、检查变压器防鼠、防小动物情况，是否 有小动物进入的痕迹。6、停电检查变压器所有引线端子、接地螺丝等， 并对其进行加固；7、清扫设备积尘；8、检查变压器通风散热情况，如有故障进行处理； |
| 2 | 高压开关柜 | 35 | 1、高压开关柜运行有无异响、震动、异味；2、电压、电流互感器有无 异常震动、噪音和焦味、外观有无破坏、变色、凝露；3、各计量、显示 仪表指示、信号指示灯显示是否正常、清晰；4、绝缘子、母线套管无闪 络、放电现象；5、测试高压直流工作电源是否正常工作；6、测试高压 联络柜，出线柜各开关操动机构是否灵活、可靠。7、各母线、二次回路 清洁及各联接端子紧固；8、各开关操作机构、绝缘子、避雷器清扫、检查； |
| 3 | 低压开关柜 | 46 | 1、低压开关柜运行有无异响、震动、异味；2、电流互感器有无异常震 动、噪音和焦味、外观有无破坏、变色、凝露；3、各计量、显示仪表指 示、信号指示灯显示是否正常、清晰；4、绝缘子、母线无闪络、放电现 象；5、母线、回路清洁及各联接端子紧固；6、各开关机构、绝缘子等清扫、检查； |
| 4 | 电力电缆 | 54 | 1、监测电缆运行温度；2、监测电缆接头温度； |
| 5 | 一级配电箱 (井) | 50 | 1、箱（井）体是否有锈蚀、破损、密封性（防水防尘）、标识是否清晰；2、是否有杂物、积水，确保通风良好，无易燃物堆积；3、电缆沟及支架是否稳固，阶段性有无松动；4、电气元件进行检查包括开关（断路器）、母线（电缆接头）、保护装置、仪表与指示灯等是否完好，运行是否正常；5、检测绝缘与接地包括绝缘电阻测试和接地系统检查；6、落实清洁与防腐；7、更新记录与标签。 |
| 6 | 箱式变压器 | 1 | 1.检查外观包括箱体是否变形、锈蚀渗漏，标识警示是否清晰，通风孔是否畅通，接地装置是否正常；2.变压器运行是否正常，高低压侧电流、电压是否在额定范围内，三相是否平衡；3.各个元件设备是否正常，对保护装置进行测试；4.对紧固连接件、操作机构、冷却系统和密封性等进行检查维护；5.全面清洁箱体内部并检查，确保周围无积水、杂物堆积、通风良好防小动物措施是否完好；6.按照国家和行业要求进行维保落实。 |

- 2、维保保服务内容

- 1).每季度进行一次例行巡视，对1#、2#、3#、4#配电房、开闭所及一级配电箱(井) 设备、电器元件、电缆接头等运行过程中易出现故障的部位重点监视，确保用电安全，巡视结果记录需经负责人签字确认，并归档备案。

- 2).每季度进行一次维保，对1#、2#、3#、4#配电房、开闭所及一级配电箱(井)维保进行巡视、检修、清洁等工作，并提交维保报告，列出对变压器、高压断路器、负荷开关、隔离开关、高低压电器及成套装置的检查项目明细，对开闭所及配电房检查结果作出结论。

- 3).当公司电力系统出现意外故障时，维保公司必须在接到通知的1小时内赶到监狱，对故障进行及时排除。

- 4).开闭所和配电房一次接线图、二次接线图进行进行更新制作并上墙；

- 5）.提供有关电力技术咨询服务。

- 3、服务要求

- 1）.在维保公司（以下称乙方）进行日常巡检时，须使用《日常巡检表》进行管理，以便重庆新生机电有限责任公司（以下称甲方）监督与确认； 甲方发现维保设备故障，通知乙方处理，乙方在接到通知后一小时内到达现场，对故障进行及时排除处理。

- 2）.抢险及抢修工作，乙方应及时为甲方提供相应的技术服务，不能影响甲方的正常生产工作，在服务工作中由于乙方原因造成甲方不能正常生产时，甲方有权终止合同。

- 3）、因乙方维修原因导致甲方损失，将对乙方进行一定处罚(具体金额由双方共同确定); 开展较大维修后开始试运行时，乙方应做好应急人员和物资准备，确保试运行正常后接触，若出现试运行故障，乙方应确保接到通知后半小时内赶赴现场做应急处置。

- 4).在维修维保过程中，日常需要更换的配件，单次金额在200元(贰佰圆）以内的配件由维保公司负责承担，大于200元则由双方协商进行；如遇大型设备更换及大修，所产生的人工，材料，机械，运输等费用，双方另行协商；配电房设备维护、维修、检验等在价格同等情况下优先考虑维保公司承接。

- 五、重庆新生机电有限责任公司（以下称甲方）和维保公司（以下称乙方）双方权利和义务

- 1、甲方权利和义务

- 1).甲方应做好防火、防盗，防人员触电伤亡，防外力破坏以及防止出现小动物短路导致设备故障的工作，并配合乙方搞好用电设备维保工作。

- 2).甲方有权对乙方的设备维保工作进行检查监督；协助乙方搞好维保工作。

- 3).甲方应按照本协议约定按时支付维保费用。

- 4).如乙方未按照本协议履行相关义务造成甲方直接损失，由乙方承担相应的赔偿和法律责任，同时甲方有权终止本协议。

- 2、乙方权利和义务

- 1）.乙方应严格按照电力行业的检修及维护的规定，对甲方的维保护设备进行维护、检 修、事故处理及巡视检查。乙方在对甲方维保护设备上进行工作时造成的自身或乙方以外的人身和财产安全责任由乙方负责。

- 2）.乙方应认真做好季度/次的维保检查工作并需做好相应的记录，向甲方汇报并提交书面的检查结果，由甲方签字认可。

- 3）.如甲方需要进行预试，另行协商，费用不在此合同内，价格另计，单独签理合同。(乙方按照有关规定对维保护设备的预试年检工作，在做完预试工作后一周内，向甲方提供完整的试验报告，并及时消除在预试中发现的设备故障及隐患。)

- 4）.在接到甲方维保设备出现故障的通告后，乙方应在1小时内赶往现场进行处理，并在24小时内恢复正常供电。特殊情况下(如遇狂风暴雨，雷电等自然因素，或需要更换主 体设备，材料暂缺，需大面积停电处理以及电缆故障点查找等)无法正常进行检修工作时，乙方应向甲方说明情况，并采取积极措施，在特殊情况消除后24小时内恢复甲方的正常供电。

- 5）.乙方为甲方建立维保档案，整理累积和保管各种数据资料。

- 6）.维保中所需要的常规工具或专用设备均由乙方自行解决，且乙方不得据此要求甲方向其支付任何费用。乙方未按本协议要求完成约定工作，甲方有权向其拒付相应费用。

- 六、其他约定

- 1、在维护、消缺及事故处理工作中，如出现无法消除的设备缺陷，所产生的设备更换费用、材料费用以及物资供应等费用应由甲方自行承担。维保设备由于维护质量引起的故障等所产生的设备更换费用、材料费用以及物资供应等费用应由乙方承担。

- 2、因维保设备引起的以下法律责任由甲方自行承担，与乙方无关：

- 1).因维保设备引起的无过错侵权应承担的法律责任；

- 2). 因维保设备产权引起的抵押担保等法律纠纷的法律责任；

- 3). 因甲方以及第三方原因造成的维保设备的损害等事故的法律责任；

- 4). 不可抗力原因造成的维保设备损害等事故的法律责任；

- 5). 其它因维保设备发生的与本合同约定的乙方履行职责工作无关的事故的法律责任。

- 3、监狱施工特殊约定

- 1）乙方开工前应与甲方签订“相关方安全生产环保协议”、“渝都监狱外来人员进入监管区安全告知书”及“渝都监狱外协人员进入监管区承诺书”，并认真遵守执行。

- 2）.乙方现场人员必须遵守甲方因“场地人员特殊”而存在的各类规定、制度及法规，并对出现的“违反情形”做出相应的处理。

- 3）.乙方在施工现场应指定负责人并出具公司的委托书。