竞争性谈判文件

项  目  号：2025048

谈判项目名称：污水处理运维托管服务

采购人：重庆市合川区人民医院

采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

二〇二五年六月

目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、现场踏勘	- 5 -

八、联系方式	- 5 -

第二篇 谈判项目技术（质量）需求	- 6 -

一、医院污水处理站概况	- 6 -

二、污水排放标准	- 7 -

三、运维托管范围	- 8 -

四、工作内容及要求	- 8 -

五、人员配置	- 12 -

六、污水处理设施运行维护服务考核细则	- 12 -

七、项目其他要求	- 13 -

第三篇  谈判项目服务需求	- 14 -

一、服务期、地点及验收方式	- 14 -

二、报价要求	- 14 -

三、履约保证金	- 14 -

四、付款方式	- 14 -

五、安全责任	- 14 -

六、知识产权	- 15 -

七、其他	- 15 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 16 -

一、采购程序	- 16 -

二、评定成交的标准	- 17 -

三、无效谈判	- 18 -

四、采购终止	- 18 -

第五篇  供应商须知	- 19 -

一、谈判费用	- 19 -

二、竞争性谈判文件	- 19 -

三、谈判要求	- 19 -

四、成交供应商的确定和变更	- 20 -

五、成交通知	- 20 -

六、关于质疑和投诉	- 21 -

七、签订合同	- 22 -

八、采购代理服务费	- 22 -

九、交易服务费	- 22 -

第六篇  合同草案条款	- 23 -

第七篇  响应文件格式要求	- 26 -

一、经济部分	- 27 -

二、技术（质量）部分	- 28 -

三、服务部分	- 30 -

四、资格条件及其他	- 32 -

五、其他资料	- 37 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

公诚管理咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市合川区人民医院（以下简称：采购人）的委托，对污水处理运维托管服务项目进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| 包号及名称 | 最高限价 （元） | 保证金 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水处理运维托管服务项目 | 410410 | 8000 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）本项目的特定资格要求：

1.具有环境污染治理服务能力评价证书（废水）乙级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖供应商公章。

2.具有污染治理设施运行服务能力评价证书（生活污水处理或工业废水处理）二级及以上资质，提供资质证书复印件并加盖供应商公章。

## 四、谈判有关说明

（一）凡有意参加谈判的供应商，请到行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上下载本项目谈判文件、补遗答疑文件等评审前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有谈判内容。

（二）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）获取竞争性谈判文件期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：2025年6月5日至2025年6月10日。

2.报名方式：本采购项目不需要提前报名，供应商在递交响应文件时现场报名，递交填写好的报名表。（此次报名，请各供应商按随本文件同时发布的附件一格式提前填写好报名表，不在现场填写报名表，报名表无需密封，递交响应文件时同步提交）。

（四）谈判地点：金九南滨花园西北门底商476号2-1（地址：重庆市合川区江城大道476号2-1，可导航金九南滨花园西北门，进入金九南滨花园西北门停车场入口后详见路牌指引）。

（五）提交响应文件开始时间：2025年6月13日北京时间14:00

提交响应文件截止时间：2025年6月13日北京时间14:30

（六）谈判开始时间：2025年6月13日北京时间14:30

## 五、保证金

- （一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性谈判内容），并按汇至以下的账户，保证金的到账截止时间同提交响应文件截止时间。

谈判保证金递交账户一览表：

| 保证金金额 | 8000元 |
| --- | --- |
| 户 名 | 公诚管理咨询有限公司 |
| 开户行 | 中信银行广州花园支行 |
| 账 号 | 3110910037672512430 |

- 各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

- 各供应商在递交谈判保证金时，到款账户为上述指定的谈判保证金专用账户，转账应备注项目名称，如：“污水处理运维托管服务项目谈判保证金”。

- （二）保证金退还方式

1.成交候选人以外的供应商的保证金，在成交通知书发放后，在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交候选人的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本项目采购活动。

## 七、现场踏勘

现场踏勘时间：自行联系。

如需要现场踏勘，请供应商自行到合川区人民医院对项目现场及周围环境现场踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本项目的风险和义务已经了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，踏勘现场所发生的费用及风险由供应商自行承担。

现场踏勘联系人：吕老师：023-42842079

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市合川区人民医院

联系人：吕老师

电  话：023-42842079

地  址：重庆市合川区南津街希尔安大道1366

（二）采购代理机构：公诚管理咨询有限公司

联系人：彭雅茹、刘华净

电  话：023-67462223、15803005007、15922784118

地  址：重庆市渝北区金开大道56号两江天地2单元7楼

## 谈判项目技术（质量）需求

## 一、医院污水处理站概况

医院位于合川区南城希尔安大道，占地130亩，业务用房14万平方米，编制床位1100张，年门诊病人约90万人次。污水处理站设计处理能力800T/d，实际废水量400-600T/d，目前污水处理设施设备运行正常。

污水处理站主要构筑物

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 数量 | 总池容（m³） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非病区污水化粪池 | 9.70x6.10x3.65 | 1座 | 215.9 |
| 2 | 感染科污水化粪池 | 8.10x5.20x3.42 | 1座 | 144.0 |
| 3 | 感染科污水消毒池 | 5.50x4.10x2.00 | 1座 | 45.1 |
| 4 | 病区污水化粪池 | 18.70x12.95x4.40 | 1座 | 1065.5 |
| 5 | 格栅井 | 3.65x0.5x4.18 | 1座 | 7.63 |
| 6 | 集水池 | 5.00x3.00x5.88 | 1座 | 88.2 |
| 7 | 水解酸化池 | 10.00x7.00x5.00 | 1座 | 350 |
| 8 | 生物接触氧化池 | 10.00x6.00x5.00 | 1座 | 300 |
| 9 | 沉淀池 | 16.00x2.50x5.00 | 1座 | 200 |
| 10 | 污泥井 | 2.50x2.35x5.00 | 1座 | 29.3 |
| 11 | 接触消毒池 | 6.00x5.00x4.00 | 1座 | 120 |
| 12 | 脱氯池 | 5.00x3.65x4.00 | 1座 | 73 |
| 13 | 巴氏计量槽 | 3.00x0.40x1.00 | 1座 | 1.2 |
| 14 | 污泥消毒池 | 6.30x3.00x2.50 | 1座 | 47.2 |

污水处理站主要设备设施

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回转式格栅机 |  | 1台 |
| 2 | 污水提升泵 |  | 2台 |
| 3 | 罗茨风机 | 150型、13.25m³/min、58kpa | 2台 |
| 4 | 回流泵 |  | 2台 |
| 5 | 光氢离子净化器 |  | 1台 |
| 6 | 叠螺式压滤机 |  | 1套 |
| 7 | 污泥泵 | I-1B、2寸、5.6t/h、3.0kw | 2台 |
| 8 | 消毒剂储药箱 | V=2000L | 2台 |
| 9 | 计量加药泵 | 200L/H | 2台 |
| 10 | 转移抽吸泵 |  | 1台 |
| 11 | 脱氯剂储药箱 | V=2000L | 1台 |
| 12 | 脱氯剂加药泵 | 14-06-12X | 1台 |
| 13 | 主控柜 |  | 1台 |
| 14 | 臭气发生器 |  | 3台 |
| 15 | 在线监测设备 | 水质自动采样器、COD水质分析仪、氨氮水质分析仪、PH在线监测仪、超声波明渠流量计、数据采集仪 | 1套 |
| 备注：表中所列设施设备仅为部分，具体设施设备以现场为准。 |  |  |  |

污水处理工艺流程图

## 二、污水排放标准

医院污水排放标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中预处理的排放限值，主要指标如下表所示：

污水排放标准  （单位：mg/L）

| 项目 | CODcr | SS | 动植物油 | 石油类 | 粪大肠菌群数 | BOD |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浓度 | ≤250 | ≤60 | ≤20 | ≤20 | ≤5000（MPN/L） | ≤100 |

注：如在运维托管期内排放标准有所调整，以最新调整为准。

## 三、运维托管范围

医院污水处理整体打包交由托管公司负责运维管理，医院除拥有污水处理站及设备设施产权外，其他所有有关污水处理的事务全部交出，具体包括：

1.人员聘用及管理；

2.安全生产管理，安全责任承担；

3.污水处理设备设施（包含运维托管期内为保证污水达标排放新增的设施设备）的运行、维护保养、维修及一般500元内的配件更换；

4.污水处理消毒药剂的购买、储存、使用、管理；

5.每年2次化粪池清掏（含院区污水井）；

6.接受环保、卫生等主管部门的监督检查及风险承担，运维期间因排放指标超标产生的罚款由运维方负责；

7.配合水污染源在线监控运维工作，保证数据有效传输率90%以上；

8.污染物监测数据公示、排污许可证执行报告填报；配合医院完成环境信息公开、环境信用评价工作。

## 四、工作内容及要求

（一）运维管理的具体工作内容

1.派遣专业的操作人员操作运行管理污水处理系统，负责污水处理的日常加药、维保及记录工作；

2.负责污水处理设施设备的日常保养、维修，设备防腐处理每年不低于2次，填料清洗维护每年不低于1次，曝气系统维护每年不低于2次；

3.保证排放污水及相关运营管理符合国家相关法规和污水处理排放标准或环保主管部门的要求，建立完整的污水管理纸质及电子台账。负责环保部门、卫生监督部门及上级领导部门工作检查中的汇报和答疑及环保网络排放水质指标数据按时上报；

4.负责重大疫情或污水应急事件时排放污水水质处理达标排放；

5.负责消毒药剂和污水处理站的其他药剂的购买和使用，并严格按消毒产品、化学药品管控要求进行运输、储存、管理和使用，保证安全；保存药剂购买票据、使用台账等资料备查；

6.负责对医院污水处理站所有池子包括非病区污水化粪池、感染科污水化粪池、感染科污水消毒池、病区污水化粪池、水解酸化池、沉淀池等池子，门诊部和住院部集水池、预处理池及相邻管道进行清掏，并按要求对清掏出的污物、污泥进行无害化处置。每年不低于2次，清掏处置相关影像和记录资料交甲方存档。

7.负责污水处理站包括格栅、化粪池、各级调节池系统、厌氧、好氧系统、沉淀过滤系统、污泥处置系统、投药消毒系统、废气处理系统、流量计量系统及各功能池设施设备的正常运行。

8.检查和更换污水站和门诊部污水池的水泵。

（二）运维服务质量工作要求

1.总体工作要求

污水处理的日常运维管理采用“全权委托负责制”，主要包括为污水处理站配置合格的操作人员、维修人员，提供设备维修（含应急设施设备）和设备保养及相关工具，提供污水处理正常运行所需药品及维修维保材料，保证污水按照国家要求达标稳定排放。

2.建立完善的管理制度

托管公司应建立健全污水管理制度，如岗位培训制度、设备管理制度、消耗品管理制度、能耗管理制度、安全运行管理制度、应急管理制度及应急预案等。

3.污水处理系统日常运维内容

（1）工作人员巡检时，应穿戴好劳动保护用品，随身携带好像胶手套及螺丝刀等工具，并完整填写巡检记录。

巡检、点检、维护污水处理过程中发现问题时，指派专人负责，可以及时解决的立即组织人员现场解决，不能及时解决的应作好记录并及时反应、跟踪处理，直到设备正常为止。

（2）每日工作项目要求

a.检查清理除化粪池以外的格栅池、生化池等池的垃圾；

b.检查进出水池液位是否正常；

c.检查设备各生化池内的水位控制器动作是否正常，一旦发现问题及时修复调整；

d.检查控制柜的所有自动、手动功能是否正常，如有故障应及时排除；

e.清洁检查控制柜内的继电器、接触器、短路保护器、变频器、帕氏流量计等电气元件技术性能是否良好，如有误差应及时维修或调整；

f.检查控制柜的液位信号、工作指示信号及报警信号是否正常，如发现问题应及时修复或更换；

g.检测机电设备的工作运行电流，如有异常应及时检查原因并修复；

h.检查并调整设施的处理废水量；

i.检查污水站中的所有工艺管道是否有跑冒滴漏现象，如有异常应及时修复或采取相关应急措施；

j.检查污水站中所有阀门是否运行正常，并及时维护；

k.清理污水站中的垃圾，并保持地面和箱体清洁干净无锈蚀；

l.检查各生化池填料、活性淤泥、回流淤泥、浮渣、PH值、含氧量等各类生化指标是否异常，并及时维修。

m.按规范启闭污水处理系统、除臭风机系统，做好消毒药投加、污水运行记录、自测、送检工作。

（3）每月工作项目要求

a.清理水泵内的污物、流量计等以防堵塞；

b.调整和加固水泵底座及相关固定连接螺丝；

c.检查电机绝缘电阻、紧固电线连接螺丝、电机等固定螺丝并作记录；

d.检查水泵提升功能是否完好，如发现问题应及时更换；

e.对曝气机进行过滤网、油量、轴承等清洁检查保养，如发现问题应及时更换。

f.配合第三方污水监测现场采样或送检（含周、月、季度、半年、年度）必须检测的排放水指标项目。

g.统计月排放污水、自来水、消毒药用量、检测指标合格率、用电消耗等报表。

h.检查和校验排放口超声波流量计、PH检测仪、污水处理站相关标识、标牌情况，如发现问题应及时整改。

i.检查栏杆、扶手、盖板是否安装齐全、牢固可靠，人易接触到的转动设备是否带有防护罩、防护网，检查生化池污水检查井盖板是否完好，如有缺失及时进行整改；

j.保持人行通道畅通，对横跨主要通道的管道做保护措施。

k.总结当月污水处理运行情况，做好下月工作计划，并将当月相关资料归类存档。

（4）每年工作项目要求

a.对污水处理生化池系统、机电设备系统、水管网系统、除臭排气系统、消毒投药系统等每年一次大保养维护；

b.提供医院办理污水排污许可证所需的相关污水运维数据资料等工作。

c.统计汇总全年污水处理站运维资料并装卷交院方存档。

（5）定期保养

一般情况下，设备连续运转一个月或停机一个月后重新开机应保养一次，润滑油首次使用运行50~100小时需要更换，以后第三个月更换一次，不得过满或欠缺。包括如下内容：

a.检查所有轴承以及电机润滑是否良好。

b.检查接头及管路是否阻塞、泄漏和损坏。

c.阀门仪表是否有损坏或其他缺陷，是否需要更换。

d.管道和阀门是否畅通、有无泄露。

e.检查电控箱接头有无变色、发热、异响、损坏。

f.检查投药系统是否清洁和投药阻塞。

（6）取样分析

每班按规范采样一份排放污水，分析水中的PH、总余氯或活性氧、色度等，每天2次，采样要求及时、认真如实记录。

（7）设备维修

a.对所有设备，设施进行维修、保养，使之处于最佳运行状态。

b.对所有构筑物进行清理维修，使之能正常运转，发挥正常功效。

c.保持设备的清洁与周围环境的清洁卫生。（定期、定时擦抹设备上的灰尘、紧固螺丝适当的涂抹润滑油或黄油、清理杂物以免吸入设备内）

d.对各类池子进行出渣清掏时应严格按照环保管理要求，实施单位必须具备相关资质，并妥善保管处置台账。

4.安全管理

安全管理主要包括污水处理设备设施的安全管理及人员的安全管理。制定安全检查记录表，对污水处理站运行过程中的设备设施可能存在的隐患、缺陷等进行检查，检查一般一周不少于一次，查找不安全因素和不安全行为，及时消除或控制隐患和不安全因素，不能立即消除的制定整改措施，确保运行安全。避免人身伤亡事故，实现人身伤亡零事故率，环境污染零事故率。

5.设备设施及工艺管理

（1）设备管理

a.系统调查污水处理站所有设备、设施的运行状况

b.建立设备、设施档案资料

c.制定设备、设施维修、巡检、保养制度，并严格执行，维持设备的最佳运行状态

d.结合医院实际情况安排污水处理站大修工作

（2）消耗品管理

a.详细统计消耗品的数量、型号、购买地点及方式等

b.及时购买、备存各类消耗品

C.做好消耗品入出库管理工作

（3）能耗管理

a.合理利用各种能源（水、电等），节水节能。

b.严格巡回检查制度，严禁跑、冒、滴、漏现象，严禁设备空载运转，。

c.定时统计汇总分析污水处理站能源及相关药品消耗。

（4）安全运行管理

a.建立安全生产责任制，落实安全责任人

b.实行安全生产检查制度，并严格执行

c.做好劳保护具的发放和使用管理工作

d.做好安全防护设施的管理工作

e.持续进行安全生产培训工作

（5）应急管理

a.建立污水处理相关应急预案

b.定期进行污水处理应急预案的培训、演练。

c.做好相关应急设施设备的维护管理

d.配置充足的污水应急所需的工具、水泵等相关器材和设备。

（6）调整最佳运行工况

仔细观察分析污水处理站的运行规律；根据运行规律，严格按照规定，合理安排各项工作，充分利用人力物力；对异常现象做到早发现、早分析、早解决，并如实记录、及时反馈和整改。不断优化最佳工艺条件，对污水处理系统存在的缺点和不足尽量采取补救措施，提出整改建议。

## 五、人员配置

1.托管公司须配备中级及以上环境工程师作为核心力量和技术支撑，同时配备电工（持电工作业证）、机械维修工等技术工人，持有污水处理工上岗证的操作人员。（拟派本项目的人员需提供相关证书复印件并加盖供应商公章）

2.根据工作需要为本项目至少配备2名污水处理操作工及技术人员，保证污水处理站工作24小时值班。

3.根据岗位不同，所有上岗人员必须具备相关工作要求资质，持证上岗并上墙公示。

4.其它要求：

（1）项目负责人负责整个项目运转，协调各方面关系；

（2）工程技术人员负责整个污水处理站的工作，解决污水处理运营中出现的各种技术问题；

（3）其他运维人员配合工程技术人员做好污水站的日常运行等具体工作。

（4）选择经验丰富、敬业爱岗的工程师、技师和操作运维工人；进行系统的岗前培训；实行持证上岗制度；定期考核和持续培训。

## 六、污水处理设施运行维护服务考核细则

| 序号 | 考核办法和评分标准 |
| --- | --- |
| 1 | 服从医院（科室）的双重管理，服从工作安排；不与医务人员发生冲突；遇有突发应急任务服从统一调配，认真完成应急任务，违者扣100元/次。 |
| 2 | 值班员工作态度认真，责任心强，业务能力较强，沟通交流顺畅，服务及时到位，保证24小时在岗值守，发现脱岗扣罚100元/次。累计超过3次解除合同。 |
| 3 | 工作人员严格遵守岗位职责、操作规范和遵守医院规章制度、管理要求，违规扣款50元/次。 |
| 4 | 每天一次对消毒设备和曝气风机外观擦拭清洁，清扫污水站环境和室内卫生，室内桌椅擦拭干净，室内各项物品摆放整齐有序，早、晚对室内外环境各进行一次消毒。发现清洁不到位一处扣款20元。 |
| 5 | 每天2次巡查设施设备（上午1次，下午1次），设施设备巡查过程中细心观查设备运行状态，注意各项指标，及时发现隐患问题，及时报告处理，确保设备运行正常。发现设备未正常运行并未上报扣款100元/次。 |
| 6 | 各项检测指标（包括在线监测指标）必须达标，发现一项指标不达标扣款1000元，24小时内查到原因并整改,并承担主管部门相应行政罚款处罚, 担相应经济、法律责任。累计超过3次解除合同。 |
| 7 | 接到设备故障电话或通知后2小时内技术员到达现场处理，无拖延、消极怠工情况，超过2小时未到岗扣款50元/次。 |
| 8 | 建立交接班、值班巡查、维护维修、设备运行、药品进出库、取水检测、环境消毒台账，各项台账、记录、报表详实，并将相关记录按月报采购人存档，未按要求完善记录扣款20元/次。并24小时内整改。 |
| 9 | 按时完成网络直报、每月、每季度、每年度的工作报表和工作总结及其他相关网络上报工作，未按要求完成扣款100元/次并24小时内整改。 |
| 10 | 不私拿或非法占用医院公物、病人及医务人员财产。违者须照价赔偿，并予以开除，情节严重者移交司法机关。 |
| 11 | 工作人员自觉遵守法律法规及医院规章制度；不利用工作之便私自向病人索取红包、回扣、钱财，收取各种名目的劳务费用；不擅自泄露病人隐私，谋取私利；不向病人推销、兜售各种药品、医用器械耗材、保健品等；不介绍患者外出就诊；不私拿或非法占用医院公物、病人及医务人员财产。经查证属实的，予以辞退。 |

## 七、项目其他要求

- （一）成交供应商须严格按照国家规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险和失业保险等）；如果成交供应商与员工发生任何纠纷与采购人无关。

- （二）成交供应商自行负责其招聘员工的一切工资、福利等待遇，基本工资不得低于当地政府部门规定的最低工资标准。

- （三）成交供应商员工如发生工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用由成交供应商全部负责。

- （四）成交供应商全部工作人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准由成交供应商支付员工加班薪资，采购人不另行支付费用。

- （五）成交供应商必须购买公共责任险和员工意外保险，因中标供应商过失，导致第三者伤害的，由中标供应商承担全部责任。

- （六）成交供应商的服务质量接受采购人的监督，定期进行质量检查，连续两个月对服务质量方面存在的问题不能按时改进或技术人员不服从医院及科室管理的，采购人有权解除合同。

## 第三篇  谈判项目服务需求

## 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：自合同签订之日起1年。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

1.验收单位：由采购方负责组织验收，运维服务期间，通过定期检查、随机抽查、水质监测等方式，按照排放标准和《运维托管服务合同》，对运维管理情况进动态验收。

2.验收标准：对运维管理的验收按照国家及行业相关标准、招标文件规定、合同约定以及考核标准进行验收，如验收达不到规定要求，对采购方造成的损失，由中标方承担相应的责任，并赔偿所造成的损失。

## 二、报价要求

本项目为总价报价，包括：单次维修500元以内的材料费（材料费市场询价后经双方确认为准，500元外的材料费由采购人另行支付）、消毒药剂费、每年2次清掏化粪池费、技术服务费、劳务支出、管理费、各种社会保险、安全保险、劳保福利、住宿、人员值守费用、入院体检费、节假日加班、中夜班费、税收等一切费用。

成交价以最后总报价为准。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、履约保证金

（一）签订合同前，成交供应商向采购人缴纳成交金额的2%作为履约保证金（以转账支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交），在签订合同时出示履约保证金收据。

（二）履约保证金在合同期满后30日内由采购人无息退还至成交供应商指定收款账户。

## 四、付款方式

成交金额按12个月平均分摊，成交供应商服务满壹个月后，采购人按照合同约定对成交供应商进行考核，按实际考核结果计算每月实际应支付金额。成交供应商按其结果计算确定的金额出具有效发票，采购人收到相关票据及依据后15个工作日内将上月运维托管费用划入到成交供应商指定收款账户内。

## 五、安全责任

成交供应商在进行服务过程中发生的一切安全事故均由成交供应商负全部责任，采购人不承担任何责任。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.三年内，在经营活动中无重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交 |
| （二） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳保证金。 |

注：

①“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章。 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量、电子文档符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供，若谈判后无实质性变动，最后报价应低于或等于初始报价）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

（一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体

本项目不接受联合体。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（二）保证金：

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术（质量）和服务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限与谈判有效期一致。

（三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- 提交响应文件的份数和签署

- 1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

- 2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（六）响应文件语言：简体中文

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）或重庆市合川区人民医院网站（http://www.hcrmyy.cn/）上发布成交结果公告。公示期为1个工作日。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

1.3供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向上级主管部门提起投诉。

2.供应商应按照相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、采购代理服务费

（一）本项目采购代理服务费由成交供应商一次性以转账、电汇等形式向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费金额3000元。

（二）采购代理服务费缴纳账号

户  名：公诚管理咨询有限公司

开户行：中信银行广州花园支行

账  号：3110910037672512430

## 九、交易服务费

行采家平台收取的交易服务费，由供应商向行采家平台缴纳，供应商自行综合考虑纳入报价中，不单列。

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

采购购销合同

（竞争性谈判）

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.服务期限： 2.服务范围： 3.服务措施： ...... |  |  |  |  |  |  |
| 二、供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请按所参与分包注明对应的技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

- 1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.供应商的响应情况，如有偏离，在上表中如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；空白视为“无差异”，满足目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款的要求。

3.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.供应商的响应情况，如有偏离，在上表中如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；空白视为“无差异”，满足目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款的要求。

3.本表可扩展。

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）      （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《竞争性谈判文件》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 五、其他资料

（一）谈判保证金转账记录扫描件；

（二）其他与项目有关的资料（自附）。

（结束）