- 竞争性比选文件

项目名称：大足区2025年度高标准农田建设项目泵站维修服务

- 采购人：重庆市大足区农业农村委员会

- 比选代理机构：重庆腾越项目管理有限公司

- 二〇二五年八月

- 目  录

第一篇  比选邀请书	- 2 -

一、比选内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、竞标、开标有关说明	- 2 -

五、其它有关规定	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇  项目服务需求	- 4 -

第三篇  项目商务需求	- 11 -

第四篇  采购程序及方法、评审标准、无效响应和比选终止	- 13 -

一、资格审查及符合性审查	- 13 -

二、评标方法	- 14 -

三、评审标准	- 14 -

四、无效响应条款	- 15 -

五、比选终止条款	- 16 -

第五篇  供应商须知	- 17 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 22 -

第七篇  响应文件格式	- 23 -

一、经济部分	- 24 -

二、服务部分	- 28 -

三、商务部分	- 30 -

四、资格条件	- 32 -

五、其他资料	- 36 -

# 第一篇  比选邀请书

- 重庆腾越项目管理有限公司（以下简称：比选代理机构）接受重庆市大足区农业农村委员会（以下简称：采购人）的委托，对大足区2025年度高标准农田建设项目泵站维修服务进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与竞标。

## 一、比选内容

| - 名称 | - 最高限价（元） | - 中选人数量（名） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 大足区2025年度高标准农田建设项目泵站维修服务 | - 187770.00 | - 1 |  |

## 二、资金来源

财政资金，预算金额为187770.00元。

## 三、供应商资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：无

## 四、竞标、开标有关说明

（一）供应商应通过行采家 (https://www.gec123.com/)注册加入供应商库。

（二）凡有意参加比选的供应商，请在行采家 (https://www.gec123.com/)上下载或到比选代理机构处领取本项目竞争性比选文件以及澄清等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓项目所有实质性要求内容。

（三）竞争性比选文件发售期限：

1.竞争性比选文件发售期：2025年8月12日至2025年8月15日。

2.报名方式：无须报名。

3.竞争性比选文件售价：人民币300元。

（四）竞选人须满足以下要件，其竞选文件才被接受：

1.按时在“行采家(https://www.gec123.com）”的报价，并上传了电子竞选文件；

2.现场递交了竞选文件。

本项目采取线上线下相结合的方式进行投标报价，竞选人须在规定时间内完成行采家平台电子竞选文件及现场纸质竞选文件的提交，且线上线下递交的竞选文件内容须保持一致。缺少任意一项均视为无效响应，竞选文件提交规则详见“第五篇 三、响应文件”。

- （五）现场递交文件要求：

1.现场文件递交地点：重庆市大足区棠香街道五星大道石都商贸大厦三楼。

2.现场递交文件时间：2025年8月18日北京时间09:30-10:00。

（六）行采家电子竞采要求：

行采家电子竞采时间：公告发布之日起至2025年8月18日10:00（北京时间）。

（七）现场比选时间：2025年8月18日10:00（北京时间）。

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的比选活动。

（二）为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他比选活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到比选代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过竞标截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）竞标费用：无论竞标结果如何，供应商参与本项目竞标的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与竞标，否则按无效竞标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效竞标处理。

## 六、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区农业农村委员会

联系人：颜老师

电  话：19942306850

地  址：重庆市大足区棠香街道办事处二环南路897号

（二）采购代理机构：重庆腾越项目管理有限公司

联系人： 黄老师

电  话：18983531445

地址：重庆市大渡口区春晖路街道春晖南路1号（重庆移动互联网产业园）

# 第二篇  项目服务需求

一、项目背景

为贯彻落实习近平总书记关于“高标准农田建设质量和管护机制也要到位，确保建一块成一块”的重要指示精神，进一步强化高标准农田工程设施设备日常维修、养护和管理工作，亟需对质保期已届满的20个泵站开展修复，确保各项设施设备正常运行，故障排除及时率大于 90%，受益群众满意度大于90%。

- 二、维修范围、维修清单及限价

- （一）维修范围

- 大足区2017年度铁山、三驱、高升片区高标准农田建设项目，大足区2020年度季家、金山、宝顶片区高标准农田建设项目，大足区2020年度棠香片区高标准农田建设项目，大足区2021年度大足区中央预算内投资高标准农田建设项目，大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目等5个项目。

- 基本情况表

| 序号 | 项目名称 | 泵站位置 | 机电设备 | 泵机台数 | 管护主体 | 基本情况 | 主要问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大足区2017年度铁山、三驱、高升片区高标准农田建设项目 | 铁山镇胜丰村1组（万寿桥电灌站） | 卧式单级离心泵KQW150/370- 37/4（含电机） | 1 | 铁山镇胜丰村 | 37kw水泵电机一套、37kw水泵控制柜一台、真空引水泵一套 | 真空引水泵漏水严重，出水管路闸阀坏掉（dn250） |
| 2 | 大足区2020年度季家、金山、宝顶片区高标准农田建设项目 | 宝顶镇天宫村花椒基地冷藏库处 | 流量50m³/h,扬程50m,标准离 心泵XST50-250/150，电机型 号（IE2-160M2-2(B35)） | 1 | 宝顶镇天宫村 | 15kw水泵、电机一台、水泵控制柜一台 | 现场控制柜坏掉，现用空开临时接电使用，水泵盘根漏水严重，管道安装错误 |
| 3 |  | 宝顶镇古佛村高家桥水库 | 水泵型号IS80-50-315(2900)，流量50m³/h，扬程118.5m，轴功率31.48kw | 1 | 宝顶镇古佛村 | 水泵、电机一台、水泵控制柜一台 | 管道安装错误 |
| 4 |  | 宝顶镇慈航村花椒基地坡下 | 水泵型号IS80-50-315A(2900)，流量50m³/h，扬程90m，轴功率27.58kw | 1 | 宝顶镇慈航村 | 水泵、电机一台、水泵控制柜一台 | 管道安装错误 |
| 5 |  | 宝顶镇铁马村刘家湾十万方水库 | 水泵型号IS80-50-250(2900)，流量50m³/h，扬程63m，轴功率17.3kw | 1 | 宝顶镇铁马村 | 30kw水泵、真空引水泵一台、水泵控制柜一台 | 水泵电机被烧，控制柜被烧坏，泵房房顶漏水并导致电机控制柜进水 |
| 6 |  | 宝顶镇慈航村化龙水库边 | 流量60m³/h,扬程40m,水泵型号（IS100-65-200(2900)），电机型号（Y160M1-2/11） | 1 | 宝顶镇慈航村 | 水泵、引水潜水泵一台、水泵控制柜一台 | 引水潜水泵坏掉，水泵出水口压力表坏掉，管路安装错误 |
| 7 |  | 宝顶镇慈航村山坪塘旁 | 流量50m³/h,扬程90m,水泵型号（IS80-50-250(2900)），电机型号（Y132S1-2/5.5） | 1 | 宝顶镇慈航村 | 水泵、真空引水泵一台、水泵控制柜一台 | 真空引水泵坏掉，主水泵叶轮与轴套磨损，盘根漏水，进水管底阀坏掉，管路安装错误 |
| 8 | 大足区2020年度棠香片区高标准农田建设项目 | 宝顶镇慈航村山湾车行桥处 | 流量50m³/h,扬程50m,标准离心泵XST50-250/150，电机型号（IE2-160M2-2(B35)） | 1 | 宝顶镇慈航村 | 水泵、水泵控制柜一台 | 管路安装错误 |
| 9 | 大足区2021年度大足区中央预算内投资高标准农田建设项目 | 石马镇石门村陡沟子水库边 | 离心泵ISW80-315（I)C，流量58m³/h，扬程90m，电机功率37KW | 1 | 石马镇石门村 | 18.5kw水泵一台、水泵控制柜一台、真空引水泵一套 | 水泵轴套和盘根压盖损坏 |
| 10 |  | 石马镇白光村 | 离心泵ISW80-315（I)C，流量58m³/h，扬程90m，电机功率37KW | 1 | 石马镇白光村 | 37kw水泵一台、水泵控制柜一台、潜水引水泵一套 | 进水管路安装错误 |
| 11 |  | 石马镇白光村 | 离心泵ISW65-200（I)，流量50m³/h，扬程50m，电机功率15KW | 1 | 石马镇白光村 | 15kw水泵一台、水泵控制柜一台、潜水引水泵一套 | 进水管路安装错误 |
| 12 | 大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目 | 中敖镇双柏村 | 离心泵ISW65-315（I)B，流量58m³/h，扬程98m，电机功率30KW | 1 | 中敖镇双柏村 | 30kw卧式水泵一台、水泵控制柜一台 | 出水管道有一处渗水，进水口不应加软接 |
| 13 |  | 高坪镇瓦店村 | 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW | 1 | 高坪镇瓦店村 | 18.5kw离心泵一台、水泵控制柜一台 | 电机运行异响，控制柜电线乱搭乱接存在安全隐患，电磁流量计损坏不显示，进水管路不应加软接 |
| 14 |  | 中敖镇峰山村 | 离心泵ISW65-200（I)，流量50m³/h，扬程50m，电机功率15KW | 1 | 中敖镇峰山村 | 15kw水泵一台、水泵控制柜一台 | 水泵压力不足，变频器运行一段时间后报故障（故障代码（d-01），阀门连接处螺栓生锈，管路安装错误 |
| 15 |  | 中敖镇金盆村 | 离心泵ISW65-315,流量46.5m³/h，扬程110m，电机功率18.5KW | 1 | 中敖镇金盆村 | 18.5kw水泵一台、水泵控制柜一台 | 阀门连接处螺栓锈蚀，水泵放水螺丝损坏，管路安装错误 |
| 16 |  | 中敖镇水库处 | 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW | 1 | 中敖镇金盆村 | 37kw离心泵一台、水泵控制柜一台 | 阀门连接处螺栓生锈，电磁流量计损坏不显示，管路安装错误 |
| 17 |  | 高坪镇新兴村1 | 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW | 1 | 高坪镇新兴村 | 18.5kw离心泵一台、水泵控制柜一台、0.37kw自清洗机一套 | 电磁流量计未接通电源，自虑清洗机电箱未接通电源，进出水安装错误 |
| 18 |  | 高坪镇新兴村2 | 离心泵ISW65-200（I)B，流量56m³/h，扬程54m，电机功率15KW | 1 | 高坪镇新兴村 | 15kw离心泵一台、水泵控制柜一台、0.37kw自清洗机一套 | 电磁流量计未接通电源，自虑清洗机电箱未接通电源，进出水安装错误 |
| 19 |  | 高坪镇新兴村3 | 离心泵ISW65-250（I)B，流量43.3m³/h，扬程60m，电机功率15KW | 1 | 高坪镇新兴村 | 15kw离心泵一台、水泵控制柜一台、0.37kw自清洗机一套 | 电磁流量计未接通电源，自虑清洗机电箱未接通电源，进出水安装错误 |
| 20 |  | 高坪镇永和村 | 离心泵ISW65-315（I)，流量50m³/h，扬程125m，电机功率37KW | 1 | 高坪镇永和村 | 18.5kw离心泵一台、水泵控制柜一台、0.37kw自清洗机一套 | 电磁流量计未接通电源，自虑清洗机电箱未接通电源，进出水安装错误 |
| 合计 |  |  |  | 20 |  |  |  |

- （二）维修清单及限价

- 维修清单及限价表

| 序号 | 项目名称 | 泵站位置 | 机电设备 | 泵机台数 | 维修整改措施 | 维修整改费用（含耗材）限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大足区2017年度铁山、三驱、高升片区高标准农田建设项目 | 铁山镇胜丰村1组（万寿桥电灌站） | 卧式单级离心泵KQW150/370- 37/4（含电机） | 1 | 撤除、维修并安装SZB-8真空引水泵 | 3500 |
|  |  |  |  |  | 更换N250闸阀 | 2700 |
|  |  |  |  |  | 检修37KW控制柜 | 300 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 6500 |
| 2 | 大足区2020年度季家、金山、宝顶片区高标准农田建设项目 | 宝顶镇天宫村花椒基地冷藏库处 | 流量50m³/h,扬程50m,标准离 心泵XST50-250/150，电机型 号（IE2-160M2-2(B35)） | 1 | 更换控制柜 | 2800 |
|  |  |  |  |  | 更换水泵轴套、盘根 | 500 |
|  |  |  |  |  | 更换填料 | 200 |
|  |  |  |  |  | 撤除安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 8500 |
| 3 |  | 宝顶镇古佛村高家桥水库 | 水泵型号IS80-50-315(2900)，流量50m³/h，扬程118.5m，轴功率31.48kw | 1 | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
| 4 |  | 宝顶镇慈航村花椒基地坡下 | 水泵型号IS80-50-315A(2900)，流量50m³/h，扬程90m，轴功率27.58kw | 1 | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
| 5 |  | 宝顶镇铁马村刘家湾十万方水库 | 水泵型号IS80-50-250(2900)，流量50m³/h，扬程63m，轴功率17.3kw | 1 | 更换控制柜 | 5500 |
|  |  |  |  |  | 维修水泵 | 6100 |
|  |  |  |  |  | 维修电机 | 6400 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 23000 |
| 6 |  | 宝顶镇慈航村化龙水库边 | 流量60m³/h,扬程40m,水泵型号（IS100-65-200(2900)），电机型号（Y160M1-2/11） | 1 | 更换引水潜水泵 | 1370 |
|  |  |  |  |  | 更换压力表 | 200 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 6570 |
| 7 |  | 宝顶镇慈航村山坪塘旁 | 流量50m³/h,扬程90m,水泵型号（IS80-50-250(2900)），电机型号（Y132S1-2/5.5） | 1 | 维修水泵 | 4800 |
|  |  |  |  |  | 维修真空泵 | 4500 |
|  |  |  |  |  | 更换底阀 | 500 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 14800 |
| 8 | 大足区2020年度棠香片区高标准农田建设项目 | 宝顶镇慈航村山湾车行桥处 | 流量50m³/h,扬程50m,标准离心泵XST50-250/150，电机型号（IE2-160M2-2(B35)） | 1 | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
| 9 | 大足区2021年度大足区中央预算内投资高标准农田建设项目 | 石马镇石门村陡沟子水库边 | 离心泵ISW80-315（I)C，流量58m³/h，扬程90m，电机功率37KW | 1 | 维修水泵 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 更换水泵轴套 | 500 |
|  |  |  |  |  | 更换填料压盖 | 300 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 2800 |
| 10 |  | 石马镇白光村 | 离心泵ISW80-315（I)C，流量58m³/h，扬程90m，电机功率37KW | 1 | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
| 11 |  | 石马镇白光村 | 离心泵ISW65-200（I)，流量50m³/h，扬程50m，电机功率15KW | 1 | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
| 12 | 大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目 | 中敖镇双柏村 | 离心泵ISW65-315（I)B，流量58m³/h，扬程98m，电机功率30KW | 1 | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
| 13 |  | 高坪镇瓦店村 | 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW | 1 | 维修电机 | 3700 |
|  |  |  |  |  | 更换电磁流量计 | 2800 |
|  |  |  |  |  | 控制柜电线重新安装 | 3800 |
|  |  |  |  |  | 调试控制柜 | 2700 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 18000 |
| 14 |  | 中敖镇峰山村 | 离心泵ISW65-200（I)，流量50m³/h，扬程50m，电机功率15KW | 1 | 检修变频控制器 | 4600 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 9600 |
| 15 |  | 中敖镇金盆村 | 离心泵ISW65-315,流量46.5m³/h，扬程110m，电机功率18.5KW | 1 | 更换放水螺丝，撤除并安装进水管路 | 5000 |
| 16 |  | 中敖镇水库处 | 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW | 1 | 更换电磁流量计 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 10000 |
| 17 |  | 高坪镇新兴村1 | 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW | 1 | 安装电磁流量计 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 安装自滤清洗机 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 设备调试 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 13000 |
| 18 |  | 高坪镇新兴村2 | 离心泵ISW65-200（I)B，流量56m³/h，扬程54m，电机功率15KW | 1 | 安装电磁流量计 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 安装自滤清洗机 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 设备调试 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 13000 |
| 19 |  | 高坪镇新兴村3 | 离心泵ISW65-250（I)B，流量43.3m³/h，扬程60m，电机功率15KW | 1 | 安装电磁流量计 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 安装自滤清洗机 | 4000 |
|  |  |  |  |  | 设备调试 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 14000 |
| 20 |  | 高坪镇永和村 | 离心泵ISW65-315（I)，流量50m³/h，扬程125m，电机功率37KW | 1 | 安装电磁流量计 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 安装自滤清洗机 | 3000 |
|  |  |  |  |  | 设备调试 | 2000 |
|  |  |  |  |  | 撤除并安装进水管路 | 5000 |
|  |  |  |  |  | 小计 | 13000 |
| 合计 |  |  |  | 20 | 合计 | 187770 |

- 三、维修要求

- （一）成交供应商应按照采购人要求及时提供相关服务，迅速响应采购人需求（响应时间不超过4小时）。

- （二）安全管理，在维修期内，成交供应商承担泵站维修范围内所有安全责任，牢固树立“安全第一”的理念，认真做好相关人员的安全教育和管理。

- (三）质量管理，成交供应商维修所用材料应保证质量，并提供合格证、检测报告等相关证明材料（维修范围内，质保2年）。

- （四）过程记录，在项目维修过程中，成交供应商应加强资料收集和全程留痕管理，实时收集现场照片、成果资料、关键工序视频记录等，编制维修日志并在维修所属地村（社区）签字+盖章确认。

- 四、双方责任

- （一）采购人及时提供泵站（提灌站）设备清单、地点等相关资料，并对所提供资料真实性、泵站可进入性负责；配合供应商完成维修工作。

- （二）成交供应商须服从采购人指挥，接受采购人检查；负责机械维修、保养，根据采购人要求开展相关工作，满足灌溉需要。作业期间遵守安全规范，若因操作不当造成设备损坏，需承担赔偿责任；对采购人提供的资料及商业秘密履行保密义务。

- 五、关于转、分包

- 成交供应商不得将采购项目转、分包给第三方，如成交供应商将本项目转、分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求供应商按合同总金额的10%支付违约金，因此给采购人造成的损失应由供应商承担赔偿责任。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务期：2个月，即2025年9月1日-2025年10月30日。

- （二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式

采购人按相关规定组织验收。

- 二、质量保证及现场响应

1.质量保证要求

①质量要求：成交供应商自合同生效之日起，对合同涉及的泵站开展常态化巡查和维修维护，保障泵站及设备健康稳定运行，满足灌溉需要。

②质量保证期：成交供应商应对实施的所有内容进行质保，质保期为2年（从维修结束并验收合格之日起计算）。所有设备维护、维修均为现场服务，由此产生的费用均不再收取。若因合同到期等原因导致双方合同终止时，成交供应商应保证泵站所有设备均处于健康运行状态。

③泵站改造及设备更换：泵站改造及设备更换由成交供应商出资并进行采购，负责安装且不收取任何费用。

2.现场响应

①电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；供应商应做好人员安排及安全技术交底等工作，要求在项目履行期间及时配合采购人解决现场所发生的的问题或状况。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商必须在4小时内赶到现场。

三、报价要求及结算原则

（一）报价方式：总价报价，最终根据实际发生计算费用。

（二）报价原则：本项目由供应商以竞争性比选文件、合同条件、清单、国家技术和经济规范及标准，由供应商结合自身实力、市场行情自主合理报价。报价包括技术服务费、人工费（含人工工时费、人工交通费；）、现场服务费（含现场维修所需的辅助工具、器械、人工等）以及维修过程中更换设备、材料、配件、土建（挖沟、填埋）等费用。

（三）供应商报价不得超过采购人公布的最高限价，否则视为对竞争性比选文件不作实质性响应。

四、付款方式

由采购人支付该项目款项，付款方式如下：

（一）根据实际维修工程量及清单报价据实结算并报审计，按照审计结果作为维修项目最终结算支付依据。

（二）具体实施方式：成交供应商维修结束，经采购人随机抽验不少于30%（每个项目每个镇抽检1个以上）的泵站，使用单位满意度≧90%，视为验收合格并签署验收意见，成交供应商提供正规发票等相应拨款完整资料后30日内支付50%的费用；经验收不合格的，成交供应商应在7日内完成整改，并报采购人重新组织验收。质保期届满，经采购人随机抽验不少于50%（每个项目每个镇抽检1个以上）的泵站，使用单位满意度≧90%，视为验收合格并签署验收意见，成交供应商提供正规发票等相应拨款完整资料后30日内支付50%的费用；经验收不合格的，成交供应商应在7日内完成整改，并报采购人重新组织验收。

五、验收要求

- 采购人根据合同规定的相关质量要求，分批次按实验收。

六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有）。

七、其他

- （一）供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

- （二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  采购程序及方法、评审标准、无效响应和比选终止

## 一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据法律法规和竞争性比选文件的规定，由评审小组对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于竞标截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

（二）符合性审查

评审委员会应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 竞标方案 | 只能有一个方案竞标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合比选文件要求。 |
| 3 | 服务部分 | 响应文件内容 | 本比选文件第二篇内容。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本比选文件第三篇内容。 |
| 5 | 竞标有效期 | 响应文件内容 | 竞标有效期为竞标截止时间起90天。 |

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指响应文件满足比选文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中选候选人的评标方法。供应商总得分为价格、商务、服务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会成员签字）要求供应商作出必要澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签字，其澄清的内容不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

综合评分法：

（一）比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

评审委员会各成员独立对每个有效供应商（通过资格审查、符合性审查的供应商）的响应文件进行评价、打分，然后由评审委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一供应商同一评分项的打分偏离较大的，应对供应商的响应文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评审委员会汇总每个供应商每项评分因素的得分。

（二）推荐中选候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的供应商为本项目中选候选人，排名第一的为第一中选候选人。得分相同的，按竞标报价由低到高顺序排列。得分且竞标报价相同的并列。

## 三、评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应报价 （30%） | 30分 | 满足资格性、符合性要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权重×100（按四舍五入法保留两位小数）。 | 计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 技术部分 （60%） | 服务方案60分 | 1.施工方案与技术措施 （20分） 根据方案中进度计划及人员管理安排，实际性、可行性、科学性、合理性进行评分：优得20分；良得15分；一般得10分；未提供得0分。 | 供应商提供书面方案。 优的标准：方案详实，符合本项目情况，贴切实际、实用性强； 良的标准：方案较详实，较符合本项目情况，较贴切实际、实用性较强； 一般标准：方案基本详实，基本符合本项目情况，贴切实际、实用性一般。 |
|  |  |  | 2.质量控制措施和安全管理制度（20分） 根据方案实际性、可行性、科学性、合理性进行评分：优得20分；良得15分；一般得10分；未提供得0分。 |  |
|  |  |  | 3.应急救援服务措施（20分） （1）应急预案与组织协调，根据方案实际性、可行性、科学性、合理性进行评分：优得20分；良得15分；一般得10分；未提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（10%） | 业绩 6分 | 自2021年1月1日以来，供应商提供一个类似合同得2分，本项最多得6分。 | 提供合同复印件并加盖公章。 |
|  |  | 售后承诺4分 | 供应商提供售后服务承诺，承诺1小时内到位售后的得4分，2小时内的得2分。 | 供应商提供承诺函并加盖公章。（格式自拟） |

说明：评审委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效竞标处理。

## 四、无效响应条款

- 供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

（一）响应文件未按比选文件要求签署、盖章的；

（二）不具备比选文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）供应商串通竞标的；

（六）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形；

（七）未按时在“行采家(https://www.gec123.com）”的报价，并上传电子响应文件的。

## 五、比选终止条款

在比选中，出现下列情形之一的，应予终止：

（一）符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）供应商的报价均超过了项目预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响比选公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，比选任务取消的。

废标后，除比选任务取消情形外，应当重新组织比选。

## 第五篇  供应商须知

一、供应商

（一）供应商

供应商是指响应比选、参加竞标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格供应商条件

合格供应商应完全符合比选文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

（三）供应商的风险

供应商没有按照比选文件要求提供全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致竞标被拒绝或评定为无效竞标。

（四）法律责任

供应商违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究供应商法律责任。

二、比选文件

比选文件是供应商编制响应文件的依据，是评审委员会评判依据和标准。比选文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由比选邀请书；项目服务需求；项目服务需求；第四篇  采购程序及方法、评审标准、无效响应和比选终止；供应商须知；合同；响应文件格式等七部分组成。

（二）比选代理机构对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的比选文件、澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到比选代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目比选文件、澄清文件的内容。

（四）比选代理机构对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有比选文件收受人。该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

三、响应文件

供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的目录。

（一）响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

（二）联合竞标

本项目不接受联合体竞标。

（三）竞标有效期

竞标有效期为竞标截止时间起90天。

（四）响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档（U盘）一份（电子文档内容应与响应文件正本一致）。每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件电子文档与纸质响应文件正本不一致时，以纸质响应文件正本为准。

2.在响应文件正本中，比选文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（五）竞标报价

1.供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价函”的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在竞标有效期内竞标价格固定不变。

3.本项目只接受一个竞标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（六）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评审委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商竞标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的竞标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其竞标将作为无效竞标处理。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达竞标地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

四、开标

（一）开标应当在比选文件中“比选邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）比选代理机构可视比选具体情况，延长竞标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有比选文件收受人。

（三）开标由采购人或比选代理机构主持，邀请供应商和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者比选代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、竞标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。供应商不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的竞标价格、价格折扣（如有）和比选文件允许提供的备选竞标方案（如有）等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

详见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评审委员会应按照评标报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

（二）定标程序

1. 比选代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中选候选人顺序确定中选人。

3.采购人或者比选代理机构应当自中选人确定之日起2个工作日内，在行采家（https://www.gec123.com/）上公告中选结果。中选公告期限为1个工作日。

4.中选人变更

中选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中选候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中选人，也可以重新开展比选活动。

七、中选

（一）采购人依法确定中选人后，比选代理机构以书面形式发出中选通知书。

（二）中选通知书发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者比选代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。供应商询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

供应商认为比选文件、比选过程和中选结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或比选代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目比选活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商对比选文件提出质疑的，应在依法获取比选文件之日或者比选文件公告期限届满之日起三个工作日内提出。

1.2 供应商对比选过程提出质疑的，应在各比选程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3供应商对中选结果提出质疑的，应当在中选结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、比选代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一比选程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

4.质疑联系方式详见第一篇“联系方式”。

（三）投诉

1.供应商对采购人、比选代理机构的答复不满意，或者采购人、比选代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

九、比选代理服务费

本项目比选代理服务费为包干价3000元，由中选人在领取中标通知书前一次性缴纳。

十、签订合同

（一）采购人原则上应在中选通知书发出之日起二十日内和中选人签订合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对比选文件和中选人响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和中选人在合同中详细约定。

（二）比选文件、中选人的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

## 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下合同：

| 名称 | 总价 |  | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准 |  |  |  |  |
| 二、验收标准、方法： |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.比选文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式

一、经济部分

（一）报价函

（二）分项报价明细表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）服务部分资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）商务部分资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

比选项目名称：

致：                    （比选代理机构名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次竞标有关事项郑重声明如下：

- 我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求，提供本项目的技术服务，竞标报价（总价）为人民币大写：       元整；人民币小写：         元。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的技术（质量）服务。

四、我方按比选文件要求提交的响应文件为：响应文件正本  份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次竞标的竞标有效期为竞标截止时间起90天。

六、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方未为比选项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及比选文件要求。

十、若我方中选，愿意按有关规定及比选文件要求缴纳比选代理服务费。

（供应商公章或自然人签署）

年    月   日

- 分项报价明细表

报价明细表 序号; 项目名称; 泵站位置; 机电设备; 泵机台数; 整改措施; 整改费用（含耗材）报价. 1; 大足区2017年度铁山、三驱、高升片区高标准农田建设项目; 铁山镇胜丰村1组（万寿桥电灌站）; 卧式单级离心泵KQW150/370- 37/4（含电机）; 1; 撤除、维修并安装SZB-8真空引水泵. 更换N250闸阀. 检修37KW控制柜. 小计. 2; 大足区2020年度季家、金山、宝顶片区高标准农田建设项目; 宝顶镇天宫村花椒基地冷藏库处; 流量50m³/h,扬程50m,标准离 心泵XST50-250/150，电机型 号（IE2-160M2-2(B35)）; 1; 更换控制柜. 更换水泵轴套、盘根. 更换填料. 撤除安装进水管路. 小计. 3; 宝顶镇古佛村高家桥水库; 水泵型号IS80-50-315(2900)，流量50m³/h，扬程118.5m，轴功率31.48kw; 1; 撤除并安装进水管路. 4; 宝顶镇慈航村花椒基地坡下; 水泵型号IS80-50-315A(2900)，流量50m³/h，扬程90m，轴功率27.58kw; 1; 撤除并安装进水管路. 5; 宝顶镇铁马村刘家湾十万方水库; 水泵型号IS80-50-250(2900)，流量50m³/h，扬程63m，轴功率17.3kw; 1; 更换控制柜. 维修水泵. 维修电机. 撤除并安装进水管路. 小计. 6; 宝顶镇慈航村化龙水库边; 流量60m³/h,扬程40m,水泵型号（IS100-65-200(2900)），电机型号（Y160M1-2/11）; 1; 更换引水潜水泵. 更换压力表. 撤除并安装进水管路. 小计. 7; 宝顶镇慈航村山坪塘旁; 流量50m³/h,扬程90m,水泵型号（IS80-50-250(2900)），电机型号（Y132S1-2/5.5）; 1; 维修水泵. 维修真空泵. 更换底阀. 撤除并安装进水管路. 小计. 8; 大足区2020年度棠香片区高标准农田建设项目; 宝顶镇慈航村山湾车行桥处; 流量50m³/h,扬程50m,标准离心泵XST50-250/150，电机型号（IE2-160M2-2(B35)）; 1; 撤除并安装进水管路. 9; 大足区2021年度大足区中央预算内投资高标准农田建设项目; 石马镇石门村陡沟子水库边; 离心泵ISW80-315（I)C，流量58m³/h，扬程90m，电机功率37KW; 1; 维修水泵. 更换水泵轴套. 更换填料压盖. 小计. 10; 石马镇白光村; 离心泵ISW80-315（I)C，流量58m³/h，扬程90m，电机功率37KW; 1; 撤除并安装进水管路. 11; 石马镇白光村; 离心泵ISW65-200（I)，流量50m³/h，扬程50m，电机功率15KW; 1; 撤除并安装进水管路. 12; 大足区2021年度中敖、高坪、龙岗片区高标准农田建设项目; 中敖镇双柏村; 离心泵ISW65-315（I)B，流量58m³/h，扬程98m，电机功率30KW; 1; 撤除并安装进水管路. 13; 高坪镇瓦店村; 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW; 1; 维修电机. 更换电磁流量计. 控制柜电线重新安装. 调试控制柜. 撤除并安装进水管路. 小计. 14; 中敖镇峰山村; 离心泵ISW65-200（I)，流量50m³/h，扬程50m，电机功率15KW; 1; 检修变频控制器，. 撤除并安装进水管路. 小计. 15; 中敖镇金盆村; 离心泵ISW65-315,流量46.5m³/h，扬程110m，电机功率18.5KW; 1; 更换放水螺丝，撤除并安装进水管路. 16; 中敖镇水库处; 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW; 1; 更换电磁流量计. 撤除并安装进水管路. 小计. 17; 高坪镇新兴村1; 离心泵ISW65-160（I)，流量46.7m³/h，扬程70m，电机功率18.5KW; 1; 安装电磁流量计. 安装自滤清洗机. 设备调试. 撤除并安装进水管路. 小计. 18; 高坪镇新兴村2; 离心泵ISW65-200（I)B，流量56m³/h，扬程54m，电机功率15KW; 1; 安装电磁流量计. 安装自滤清洗机. 设备调试. 撤除并安装进水管路. 小计. 19; 高坪镇新兴村3; 离心泵ISW65-250（I)B，流量43.3m³/h，扬程60m，电机功率15KW; 1; 安装电磁流量计. 安装自滤清洗机. 设备调试. 撤除并安装进水管路. 小计. 20; 高坪镇永和村; 离心泵ISW65-315（I)，流量50m³/h，扬程125m，电机功率37KW; 1; 安装电磁流量计. 安装自滤清洗机. 设备调试. 撤除并安装进水管路. 小计. 合计; 20; 合计.

（供应商公章或自然人签署）

年    月   日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目名称：

| - 序号 | - 服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇 项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- 服务部分资料

- 供应商按照“第四篇”“评审标准”“服务部分”评分的有关要求提供相关资料。

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

- （二）商务部分资料

- 供应商按照“第四篇”“评审标准”“商务部分”评分的有关要求提供相关资料。

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （比选代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （比选代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在比选项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

## 五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）