- 竞争性磋商文件

- 项  目  号： 25B003

- 代理项目号： HRZ25B087

- 磋商项目名称：罗斯福图书馆旧址弱电系统维修改造项目

- 采购人：重庆图书馆

- 采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

- 二〇二五年四月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 2 -

一、竞争性磋商内容	- 2 -

二、资金来源	- 2 -

三、供应商资格条件	- 2 -

四、磋商有关说明	- 2 -

五、其它有关规定	- 3 -

六、联系方式	- 3 -

第二篇 项目服务需求	- 6 -

※一、技术标准及规范要求	- 6 -

二、工程量清单及要求	- 6 -

三、技术性能指标（质量标准）	- 6 -

※四、施工现场要求	- 17 -

第三篇 项目商务需求	- 19 -

一、计划工期、施工地点及验收方式	- 19 -

二、质量要求及售后服务	- 19 -

三、报价要求	- 20 -

四、缺陷责任期	- 20 -

五、付款方式	- 20 -

六、知识产权	- 21 -

七、安全生产	- 21 -

八、其他	- 21 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 22 -

一、磋商程序及方法	- 22 -

二、评审标准	- 24 -

三、无效响应	- 27 -

四、采购终止	- 28 -

第五篇  供应商须知	- 29 -

一、磋商费用	- 29 -

二、竞争性磋商文件	- 29 -

三、磋商要求	- 29 -

四、成交供应商的确认和变更	- 30 -

五、成交通知	- 30 -

六、关于询问	- 30 -

七、采购代理服务费	- 31 -

八、签订合同	- 32 -

九、项目验收	- 32 -

第六篇  采购合同（参考格式）	- 33 -

第七篇  响应文件编制要求	- 35 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆图书馆（以下简称：采购人）的委托，对罗斯福图书馆旧址弱电系统维修改造项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- |
| 罗斯福图书馆旧址弱电系统维修改造项目 | 76 | 1 | 建筑业 |

## 二、资金来源

预算金额 76万元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）参照落实政府采购政策需满足的资格要求：无 。

（三）本项目的特定资格要求：供应商具备电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并提供有效期内的安全生产许可证（提供有效的企业资质证书复印件并加盖公章）。

## 四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）网上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及图纸、澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。本次磋商涉及的是罗斯福图书馆旧址弱电系统维修改造项目，凡有意参与此次磋商的供应商须先行踏勘现场，详细了解本项目建设内容。踏勘由供应商在竞争性磋商文件发售期内进行，踏勘人须持营业执照复印件（加盖鲜章）、授权书原件和本人身份证原件进行踏勘，并提交复印件。采购人将现场出具踏勘回执，供应商将踏勘回执装入响应文件中。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年4月30日至2025年5月12日。

2.报名方式：

（1）潜在供应商将《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）及标书费转账凭证扫描后发送至107044006@qq.com（邮箱）。

（2）收款账户：

户名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账号：123907228910802

（3）在磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

（4）潜在供应商未报名不得参与磋商。

3.竞争性磋商文件售价：人民币 300元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆图书馆行政楼（重庆市沙坪坝凤天大道106号行政楼四楼会议室）

（五）响应文件递交截止时间：2025年5月13日北京时间14:30

（六）磋商开始时间：2025年5月13日北京时间14:30

## 五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家网站（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本项目采购活动。

## 六、联系方式

（一）采购人：重庆图书馆

联系人：曹老师

电  话：023-65210258

地  址：重庆市沙坪坝凤天大道106号

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人： 罗老师

电  话：023-63993330

地  址：重庆市渝北区星光大道60号

附件

采购文件发售登记表

| 项目号/项目名称 | 25B003 罗斯福图书馆旧址弱电系统维修改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 购分包号为 1 的标书，共计 300 元,个人汇款姓名 |  |  |  |

标书金额：300元/分包  发售人：重庆宏仁招标代理有限公司  日期：

说明：

1.报名和招标文件发售期：2025年4月30日-2025年5月12日17:00

联系人：罗老师  电话：63993330  邮箱：107044006@qq.com

2.若需开发票请将开票信息及项目编号发送至邮箱852786624@qq.com.电话17774907780

## 项目服务需求

本篇“※”标注的技术服务及质量要求为符合性审查中的实质性要求，若不满足按无效响应处理。

## ※一、技术标准及规范要求

按《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013 ）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ- 2013）、2018年《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》、2018年《重庆市房屋修缮工程计价定额》、2018年《重庆市建设工程费用定额》、《关于建筑业营业税改征增值税调整建设工程计价依据的通知》渝建发[2016]35号、《关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建【2019】143号）》、2018年《重庆市建设工程施工机械台班定额》、2018年《《重庆市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、2018年《重庆市通用安装工程计价定额》及相关配套文件执行。

质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。

## 二、工程量清单及要求

1.工程量清单详见附件

2.本项目为维修项目，承包范围包含工程量清单中的所有内容，供应商需自行考虑冗余和损耗等因素，以保证项目质量。

## 三、技术性能指标（质量标准）

（一）计算机网络系统

1）、防火墙参数要求:

1、防火墙吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥400万，每秒新建连接数≥8万 。

★2、千兆Combo接口≥8，千兆电口≥2，万兆光口≥2。配置SSL VPN授权100个；虚拟防火墙数量100个；配置单交流电源，配置3年IPS/AV/URL功能授权。

3、为适应现场机房气流组织设计，要求设备散热风道为前进、后出的风道设计。

4、支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能，可设置自学习时间，并自动生成DDoS防范策略。

5、防火墙支持识别国标SIP协议及主流安防厂家的私有协议。

6、支持基于URL分类的精细化解密，提高解密性能；支持加密流量解密后镜像给第三方设备做审计，安全检测。

7、支持数据防泄露，对传输的文件和内容进行识别过滤，对内容与身份证、信用卡、银行卡、社会安全卡号等类型进行匹配。

8、支持将基于端口的安全策略转换为基于应用的安全策略，分析设备策略风险，及冗余策略，提供安全策略优化建议。

9、可识别应用层协议数量≥5000种；系统预定义IPS签名数量≥8000。

2）核心交换机参数要求:

★1、交换容量≥51Tbps，转发性能≥36000Mpps。

2、设备支持主控引擎≥2，业务槽位≥3个。

3、为适应现场机柜安装环境，要求设备深度≤600mm。

4、支持颗粒化电源，整机电源槽位数≥2。

5、为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计。

6、为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点。

7、支持整机MAC地址≥1M，ARP表项≥256K，IPv4路由转发FIB表项≥128K，ACL表项≥256K。

8、支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6，支持路由协议多实例，支持GR for OSPF/IS-IS/BGP。

9、支持IPv6过渡技术，IPv4/IPv6双栈、6over4隧道、4 over6隧道，支持IPv6 DHCP SERVER, IPv6 DHCP Relay, DHCP Snooping，支持IPv6 Souce Guard。

10、核心交换机支持业务板集成AC功能，业务单板+AC只占用1个业务槽位，实现对AP的接入控制、AP域管理、有线无线用户的统一认证管理。

11、设备单台配置：双主控板、双电源冗余备份，24个千兆光口，24个万兆光口。

（二）视频监控系统

1）球型摄像机参数要求:

支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟踪；

采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m；

内置加热玻璃，有效除雾；

支持超低照度，0.005 Lux @F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（黑白），0 Lux with IR；

支持23倍光学变倍，16倍数字变倍；

支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率；

支持3D数字降噪，支持真宽动态；

支持定时抓图与事件抓图功能；

支持定时任务，一键守望，一键巡航功能；

支持两进一出报警，一进一出音频，最大支持512 GB MicroSD卡存储；

IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准；

传感器类型：1/2.8＂ progressive scan CMOS；

最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR；

宽动态：支持真宽动态 ；

焦距：4.8 mm~110 mm，23倍光学变倍 ；

视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远）；

垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） ；

对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） ；

补光灯类型：红外补光；

红外照射距离：150 m ；

水平范围：360°；

垂直范围：-15°-90°(自动翻转)；

水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s；

垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s ；

主码流帧率分辨率：50 Hz：25 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；

60 Hz：30 fps（2560 × 1440，1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）  ；

视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG ；

网络接口：RJ45网口，自适应10 M/100 M网络数据；

SD卡扩展：支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡，最大支持512 GB；

报警：2路报警输入，1路报警输出；

音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4 V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10%；

1路音频输出，线性电平，阻抗:600 Ω ；

供电方式：DC36V；

电流及功耗：最大功耗：24 W（其中除雾加热1.6 W，补光灯12 W）；

工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90%；

恢复出厂设置：支持；

除雾：加热玻璃除雾；

防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 ；

★设备开启智能补光模式时：当检测区域的行人或车辆触发区域入侵或越界侦测报警后，设备可自动关闭红外补光灯、开启白光灯，持续4min，在白光灯开启时间内如样机持续报警，白光补光常亮状态保持至最后一个报警触发开始的4min后结束，白光补光灯开启期间设备可输出彩色图像；支持接入壁装和吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警（提供公安部检测报告并加盖原厂鲜章）

2）客流分析摄像机参数要求:

AI智能人员检测型摄像机，内嵌深度学习算法，以海量图片及视频资源为路基，实现对客流统计、人数统计、人员密度等功能的准确统计；

支持多种智能模式：人脸抓拍、倾斜客流、人员密度、拥挤检测、人数统计、Smart事件，多种智能模式可按需切换，同时支持定时切换智能模式；

人数统计：支持同时运行区域关注度（人数异常、超时报警、人数变化上报等）、岗位值守检测、热度图和智慧照明功能；热度图为1个识别区域，智慧照明为3个识别区域，其他功能至多支持8个识别区域，128个目标；

倾斜客流：基于行人路径分析，统计指定场景内目标人员进入、离开和经过的情况；支持正向、背向去重；支持流速分析；至多支持3个识别区域，256个目标；

人员密度和拥挤检测：可检测指定场景内人员的拥挤情况，根据人数和占空比配置密度等级，至多支持8个识别区域；人员密度针对大场景，至多支持1000个目标。拥挤检测针对小场景，至多支持128个目标；

支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控；

图像相关：支持4MP @25 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；

系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181和ISUP协议接入；支持同时20路取流；

接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持报警输入输出；

安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；

最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light； ；

黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；

传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS ；

焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：103.6°，垂直视场角：57.2°，对角视场角：121.6° ；

补光距离：2.8mm：最远可达30m；

防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度；

补光灯类型：鳞镜补光，默认红外850nm，可切换至暖白光 ；

最大分辨率：2688 × 1520；

视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 ；

子码流：H.265/H.264/MJPEG ；

第三码流：H.265/H.264 ；

宽动态：120 dB ；

SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；

RS-485：1路RS-485接口，采用半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议；

网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口；

接口类型：外甩线；

电源输出：DC12 V，100 mA；

复位：支持；

音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器；

报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） ；

电流及功耗：DC：12 V，1.08 A，最大功耗：12.9 W；

PoE：IEEE 802.3at，42.5 V~57 V，0.32 A~0.24 A，最大功耗：13.2 W；

供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护；

PoE：IEEE 802.3at，Class 4；

电源接口类型：2芯电源接口；

启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） ；

存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） ；

防护：IP67 ；

可通过IE浏览器或客户端设置智能分析模式为人数统计、倾斜客流统计、拥挤检测、Smart事件和普通监控模式。人数统计模式具有在离岗检测、区域关注度、热度图3种类别。具有智能APP管理功能，支持在线切换运行APP、配置APP操作，APP管理操作无需重启设备，操作期间预览画面无中断（提供公安部检测报告并加盖原厂鲜章）

★支持热度图功能，设备可统计检测区域内一段时间内的人员变化频繁度，并通过不同的冷暖色调显示出来，可生成空间和时间两张热度图进行显示，支持查询和导出查询结果；支持倾斜客流统计功能，可通过IE浏览器或客户端设置最多3个允许交叉的多边形（最多10条边）客流统计区域，区域名称可自定义。每个区域可以配置统计方式为：进入、离开、进入/离开、进入/离开/经过。可在预览画面实时叠加统计结果，并支持按周设置报警布防的时间和设置报警联动（提供公安部检测报告并加盖原厂鲜章）

3）存储设备参数要求:

3U机架式16盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能ATX电源

【硬件规格】

存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔，可满配20TB硬盘，总容量可达320TB

视频接口：2×HDMI，2×VGA

网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口

报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V）

反向供电：1路DC12V 1A

串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口

USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0

扩展接口：1×eSATA

输入带宽：384Mbps（开启RAID后为200Mbps）

输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps）

接入能力：64路H.264、H.265格式高清码流接入

解码能力：最大支持32×1080P

显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出

RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘，RAID与智能应用互斥

4）视频管理软件（含服务器）参数要求:

硬件双路通用服务器

技术规格：

CPU：16核主频3.0GHz；配置2颗 C86架构HYGON 3350处理器，单处理器物理核心数≥8核，主频≥3.0 GHz，末级缓存容量≥16 MB，线程数≥16线程，热设计功耗≥90 W，支持内存的最高速率≥3200 MHz，通道数≥2，位宽≥64；

内存：配置64G DDR4，8根内存插槽，最大可支持扩展至1TB；

硬盘：配置600G SAS 10K×1 ，前置最大可选支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SATA/SAS硬盘，后置最大可选支持2块2.5寸热插拔SATA/SAS硬盘，内置最大可选支持2块2.5寸非热插拔SATA SSD硬盘，板载最大可选支持1个SATA M.2硬盘；

阵列卡：配置SAS_HBA卡（支持RAID 0/1/10）；

PCIE扩展：最大支持4个标准PCIE插槽；

网口：标配板载2个千兆电口，支持选配10GbE/25GbE SFP+等多种网络接口；

其他接口：标配1个IPMI RJ-45管理接口，位于机箱后部；7个USB 3.0接口 4个位于机箱后部，2个位于机箱前部，1个位于机箱内部；2个VGA接口 1个位于机箱前部，1个位于机箱后部；

电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源；

软件

视频监控应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监控服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监控服务。

一、视频预览

1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；

4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监控点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；

5、支持全景视频监控预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；

二、录像回放

1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；

2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；

三、图片监控

1、支持视频预览与图片实时监控模式切换能力，实现图片监控模式；

2、支持图片查询回放能力，实现按监控点、时间段展示抓拍图片；

3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；

4、支持图片下载能力；

四、视频上墙

1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；

2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监控点上下墙、轮巡控制操作；

五、视频事件

1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；

应用于出入口、通道、街区等人员进出场景，进行客流量数据展示。

六、客流应用

1、配合双目客流相机、客流摄像相机、人员检测系列相机（倾斜客流模式）使用，精确获取进出人数，进而提供进客流、出客流、保有量、集客力的数据展示；（统计数据来源于设备自身计数）

2、报表类型：包括客流量、客流排行、客流同环比、客流实时变化分析、设备客流量、过店客流进店率统计；

3、客流预警报警：通过设置客流预警报警阈值，达到阈值时产生报警。

5）9路数字高清视频解码器参数要求:

视频输出

•支持HDMI 1.4视频信号输出，支持1080P分辨率（1920 × 1080@60 Hz）高清输出；

•支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出；

•采用帧同步技术，保证所有HDMI输出口的图像完全同步，画面完整，播放流畅，无卡顿丢帧情况，无撕裂和拼缝现象；

视频编解码

•支持IP摄像头/NVR等网络源解码，支持子码流及主码流解码，可设置分割画面自动取子码流；

•设备具有90个解码通道，支持45路200W或90路720P视频同时解码上墙；

•支持解码不同分辨率码流，支持1200w及以下分辨率解码；

•解码支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG等主流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式；

•支持G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、MP3、PCM音频格式的解码；

•支持前端走廊模式解码，支持2560 × 1440及以下分辨率解码输出；

•支持主动解码和被动解码两种解码模式；

•支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示；

•支持录像文件的解码上墙；

电视墙功能

•支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P图层；

•支持单窗口1/2/4/6/8/9/12/16窗口分屏；

•支持场景配置功能，最大支持64个场景；

•支持256个平台预案轮巡组，每个预案可自定义设置点位、场景、时间；

•支持分屏子窗口双击放大，双击缩小功能；

•支持显示输出通道号显示功能；

•支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作；

•支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶/置底等操作；

•支持录像回放功能，并可对录像进行开始/停止回放、时间选择；

•支持通过smartwall客户端，进行桌面投屏上墙；

•支持RTP\RTSP协议进行网络源预览；

设备接入

•支持对接1200W及常规前端IP摄像头、DVR、NVR、XVR设备，兼容主流第三方厂家安防系统设备；

•支持平台以SDK的方式集成解码设备；

•支持ONVIF标准协议接入设备，支持GB28181-2022协议接入设备；

•支持同一品牌的行业LCD屏幕信息交互，包括显示设备信息获取、图像模式配置、串口控制、校时、背光参数配置与获取、输出口自动绑定、错误码上报等；

运维管理

•支持网络键盘/串口键盘接入进行设备控制，通过键盘操作实现视分屏切换、组操作及轮巡、场景切换、PTZ控制、电视墙回放等；

•支持PC客户端、WEB方式访问和操作，浏览器支持chrome 45及以上版本；

•内置千兆交换网络，支持光电自适应；

•支持远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；

•支持远程获取系统运行状态、系统日志；

•支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护；

•支持故障自动检测和设备异常报警功能，包括网络断开、IP冲突、非法访问、温度超限、风扇状态异常、解码信号源异常、设备异常等；•支持用户权限管理，不同权限用户可使用指定资源和操作指定电视墙模块；

•支持可视化运维，维护界面展示主控及子系统网络拓补结构和关键节点网络状态；

•支持手动校时或者NTP校时

视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG；

解码分辨率：最高1200W像素；

视频解码通道：90；

视频解码能力：H.264/H.265：支持7路1200 W，或13路800 W，或15路600W，或26路400 W，或45路1080P，或90路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） ；

MJPEG：15路720P及以下分辨率实时解码；

HIK264：3路720P及以下分辨率实时解码 ；

视频输出接口类型：HDMI 1.4；

视频输出接口数：9；

视频输出最大分辨率：1080P60；

视频输出分辨率：1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz ；电视墙数量：1个；

电视墙规模：≤9；

虚拟分屏：支持；

单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16；

单屏图层数：4个1080p或者2个4k；

整机图层数：单屏图层数 x 输出口数；

场景数量：64；

预案数量：支持256个平台预案 ；

音频输出接口数：9；

音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 ；

音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM ；

光口：2个光口 100base-FX/1000base-X；

支持光电自适应 ；

报警输入接口数：8路报警输入；

电口：2个 RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口；

支持光电自适应；

报警输出接口数：8路报警输出；

串行接口：1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口；

USB接口：2个USB 2.0接口 ；

电源接口：内置 220 VAC；

功耗：＜110 W ；

工作湿度：0％ ~ 90％；

★显控系统支持通过自动识别屏幕的行列号信息，并能根据行列号信息，自动生成对应的电视墙规模和绑定输出口关系，避免手动一对一设置输出口和LCD屏幕的对应关系；支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式；支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）

6）55寸液晶拼接屏参数要求:

55英寸#1.7mm拼缝#普亮液晶拼接屏

直下式LED背光源，亮度均匀；

物理分辨率高达1920 × 1080；

全高清显示，画面细腻，色彩丰富；

高清晰度、高亮度、高色域；

视角可达178°，趋近于水平；

显示面积大、体积小、重量轻；

超窄边设计；

运行稳定，可24小时持续工作；

支持壁挂、落地、吊装等多种安装方式；

多种拼接方式，能适应各种使用场所；

采用金属外壳，防辐射、防磁场、防强电场干扰；

实时检测设备温度，过温自保护，防止面板灼烧；

显示尺寸：55 inch；

背光源类型：D-LED；

物理拼缝：1.7 mm；

物理拼缝公差：±1.5mm；

物理分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）；

亮度：500 ± 10% cd/m²；

可视角：178°(H)/178°(V)；

对比度：1200：1 ；

音视频输入接口：HDMI × 1, DVI × 1, USB × 1；音视频输出接口：无；

控制接口：RS232 IN × 1，RS232 OUT × 1  ；

功耗：≤ 245 W；

待机功耗：≤ 0.5 W ；

★设备支持节能模式，打开节能模式后，对应拼接单元上会依次显示实时百分比功率、实时功率、累计功率等直观显示项目；液晶拼接屏正常运行的平均功耗最高可以降低60%；具有不断电待机功能，待机功耗低于0.5W；当无任何信号输入时，设备在规定时内自动待机节能，当有信号接入时，设备能够快速开机，正常显示；支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告）

## ※四、施工现场要求

1.因维修施工造成对其它设备破坏、损坏的，由供应商承担全部恢复责任，不另行计费，该恢复费用由供应商自行承担。

2.由于施工区域为国家级近现代建筑文物，为砖木混合结构，木质构件较多，供应商应按照文物修缮相关要求做好保护措施，相关费用包含在供应商的报价内。

3.维修施工区域货物运载车辆无法进入，供应商自行考虑材料设备的运输，相关费用包含在供应商的报价内。

4.本次弱电系统维修需配合装饰装修的施工，工程进度、综合布线、外观质量等应充分考虑装饰装修因素，统筹安排。施工过程中出现因配合装饰装修产生的施工内容微调，包含在投标报价内，不另行调整。

5.本次弱电系统维修涉及原重庆市少年儿童图书馆既有弱电系统，与本次维修内容存在交叉，共用情况，请供应商充分了解并报价。由于与原弱电系统共用所产生的工作配合和设备更换、调试、复原等一切费用，均包含在报价中，不另行计费。

6.施工期间焊接、切割金属等作业需场外进行，现场有任何产生火灾可能的施工作业，需做好防火措施。

7.需按采购人要求签订施工安全责任书。

## 项目商务需求

## 一、计划工期、施工地点及验收方式

（一）计划工期：90个日历天。

（二）施工地点：罗斯福图书馆（采购人指定地点）

（三）验收方式：

1.设备和材料到货后，成交供应商应通知采购人和监理对货物进行验收，货到验收时如与磋商承诺的要求不一致，采购人可拒绝收货，由此造成的一切损失，应由成交供应商全部承担。设备和材料验收合格后才能进行安装工作。

2.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照有关要求进行检查验收。成交供应商应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家标准和行业标准。

3.施工过程中若发生清单项目变更需由采购人、监理对签证及变更资料上签字确认。

4.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，三方签字确认。验收的相关费用由成交供应商承担。

5.成交供应商未达到磋商文件的要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.供应商的成品应该能达到国家的环保要求，工程完工后采购人可采取抽样的方式，委托第三方中介机构进行检测，费用由成交人承担。

## 二、质量要求及售后服务

（一）产品质量保证

1.产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到2年。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.采购货物由产品制造商（指产品生产制造商以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

1.供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在8小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在48小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商和制造商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

## 三、报价要求

（一）本次磋商报价为人民币报价。

（二）磋商价应为根据磋商文件的要求写明本项目的总收费金额，本项目采用全包价方式，为交钥匙工程，在安装过程中所需的所有人工费、材料费、配件费、运输费、装卸费、安装调试费、验收费、检测费及各种应纳的税费都是包含在供应商投标价中。在保证设备参数的前提下，完成安装所需的其它费用均已包含。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由竞标人自行承担责任，采购人不再补偿。

## 四、缺陷责任期

（一）工程质保期需满足重庆市建设工程质量监督总站监制《重庆市建设工程质量保修书》相关要求，缺陷责任期为两年。

（二）保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。

## 五、付款方式

（一）履约保证金

1.履约保证金的收取：

合同签订前成交人向采购人缴纳合同金额10%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。

2.履约保证金的退还。

履约保证金无息退还时间：待本工程竣工验收合格后一次性退还（不计利息）。

（二）付款步骤

本项目费用付款分为四次支付款项，每次付款周期内，如有违约金和赔偿金等其他扣款情况发生，费用直接在当次进度款中扣除，具体付款方式如下：

1.第一次付款：完成本项目工程进度的50%后，采购人向成交供应商支付至合同金额的50%。

3.第二次付款：经成交供应商、采购人委托的监理方及采购人共同确认本项目工程综合竣工验收合格后20个日历日内，采购人向成交供应商支付至合同金额的90%。

4.第三次付款：完成本项目工程结算审核后，成交供应商将结算金额3%的质保金支付至采购人指定账户，采购人向成交供应商支付至结算金额的100%。

5.第四次付款：质保期满后，本项目涉及的设施设备正常运行，无质量问题，成交供应商向采购人申请无息退还质量保证金，经采购人审核后在20个日历日内无息退还（成交供应商垫资不计息）。

（三）工程款的支付应在达到支付条件时先由成交供应商提交支付申请，经采购人相关流程审批同意，成交供应商按采购人要求提交相关资料及正式税务发票后，采购人按约定支付工程款。成交供应商必须按财务要求开具符合合同内容的本单位正规工程票据，本工程所有付款均不计利息。成交供应商未开具相关等额正式税务发票的，采购人有权拒付相应款项，且不承担任何违约责任。

（四）成交供应商必须及时支付人工费、设备、材料费等费用，如有投诉人工费、设备、材料费未结清的情况，采购人将暂停余款支付，并有权动用成交供应商一切费用解决属实投诉纠纷。

## 六、知识产权

(一)采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、安全生产

（一）成交供应商对施工安全（包含但不仅限于施工现场及施工周边的施工人身安全、行人安全等）负责，若发生安全事故及造成的经济损失，一切责任由成交供应商全部承担，采购人不承担任何责任。

（二）在施工过程中，成交供应商须做到安全施工、文明施工，并做好相应的施工安全公告及警戒标识，施工过程中发生的一切安全事故由成交供应商自行负责处理。成交供应商应当与其施工人员建立劳动关系，承担全部用人用工主体责任。

## 八、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 参照落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）参照落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，参照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇（※）号标注的部分、第三篇全部响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（提示：请慎重考虑是否推荐技术部分得分为0分的供应商成为成交候选供应商，应在竞争性磋商文件中对该种情况的处理方式予以明确。）

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （50%） | 50分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分（44%） | 技术 要求 18分 | A起评分： 有效投标供应商的起评分为18分。 B扣分条款： 1、带“★”标注项为重要技术需求，若有一项达不到磋商文件要求的从起评分中扣3分,本项分值扣完为止。 2、一般性技术需求（即未加注“★”标注项）达不到磋商文件要求的,每负偏离一条从起评分中扣除1分, 本项分值扣完为止。 | 按要求提供检测报告、证明材料等技术支撑资料 |
|  |  | 技术 方案 26分 | 1.内容完整性和编制水平（16分） 根据本项目提供实施方案，方案应包含：实施人员劳动力计划、实施进度计划与保证措施、质量保证措施与管理体系、安全生产管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、施工方案及技术措施等方面进行评分。 ①方案全面、合理、详细、清晰、完整，得16分； ②方案较全面、较合理、较详细、较清晰、较完整，得11分； ③方案一般、合理性一般、一般详细、完整性一般，得6分； ④方案不全面、不合理、不详细、不清晰、不完整，得1分； ⑤未提供方案，得0分。 | 提供方案，格式自拟。 |
|  |  |  | 2.售后服务方案（6分） 根据本项目提供售后服务方案，方案应包括：售后服务组织体系、售后服务方式、设备维修、响应时间、解答用户问题等方面进行评分。 ①方案全面、合理、详细、清晰、完整，得6分； ②方案较全面、较合理、较详细、较清晰、较完整，得4分； ③方案不全面、不合理、不详细、不清晰、不完整，得1分； ④未提供方案，得0分。 |  |
|  |  |  | 3.培训方案（4分） 根据本项目提供培训方案，方案应包括：培训计划、培训内容、培训人数、师资力量等方面进行评分。 ①方案全面、合理、详细、清晰、完整，得4分； ②方案较全面、较合理、较详细、较清晰、较完整，得2分； ③方案不全面、不合理、不详细、不清晰、不完整，得1分； ④未提供方案，得0分。 |  |
| 3 | 供应商未现场踏勘或未出具查勘回执的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |
|  | 商务部分 （6%） | 履约 能力 3分 | 1、所投防火墙设备制造厂商需具有中环联合认证中心颁发的网络型防火墙生态产品认证证书的，得1分，未提供不得分。（提供证书扫描件并加盖供应商鲜章） 2、所投防火墙与核心交换机设备采用制造厂商自主研发芯片的，得1分，未提供不得分。（提供第三方测试报告证明并加盖供应商鲜章） 3、为保障设备供货以及售后服务的及时性，所投监控产品、存储产品、LCD产品、门禁产品以及安检产品设备厂商，在重庆本地有生产基地的，得1分，未提供不得分。（提供生产基地营业执照复印件或相关证明文件并加盖供应商鲜章） | 提供相应证明资料加盖供应商公章。 |
|  |  | 业绩 3分 | 供应商提供2022年1月1日起至响应截止日止（以合同签订时间为准）完成的类似项目业绩合同，提供1个得0.5分，最多得3分，未提供不得分。 |  |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商，再委托代理商参与磋商的；

（九）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）通过资格性及符合性审查的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，以电话形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）咨询。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不接受联合体

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家网站（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于询问

- （一）询问

供应商对采购文件、采购过程和成交结果有异议的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出询问。

提出询问的应当是参与所询问项目采购活动的供应商。

- 1.询问时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出询问。

1.2供应商提出询问应当提交询问函和必要的证明材料，询问函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2询问项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的询问事项和与询问事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出询问的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，询问函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.询问答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面询问后七个工作日内作出答复，采购人、采购代理机构可以请本项目磋商小组或关联供应商协助答复。

## 七、采购代理服务费

（一）成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费收取标准按照以下标准执行，不足4000元按4000元收取。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

1.服务费以现金、转账等形式支付。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在10个工作日内组织履约情况验收。

## 第六篇  采购合同（参考格式）

- 重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

成交供应商（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其澄清文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）已标价工程量清单

二、技术部分

（一）技术方案

（二）技术响应偏离表

（三）与技术需求有关的材料（自附）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它服务承诺

（三）与商务部分评审有关的资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件。

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

说明：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准

五、其他应提供的资料

（一）供应商中小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他资料

其他与项目有关的资料

- 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构和重庆联合产权交易所集团股份有限公司缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和交易服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）已标价工程量清单

按《工程量清单》逐项完整填写报价。

注：1.供应商需严格按照《工程量清单》内容逐项完整填写单价、其他费用，分项内容应当完整并汇总总价，如有漏项、增项或缺失，视为已包含在其他分项报价中，采购人不再另行补偿。

- 二、技术部分

（一）技术方案

供应商自行提供技术方案内容，格式自拟。

（二）技术响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 技术需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容，如需提供支撑材料的，应注明支撑材料在响应文件中的位置（页码）。

（三）与技术需求有关的材料（自附）

- 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.响应情况栏中应当注明具体内容，如需提供支撑材料的，应注明支撑材料在响应文件中的位置（页码）。

（二）其它服务承诺（格式自定）

（三）与商务部分评审有关的资料

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

- 五、其他应提供的资料

（一）中小微企业声明函

中小微企业声明函（工程）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于建筑业；承建企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

2.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

3.残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

（二）其他资料（如果有）

1、其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）