排水工程施工图设计说明

设计依据及规范

设计依据

- 我院与业主签定的合同

- 业主提供的地勘资料

- 业主提供的地形管线资料

- 业主提供的其他资料

设计标准及行政规范性文件

国家标准

- 《城市排水工程项目规范》GB 55027-2022

- 《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022

- 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

- 《室外给水设计标准》GB 50013-2018

- 《城镇内涝防治技术规范》GB 51222-2017

- 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

- 《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

- 《消防给水及消火栓系统设计规范》GB 50974-2014

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

- 《建筑设计抗震设计规范》GB 50011-2011（2016年版）

- 《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805-2012

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020

- 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015

- 《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2009

- 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2008

- 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015

- 《检查井盖》GB/T 23858-2009

- 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010

- 《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

- 《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101）

地方标准

- 《山地城市室外排水管渠设计标准》DB J50/T-296-2018

- 《山地城市内涝防治技术标准》DB J50/T-427-2022

- 《低影响开发雨水系统设计标准》DB J50/T-292-2018

- 《市政排水管道附属设施》（渝22TS02）

行政规范性文件

- 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》（2014年10月）

- 《重庆市海绵城市规划与设计导则（试行）》（2016年12月）

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）

- 《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）

- 《关于印发重庆市海绵城市建设管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2018〕135号）

- 《重庆市住房和城乡建设委员会关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的指导意见》（渝建〔2019〕434号）

- 《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》（渝建发〔2019〕10号）

- 《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2024年版）》

- 《关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法（试行）的通知》（渝建发〔2025〕1号）

规范强制性条文执行情况

本次设计不存在违反行业现行规范强制性条文的情况。

工程概况

工程名称：通江西片区老旧街区改造提升工程（一期）

工程地点：重庆市经开区

通江西区老旧街区改造提升一期工程包含梨花大道、南慧路、天创路、通江七路共四条已建道路提升改造。

设计范围

本次设计范围主要包括梨花大道市政排水工程提升改造。

排水设计原则

（1）排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，排水管道均按远期设计。

（2）新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

（3）排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。

（4）设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

（5）本工程范围内的排水管网，采用雨、污水分流制系统。

（6）污水管道、合流管道与生活给水管道相交叉时，应敷设在生活给水管道的下面。

市政排水系统设计

排水系统设计标准及参数

（1）排水体制：采用雨、污分流制。

（2）雨水系统设计参数：

QS=qΨF

式中：QS——雨水设计流量（L/s）；

q——设计暴雨强度：

暴雨强度（q）采用重庆市沙巴南区暴雨强度公式进行计算：

(升/ 秒•公顷)

ψ——径流系数：综合径流系数ψ=0.7。道路径流系数0.9，绿地径流系数0.4；

F——汇水面积（hm2）；

P——暴雨重现期：道路部分取P=5年；临时排水系统P=2年。

t——降雨历时：t=t1+t2；

t1——地面集水时间：道路部分t1=5分钟；

t2——管渠内雨水流行时间。

（3）污水系统设计参数

污水设计流量Qd按人均综合污水量进行计算，公式如下：

式中：Qd——设计综合生活污水设计流量（L/s）；

N——设计人口数量；

q——人均综合污水量（L/cap.d）；

Kz——污水量总变化系数，按下表确定：

| 污水平均流（L/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | >1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

污水设计参数：污水量计算按人均综合用水量考虑，规划区污水排放总量按给水总量的85%计。重庆主城区城市综合用水定额取值为450L/Cap.d，人口密度按20000~25000人/km2计算。

本工程排水管道均采用管顶平接，管道粗糙系数混凝土管取0.014，塑料管取0.01，球墨铸铁管取0.013。

雨水工程提升改造

根据现场调查及管线测量资料分析，本次改造梨花大道范围内双侧布置有雨水管道，不存在内涝、积水等情况。

本次雨水管网改造主要如下：

- 对雨水检查井盖进行替换，增设检查井防坠网；

- 对不符合要求的雨水口进行改造、对雨水箅子进行更换；

- 对工程范围内的雨水管道、保留雨水口进行清理。

污水工程提升改造

根据现场调查及管线测量资料分析，本次改造梨花大道范围内单侧布置有污水管道，不存在污水直排、错接等情况。

本次污水管网改造主要如下：

- 对污水检查井盖进行替换，增设检查井防坠网；

- 对工程范围内的污水管道进行清理。

排水管材、基础及接口

管材

（1）管道断面形式

本工程的雨水管道均采用采用圆形断面。设计图中排水管道均以d表示其公称内径。

（2）管材

管径d300的雨水口连接采用国标II级钢筋混凝土管。

横穿道路排水管涵根据埋深采用国标Ⅲ级钢筋混凝土管或非标定制管。

钢筋砼管执行《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2009）中的相关规定。

管道基础

管径d300的雨水口连接支管采用C30满包基础。

管道埋深1.1-5.0m，地基承载力不小于150KPa；管道埋深5.0-8.0m，地基承载力不小于200Kpa；管道埋深8.0-10.0m，地基承载力不小于250KPa。以上承载力标准，要求管顶覆土均不小于0.7m，且最小设计管径按d300考虑。

雨、污水管道地基处理应满足道路工程的要求和管道基础对承载力的要求。管底填方高度不大于3.0m时，可按道路密实度要求回填到路基标高后，再开挖管槽施工管道。管底填方大于3.0m时，应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后，再开挖管槽施工管道；且管道基槽应超挖0.5m，再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础。管道施工回填压实后，再分层回填压实至设计路面高程。

当开挖沟槽基础为岩石时，槽底应超挖200mm，采用砂砾石回填至设计高程后，再施工管道基础。

地基处理

管道地基应为未扰动的原状土或经处理后回填密实的地基，管道及构筑物地基承载力不小于0.15Mpa。若地基为膨胀土，管道、检查井基础下增铺15cm厚8%灰土垫层加强，再按国标图进行基础施工。沟槽在填方地段或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于95%。

对于地质条件较差地段，如淤泥、杂填土等，必须进行换填。具体采用材料及换填深由不同的地质情况确定。

管道接口

1）钢筋砼管采用抗沉降双橡胶圈承插式接口，接口具体做法详见06MS201-1/23。

2）管道上覆土高度突变对管道上作用的荷载变化较大的部位；地基土质变化，地基支承强度改变较大的部位以及管道与管道交叉处的雨水口连接管均采用柔性接口。

3）管道承口应放在进水方向，插口放在出水方向，与检查井连接采用短管连接，管道与井壁间采用中介层，加水泥沙浆，中介层材料由厂家提供。管材连接所用管件、连接材料等均应由厂家配套提供现场指导施工。

管道及雨水口清淤

（1）清淤方式

施工单位应根据管道内具体情况，因地制宜地采用绞车、人工清掏、水力冲洗、高压水射流清淤或是几种方式相结合的方法，实施分段清淤。

（2）淤泥处置

管道清淤过程中产生的污泥应进行妥善集中处置，不得随意堆放，乱弃。

管道淤泥运输及处置满足接受场地要求。清淤工作应严格按照有限空间作业安全管理办法开展，并由专业的设备和人员完成，设备应齐全完善，专业人员应有相应的培训或资质，避免出现安全事故。清掏出的淤泥等应运至建设单位指定的污水厂或专业的填埋场所进行处理或填埋。

若需淤泥脱水应采用以下污染防护措施：淤泥脱水时，应注意采用必要的通风措施防止臭气；脱水时淤泥及脱水后的渗滤液应按照相应要求处理或排入现状污水管，禁止直接排入周边雨水管或河道，造成二次污染；现场脱水时，应张贴相应告示，与周边行人行车道留有足够距离。

淤泥运输应满足以下要求：污泥运输应实现信息化管理，污泥运输相关信息、运输车辆定位等宜利用信息化平台实时监管，同时应采用防渗漏、防遗撒、无尖锐边角、易于装卸和清洁的专用密闭式车辆，防止恶臭逸散。运输车辆上应有明显的污泥标识，应加装GPS定位装置。运输车辆在驶出装载现场前和运送结束后，应在现场将车辆槽帮和车轮冲洗消毒后离开。

淤泥渗滤液排放要求：当淤泥渗滤液达到《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》要求后，可就近排入附近污水检查井，排放前须与政府主管部门、业主、设计及监理各方协商确认。

排水附属构筑物

（1）检查井

车行道采用防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖及盖座，按承载能力，最低选用D400类型；人行道、绿地等采用防盗球墨铸铁井盖及盖座，按承载能力，最低选用C250类型。井盖采用五防（防响动、防沉降、防位移、防坠落及防盗）球墨铸铁井盖及井座，产品必须满足建设部行业标准《检查井盖》（GB/T 23858-2009）相关技术要求。位于路面上的井盖，宜于地面齐平；位于绿化带内的井盖，不应低于地面。排水检查井盖应设置排气泄水孔，排气泄水孔的设置不应降低检查井盖的承载能力。排气泄水孔可开槽或开洞，尺寸应符合下表要求：

| 井盖承载能力等级 | 开槽 | 开洞 |
| --- | --- | --- |
| A~B | 长度≤170mm，宽度20~30mm | 直径:20~40mm |
| C~F | 长度≤170mm，宽度20~35mm | 直径:30~40mm |

若后期井盖有其他景观要求，采购时可按建设单位要求执行，但应满足规范要求。检查井井盖包括隐形井盖，应有“雨水”“污水”“给水”“消防”等管道属性标识，不得盖错。

为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，检查井需安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥300kg），并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。防坠落装置包括防坠落网、防坠落井箅等。井盖防坠落网由8个不锈钢膨胀螺栓固定，安装在井口下10~15cm处的井筒内壁，防坠落网材质可选用（聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等）高强度且防腐蚀的材料。

设计检查井定位为管中心坐标。管道位于车行道时，检查井上部收口后井盖应位于人行道或绿化带内，必要时采用偏心井。

（2）雨水口（箅）

采用混凝土现浇雨水口，做法详图集渝22TS02-5-05，现状道路下新建的雨水口应进行加固，加固做法详详图集渝22TS02-5-07。主线500X800雨水边沟单坡段每隔10米设置双箅雨水箅，匝道400X500雨水边沟单坡段每隔20米设置双箅雨水箅，低凹处及收水范围较大处按设计数量设置雨水箅子。

若无特别注明，雨水口连接管为d300，以不小于0.01的坡度坡向雨水检查井。

在道路凹曲线段布置雨水口时必须设在最低处，施工中应根据实际情况合理调整，以保证有效收水；雨水口标高比路面低5.0cm。

雨水口荷载标准为重型。

关于有限空间作业的说明

根据重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城镇排水与污水处理领域有限空间作业安全管理工作的通知精神，各施工单位施工时要全面识别和分析危险源，对可能造成气体毒害、缺氧窒息、物质燃爆、机械伤害、高温中暑等的有限空间作业，要有针对性的制定安全作业方案，严格落实作业审批制度。同时，应制定应急救援预案，配备必要的应急防护装备，定期组织应急处置演练，加强现场安全监护，发生意外时，要按照应急预案和应急演练内容科学施救，杜绝盲目救援造成人员伤亡。

在有限空间施工，可能遭遇有毒有害气体、活动空间狭小、通风不畅、沟边泥石下落等危险因数，施工单位应加强安全管控措施,消除安全隐患,确保安全施工。

（1）严格执行“先通风、检测、再作业”的原则

有限空间作业、特别是可能含有毒有害气体的应严格执行“先通风、检测、再作业”的原则，未经通风和检测，严禁作业人员进入有限空间作业。工作环境发生变化时，应视为进入新的有限空间，重新通风和检测后方可进入。

实施检测时，检测人员应处于安全环境，做好检测记录，包括检测时间、地点、气体种类和检测浓度等。检测指标包括氧浓度值、易燃易爆物质（可燃性气体、爆炸性粉尘）浓度值、有毒气体浓度值等。

（2）采取可靠隔离措施

采取可靠隔断（隔离）措施，将有限空间与其他可能危及安全作业的管道、井室等。在进入有限空间作业前，应根据有限空间运行特性，对有限空间进行清洗或换气，并达到相关要求；

（3）有足够的照明

有限空间作业应有足够的照明，照明灯具应符合国家安全标准的相关要求；存在可燃性气体的有限空间，所有的电气设备设施及照明应符合防爆要求。

根据有限空间作业中存在的危险有害因素种类和危害程度，依据相关防护标准，配备个体防护装备并确保正确穿戴与使用，作业人员必须拴带救生绳。

实施有限空间作业前和作业过程中，应采取强制性持续通风措施降低危险，保持空气流通，严禁用纯氧进行通风换气。

（4）装备准备要齐全

在缺氧或存在有毒物质（气体）的有限空间作业时，应佩戴隔离式防护面具；在易燃易爆的有限空间作业时，应穿防静电工作服、工作鞋，使用防爆型工具（照明）；在有酸碱等腐蚀性介质的有限空间作业时，应穿戴好防酸碱工作服、工作鞋、手套等护品；在产生噪声的有限空间作业时，应配戴耳塞或耳罩等防噪声护具。

（5）设置醒目的安全警示标志标识

在有限空间进入点附近设置醒目的安全警示标志标识，提示作业者存在的危险有害因素和防控措施，明确有限空间现场作业负责人、作业人员、监护人员及检测人员的职责，不在没有监护人的情况下进行作业。

对从事有限空间作业的相关人员进行包括有限空间存在的危险特性和安全作业的要求，进入有限空间的程序，检测仪器、个体防护用品等设备的正确使用，紧急情况下的个人避险常识、中毒窒息和其他伤害的应急救援措施等内容的培训，提高从业人员安全意识和自我保护的能力。

危险性较大的分部分项工程特别说明

根据住房和城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）、住房和城乡建设部办公厅《关于实施〈危险性较大的分部分项工程安全管理规定〉有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）、重庆市住房和城乡建设委员会《重庆市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则（2022版）》（渝建质安〔2022〕110号）的相关要求，及危大工程的重点部位和环节说明如下：

| 序号 | 类别 | 危大工程范围 |  | 超过一定规模的危大工程范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基坑工程 | - 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 - 开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |  | - 开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 |
| 2 | 滑坡处理和高边坡工程 | - 滑坡处理。 - 岩质边坡高度≥15米，岩土混合边坡高度≥12米且土层厚度≥4米，土质边坡高度≥8米。 - 填方边坡高度≥8米。 |  | - 中型及以上滑坡体处理。 - 岩质边坡高度≥30米；岩土混合边坡高度≥25米且土层厚度≥4米；土质边坡高度≥15米。 - 填方边坡高度≥12米。 - 曾发生过安全事故的高边坡项目。 |
| 3 | 基础工程 | - 挡土墙基础。 - 深水基础。 |  | - 平均高度不小于6m且面积不小于1200m2的砌体挡土墙的基础。 - 水深不小于20m的各类深水基础。 |
| 4 | 大型临时工程 | - 围堰工程。 - 临时码头。 - 水上作业平台。 |  | - 水深不小于5m的围堰工程。 - 猫道、移动模架。 - 栈桥。 - 挂篮。 |
| 5 | 桥涵工程 | - 桥梁工程中的梁、拱、柱等构件施工。 - 打桩船作业。 - 施工船作业。 - 边通航边施工作业。 - 水下工程中的水下焊接、混凝土浇注等。 - 顶进工程。 - 上跨或下穿既有市政道路、铁路施工。 |  | - 长度不小于40m的预制梁的运输与安装，钢箱梁吊装。 - 跨度不小于150m的钢管拱安装施工。 - 高度不小于40m的墩柱、高度不小于100m的索塔等的施工。 - 离岸无掩护条件下的桩基施工。 - 开敞式水域大型预制构件的运输与吊装作业。 - 在三级及以上通航等级的航道上进行的水上水下施工。 - 转体、缆索吊装、顶推施工。 |
| 6 | 模板工程及支撑体系 | - 各类工具式模扳工程：包括滑模、爬模、飞模、翻模、隧道模等工程。 |  | - 各类工具式模扳工程：包括滑模、爬模、飞模、翻模、隧道模等工程。 |
|  |  | 混凝土模板支撑工程： | - 搭设高度5m及以上。 - 搭设跨度10m及以上。 - 施工总荷载（荷载效应基本组合的设计值，以下简称设计值）10kN/m2及以上。 - 集中线荷载（设计值）15kN/m及以上。 - 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | - 搭设高度8m及以上。 - 搭设跨度18m及以上。 - 施工总荷载（设计值）15kN/m2及以上。 - 集中线荷载（设计值）20kN/m及以上。 |
|  |  | - 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 |  | - 承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载7KN以上。 |
| 7 | 起重吊装及起重机械安装拆卸工程 | - 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 - 采用起重机械进行安装的工程。 - 起重机械安装和拆卸工程。 |  | - 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程。 - 起重量300kN及以上，或搭设总高度200m及以上，或搭设基础标高在200m及以上的起重机械安装和拆卸工程。 - 采用非常规方式进行的起重机械安装和拆卸工程。 - 采用非说明书中基础形式或附墙形式进行安装的塔式起重机和施工升降机安装工程。 |
| 8 | 脚手架工程 | - 搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程（包括采光井、电梯井脚手架）。 - 附着式升降脚手架工程。 - 悬挑式脚手架工程。 - 高处作业吊篮。 - 卸料平台、操作平台工程。 - 异型脚手架工程。 |  | - 搭设高度50m及以上的落地式钢管脚手架工程。 - 附着式升降脚手架工程或附着式升降操作平台工程。 - 分段架体搭设高度20m及以上的悬挑式脚手架工程。 - 作业面异形、复杂的或无法按产品说明书要求安装的高处作业吊篮工程。 |
| 9 | 拆除工程 | - 可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 |  | 1 码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 2. 文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区影响范围内的拆除工程。 |
| 10 | 暗挖工程 | - 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |  | - 采用矿山法、盾构法、顶管法施工的隧道、洞室工程。 |
| 11 | 其 它 | - 建筑幕墙安装工程。 - 钢结构、网架和索膜结构安装工程。 - 人工挖扩孔桩工程。 - 水下作业工程。 - 装配式建筑混凝土预制构件安装工程。 - 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |  | - 施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 - 跨度36m及以上的钢结构安装工程，或跨度60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 - 人工挖孔桩工程。 - 水下作业工程。 - 重量1000kN及以上的大型结构整体顶升、平移、转体等施工工艺。 - 采用新技术、新工艺、新材料、新设备可能影响工程施工安全，尚无国家、行业及地方技术标准的分部分项工程。 |

本项目排水改造可能涉及危大工程范围主要为基坑工程，由施工单位根据工程实际补充完善。此外，施工单位应对照住建部令第37号、建办质〔2018〕31号、渝建质安〔2022〕110号文件要求对工程全线进行排查，补充完善遗漏的危大工程重，点部位及环节。施工单位应在施工前编制专项施工方案，并组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改调整专项施工方案。危大工程专项施工方案的主要内容及危大工程现场安全管理应根据相关法律、法规及规范要求执行。

施工注意事项

（1）排水管线长度均为理论平面长度，施工时以实测为准。

（2）一般情况下，不采用临时支护措施时的放坡坡率控制在1:0.75~1:1之间（其中“排水管道沟槽开挖断面图”中给出的边坡开挖坡率为一般情况下的建议值），实施时施工单位根据现场具体地质情况确定；采取临时支护措施的可选用内撑法护壁。施工时应做好施工安全措施。

根据地勘成果，本次设计说明及图纸中给出关于沟槽开挖坡率、开挖方式，地基处理方式等措施。施工单位施工如遇地质情况与地勘、设计中不符的情况，应会同建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位会商解决。

（3）管道基础承载力应满足设计要求，填方段管道密实度应大于90%。若不能满足要求，则应超挖0.5m，再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础。对地基松软或不均匀沉降地段，管道基础应采取加固措施，必要时应联系设计人员现场研究解决。

（4）混凝土及钢筋混凝土构筑物必须浇筑密实，不得出现蜂窝、麻面。

（5）施工前应校测已建各种管道的断面、高程和位置，确保满足接入条件后方可施工。若施工中发现设计图纸与现场实际情况有较大出入时，应及时报告业主和监理，并联系设计人员共同研究解决。

（6）排水管道内底标高是排水管道施工的主要依据，必须符合设计要求。检查井井面标高可根据实际路面标高合理调整，保持与完成后路面齐平。当井面实际标高与设计标高有较大出入时，应及时通知设计人员进行复核。

（7）沟槽回填应在水泥砂浆和混凝土强度达到设计强度的75%后进行，并要求同时进行，沟槽应分层对称回填夯实，每层回填高度不大于200mm，管道两侧高差不得大于0.3m，其密实度与路基要求一致。回填方式应符合上述GB50268-2008规范和CECS164-2004规程的要求。

（8）塑料排水管道进场时，应按照相关标准规范进行见证取样抽检，检测参数包括规格尺寸、环刚度、环柔度、冲击强度等项目。钢筋混凝土排水管道应根据GB50268-2008规范按无压管道进行严密性试验，塑料管应根据规程CECS164-2004按无压管道进行密闭性检验。所有的污水管道在回填前必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）的规定做管段闭水试验，闭水试验报告合格后方可进行污水管道的回填。埋地塑料排水管道的回填土密实度和管道变形率需进行检验。

（9）排水管道施工过程中需与其它综合管线施工密切配合，确保所有管线平面和竖向布置合理。

（10）工程正式开工前，建设或施工单位应组织一次图纸技术交底。希望施工单位全面系统地熟悉图纸，如发现设计中的问题（包括各专业之间的错、漏、碰、缺），请及时通知我院会同解决。对施工问题的处理，均应以书面签署盖章为准。

（11）在所有的钢筋混凝土构件上的预留孔洞，预埋套管及预埋件，在混凝土浇筑前必须由水专业的施工人员配合工作，并签署后方可浇筑，以免错漏和移位。严禁事后打孔凿洞。

（12）施工过程中业主或施工方如需更改设计，以塑料管代替钢筋混凝土管时应通知设计人员，重新进行计算，校核流速是否满足相关规范要求。

（13）建设单位应当依法组织对排水管网工程进行分部工程验收或竣工验收，并按照《地下管线探测技术规范》要求，在排水管网覆土隐蔽前进行测绘，形成准确、完整的管线工程测绘数据和测绘图。验收应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）。

（14）排水管网工程竣工验收资料应当包含管道内窥检测报告（含影像资料）、竣工测量成果资料等相关工程资料。

（15）根据《关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的意见》（渝建（2019）434号文），本项目的建筑垃圾再生产品替代用量应大于30%。

（16）施工前应对设计排水管道接入及排出的现状管线高程进行复核；且应对施工范围内的现状综合管网进行复核。与测量资料不符时应及时反馈。

（17）污水管道及其附属构筑物应经严密性试验合格后方可投人运行。

（18）排水工程中敞开式构筑物应设置警示标志和安全防护措施，并应保持明显、完整和有效。

（19）排水工程所用的管材、管道附件、构 (配)件和主要原材料等应符合国家现行相关标准的规定，产品进人施工现场时应按国家有关规定进行验收，验收合格后方可使用。

（20）施工及运营过程中涉及管道、构筑物等地下作业时，应注意排除沼气等有毒有害气体，施工前应做好充分的安全防护措施方能作业。

（21）本工程施工应严格遵循现行有关施工验收规范和技术规程办理；其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。