
竞争性比选文件
项目名称：合川区合阳城街道社区卫生服务中心变压器增容搬迁项目

项目编号：HYC2025竞比02
采购人：重庆市合川区合阳城街道社区卫生服务中心
二〇二五年十月十一日

目   录


第一篇
采购邀请书
- 3 -
第二篇  项目技术规格、数量及质量要求
- 6 -
第三篇  项目商务要求
- 21 -
第四篇  评标方法、评标标准、无效竞标条款和废标条款
- 25 -
第五篇  竞标人须知
- 29 -
第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）
- 35 -
- 40 -

第七篇  竞标文件格式





 采购邀请书

合川区合阳城街道社区卫生服务中心变压器增容搬迁项目已批准建设，项目建设单位合川区合阳城街道社区卫生服务中心（以下简称：采购人），建设资金已落实。现对合川区合阳城街道社区卫生服务中心变压器增容搬迁项目竞争性比选，欢迎有资格的竞标人参加比选。

一、竞争性比选内容

	项目名称
	最高限价（万元）
	竞标保证金（万元）
	成交竞标人数量（名）

	合川区合阳城街道社区卫生服务中心变压器增容搬迁项目
	44.03
	0.8
	1


二、资金来源

政资金及自筹资金。

三、竞标人资格要求

合格竞标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1、本次比选要求竞标人须具备中华人民共和国住房和城乡建设部颁发的电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质。（提供资质证书复印件并加盖竞标人公章）

2、竞标人须具备国家能源局或国家电力监管委员会颁发承装、修、试电力设施许可证三级及以上资质。（提供资质证书复印件并加竞标人公章）

3、竞标人具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业主要负责人和项目经理具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。（提供相关的证书复印件并加盖竞标人公章）

四、竞争性比选文件获取

凡有意参加比选的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”（https://www.gec123.com/）上下载本项目竞争性比选文件以及图纸、补遗等比选前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有比选实质性要求内容。

五、竞争性比选文件有关说明

1、单位负责人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与，否则均为无效比选。

2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的比选，否则为无效比选。

3、同一分包的货物，制造商参与比选的，不得再委托代理商参比选，否则为无效比选。

4、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性比选文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性比选文件、补遗文件（如果有）的内容。

5、质疑：投标人对采购文件如有异议，应在2025年10月14日17时前（北京时间）以书面形式向采购人、采购机构提出质疑。供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。未在规定时间内提出，视同认可采购文件所有要求，逾期提出异议的，将不再受理。

6、质疑所需附件请在行采家（https://www.gec123.com/）中下载，质疑书提供一正本，二副本，并提供质疑书电子件。未按附件格式要求和未提供附件要求材料的，我单位将拒绝受理。

7、谈判费用：无论比选结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

六、竞标保证金

（一）竞标保证金递交

竞标保证金金额：8000元（大写：捌仟元整）。竞标人将竞标保证金以转账方式，于2025年10月15日17:30时前转入采购人账户。

开户行：重庆农村商业银行合川支行柏树街分理处

账户名：重庆市合川区合阳城街道社区卫生服务中心

账号：1601020120010001093

（二）保证金退还方式

1、未成为成交竞标人候选人的投标保证金，在投标结束后五个工作日无息退还。

2、成交竞标人的投标保证金，在成交竞标人与采购人签订项目合同后无息退还。

（三）下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

1、投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标。

2、中标后不按规定签订合同。

3、在投标过程中有围标、串标等违法违规行为被查处的。

4、中标人不能在规定时间内提交履约保证金的。

5、中标单位放弃中标资格的。

七、投标文件递交时间、地点

1、提交响应文件开始时间：2025年10月16日 北京时间：16：00
2、提交响应文件截止时间：2025年10月16日 北京时间：16：30
3、谈判开始时间：2025年10月16日 北京时间: 16:30
4、地点：重庆市合川区合阳城街道社区卫生服务中心五楼小会议室

5、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

八、联系方式

采购人：重庆市合川区合阳城街道社区卫生服务中心       

地  址：重庆市合川区合阳城街道沙北路90号           

联系人：董老师 

联系电话：15823218369           

第二篇 项目技术需求

一、采购项目一览表

	序号
	项目名称
	最高限价

（万元）
	备注

	1
	合川区合阳城街道社区卫生服务中心变压器增容搬迁项目
	44.03
	交钥匙工程，包含完成该项目的所有费用


二、工程概况

在重庆市合川区合阳城街道沙北路90号旁边停车场附近，新装1台400KVA专用箱变,包括组合箱变砖基础、组合型成套箱变式变电站、电缆沟、低压输出等相关设备、配件及人工调试安装费。以满足合川区合阳城街道社区卫生服务中心用电需求。

三、工程内容 

本工程工作界面为从电源搭火点至箱变，以及箱变和低压用电设备之间范围内的采购、安装、调试、基础土建施工、原高低压线路转接等相关工作。包含但不限于以下内容：高压用电申请手续办理、电力设计及图纸报审、采购及安装400KVA箱式变电站（包含高压柜、变压器、低压配电柜、无功补偿柜、设备间连接线缆以及图纸上其他相关设施，具体以设计图纸为准）；高压电缆利旧、控制电缆等（具体以设计图纸为准）；电力线路的勘察、改造及修建未贯通的电缆通道、电缆井；涉及市政及规划、施工占道等相关手续的办理；设备试验及通电手续的办理。确保通电并和交付使用。

四、采购要求

（一）本项目必须按施工图中的要求和工程量清单执行，施工图和工程量清单两项结合，即施工图或工程量清单任何一项中，涉及的子项目都属于工程实施范围，最终以中标价作为包干价完成本改造项目。

（二）主要施工技术和方法及质量检验标准应符合国家规范、规程和强制性标准。

五、技术规格要求 

10KV 高压柜 

总则 

高压开关柜必须是成套金属封闭开关设备，具备低损耗及高效能特性。
设备须符合相应的国家规范和批准的相等国际标准及当地有关部门的要求。制造商须具有不少于五年制造同类产品的经验，通过 ISO9001（或等同）认证。所有设备之选型及技术要求须取得当地供电局认可及接受，承包单位须与当地供电局协调，配合及获得工作批文。 

任何设备如未于本规范书内提到，但该设备是系统的必须运作所需的设备，该设备也须包括在本合约工程上，而不能构成本合同额外费用增加。 

产品 
10KV 开关柜技术参数要求 
10kV 开关柜须满足以下运行条件： 
- 额定运行电压：10kV 
- 最高运行电压：12kV 
- 额定频率：50Hz 
- 中性点接地方式：小电阻接地 

10kV 开关柜主要技术参数 
- 额定工作电压：10kV 
- 最高工作电压：12kV 
- 额定频率：50Hz 
- 额定开断电流：以设计图纸为准或根据当地供电局要求 
- 额定热稳定电流：以设计图纸为准或根据当地供电局要求 
- 额定峰值耐受电流：80kA(峰值) 
- 母线额定电流：以设计图纸为准 
- 工频耐压（50Hz 1min）：相间及相地：42kV； 
 
 
 
 
 
 
隔离断口：48kV。 
- 冲击耐压（1.2/50μs，peak）：相间及相地：75kV； 
 
 
 
 
 
 
隔离断口：110kV 
- 防护等级：IP4X(外壳)；IP3X(内部) 
- 内部故障电弧效应试验：以设计图纸为准或根据当地供电局要求（要求提供国家权威机构出具的相关型式试验报告）。 
- 温升：30℃(柜内可触摸部件)，65℃(导体表面) 
- 辅助电源：
110V DC(操作及指示装置) 
110V DC(电动机) 
220V AC(内部照明) 
220V AC(加热电阻) 
- 外型尺寸：投标生产厂定型产品，满足设计图纸的安装位置要求 
断路器 

断路器技术参数如下： 
- 额定电压：12kV 

- 额定电流：以设计图纸为准 

- 绝缘水平：工频耐压：42kV(有效值，1min)；冲击耐压：75kV(峰值) 

- 额定开断电流：进线开关为 31.5kA，出线开关为 31.5kA（或以设计图纸为准） 

- 热稳定电流：进线开关为 31.5kA，出线开关为 31.5kA，4s（或以设计图纸为准） 

- 动稳定电流：进线开关为 80kA，出线开关为 80kA 

- 电气寿命：短路电流开断次数≥100 次，额定电流开断次数≥20000 次。 

- 机械寿命：不小于 30000 次 

- 额定全开断时间：≤60ms 

- 额定合闸时间：≤75ms 

- 固有分闸时间：≤65ms 
接地开关 

动稳定电流：80 kA(峰值) 

热稳定电流：31.5kA，3s 或根据设计图纸 

在最大关合电流(80kA)时允许合闸次数
机械寿命
操作机构：手动 

电压互感器 

类型：环氧树脂浇注型 

额定电压：10kV 

最高运行电压：12kV 

绝缘等级：17.5kV 

接线组别：Yo-Yo-U 

负载及准确等级： 

- 测量级：80VA，0.5 级 

- 保护级：80VA，3P 级 

- 计量级：0.2 级：并满足当地供电部门要求 

电压互感器的额定电压因数要符合 1.2 倍 Un 长期运行和 1.9 倍 Un 运行 8 小时。 
最大热负载：250V·A 

工频耐压(有效值)：42kV(1min) 

冲击耐压：75kV(1min) 

局部放电：<10PC 

l. 额定变化(kV)：10/3：0.1/3：0.1/3(带消谐装置) 

电压互感器熔断器：抽出式 
熔丝开断电流(有效值)：31.5kA (12kV) 

开口三角不平衡电压：<1V 

电压互感器熔丝额定电流：1A(12kV) 

注：当相电压升至 12KV 时，电压互感器铁芯不应饱和。  

电流互感器 

类型：环氧树脂浇注型 

变比：按图纸 

负载和精度等级： 

- 测量级：15VA，0.5 级 

- 保护级：30VA，10P20 级； 

- 计量级：0.2S 级：并满足当地供电部门要求 

局部放电：<10Pc 

额定短时电流：31.5kA(有效值，3s) 

额定峰值电流：80 kA 

避雷器 

类型：金属氧化物 

额定电压：12.7 kV 

最小直流参考电压(1m ADC)：>25kV 或根据设计图纸 

5kA 时最大放电电压(8/20uS)：<45kV 或根据设计图纸 
外绝缘材质
瓷套绝缘水平 

工频耐压：42kV(有效值)1min 

冲击耐压：75kV(峰值) 

爬距：200mm／kV 
指示仪表 
所有指示仪表须符合 IEC51 或 GB/T7676-1998《直接作用模拟指示电测量议表及其附件》 
所有指示仪表须为平装，后接线，防尘、重荷载、开关屏使用型。 

指示仪表外框尺寸约须为 96x96mm，约为 270 刻度弧度。所选量程须适于所指示的电压和电流。前面有机械的调零装置，可不用拆开仪表而在前面调零。 

所有指示仪表须在高压开关装置可承受的短路和过电压时，不应损坏。 
母线 
高压开关柜间母线室相互隔离，全部母线采用绝缘套管覆盖，母线搭接处镀银并以绝缘罩覆盖，银铜含量不小于 99.99%。母排要出厂前预先钻孔，便于连接。 

母排材质：刚性、硬拉高导电的电解铜，符合 IEC431 标准。 
额定电压：10kV 

额定电流：以设计图纸为准 
绝缘水平：工频耐压 42kV； 
冲击耐压 75kV； 
铭牌和标牌 
对每面屏上装设于屏内、外的每件仪表，继电器和控制设备均需有标牌以表明其用途。标牌上的字义必须清楚和准确，如可能须连同该装置的编号。 

所有熔断器及开关上需有标牌以表明其额定电流值。 
在屏后需有红底白字以中文表明“危险-10 千伏高压电力”的警告牌。 

在主要设备自主回路上断开后仍可能带电的直流控制回路接线端子上需有警告牌。以减少意外接触的危险。 

在高压配电屏显见的位置上装设铭牌。铭牌须为全属制并刻或印以制造商名，序号和生产日期。 

10KV/0.4KV 变压器 
总则 
本技术合约涉及 10kV/0.4kV 干式变压器的安装调试和投入使用，其内容如下： 
10kV/0.4kV 变压器采用具有 S20型或以上低损耗的油浸式变压器，接线为 Dyn11。必须为原厂装配的保护箱体内，其防护等级须达到 IP3x 以上。承包商须保证带保护箱体之变压器仍能于其额定容量连续满载运行。 
任何设备如未于本规范书内提到，但是系统运作所必需的设备，该设备也须包括在本合约工程上，而不能构成本合同额外费用增加。 
产品 
变压器 

配电变压器的主要参数： 

额定容量：按要求
电压比：10kV/400V 

外壳保护等级：IP3X 

冷却方式：AF(风冷)/AN 空气自冷一次额定电压：10.5kV 

一次最高工作电压：11.5kV 二次额定电压：400V 

额定频率：50Hz 相数：3 相 

阻抗电压 U(%)：6%（按设计要求或当地供电局要求）

联结组别：D,Yn11 

接地方式：TN-S 

线圈导体：高压铜线／低压铜箔 

铁芯硅钢片型号及厚度：铁芯采用的硅钢片性能应不低于 30Q130(推荐选用 0.3mm 厚度) 

耐热绝缘等级：H／H 

最热点温度小于：150℃ 

工频耐压(有效值)：35kV 1min／3kV 5min 

冲击耐压(峰值)：75 kV 

电压调节：无励磁调压，电压调节范围：±2×2.5%。

局部放电水平：不大于5pC 

噪声水平：不超过53dB

运行寿命：≥30 年 

承受短路能力之试验方法按国标 GB 1094.5。 

变压器带外壳运行时其额定容量不应降低。 

自冷方式下过负荷能力：过载 20%，120min(起始负载 100％，环境温度 20 度); 
变压器减震 
a.变压器需采取减震措施 

b.变压器减震技术指标  

隔振结构形式：双隔振

隔振器（垫）种类：防剪切阻尼弹簧减振器橡胶

隔振垫隔振台座厚度：≥300mm 

减振器频率：3～5Hz  

减振器变形：25～30mm 

减振器阻尼比：0.06  

隔振垫频率：8～10Hz 

隔振垫变形：6～8mm  

隔振效率：98%以上 

台座控制速度：＜5mm/s 

c.与变压器相连的母线槽或桥架等均需采用软连接。 

d.变压器运行时，承包商需负责使变配电站外 1m 处量度的噪音量不大于 55dB，并符合当地环保部门的要求。具体采用的隔声措施由承包单位给出深化方案供业主审批。 

低压配电柜 
总则 
低压配电柜及其附属设备包括开关装置，控制开关，母线组装须证明符合规定的负载类别。其机械结构须经合格的试验机构对短路故障条件及温升限度等进行定型试验的低压配电柜相同。 
所有低压配电柜及其附属设备包括开关装置等须由认可的国家级测试机构证明其短路容量符合以上之规定。且所有产品须获得国家主管部门颁发的 3C 认证证书。 

产品 
结构 
低压配电柜各间隔的顶、侧、背板和门需用不少于 2.0mm 厚度的电镀锌钢板制成。 
低压配电柜体之保护程度对户内式须为 GB4208-200《8 外壳防护等级的分类》规定之地下室 IP2X或 IP4X，对户外式则为 IP65。
低压配电柜之分隔要求须符合 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》规定之 4 型。 
在低压配电柜的每面屏后，需装有一对附有手把的可拆卸背板，以便于装卸。所有可装卸及可开启之面板均需装密封垫。 
低压配电柜须为同等高度，在其排列长度内深度必须一致，外观整洁。控制和指示的组件须装于离地 500mm 和 1800mm 之间。 
门和板 
适合的铰门可打开至少 120°，以进行维修和保养每个单元内的设备，所有铰门有一个接地条与配电箱相连。 
门和板是用 2mm 厚的镀锌钢板制成。 

所有正面、侧面和顶部面板应采用与门相同的方式制造，从外面用螺钉将面板紧固在框架上，超过 1.2m 长的面板应该有 3 个锁定系统。 
低压配电柜的顶部和底部需配备厚度不少于 3.2mm，并且可拆卸的铝金属电缆密封端头盖板， 以便于引出电缆和／或母线槽。 
低压配电柜之间隔内必须有充分的通风。低压配电柜内的各件设备，包括开关装置、控制开关、母线、仪表、继电器和时间开关等，亦必须有足够之空间以确保在运作时，低压配电柜内部温度不超过各件设备的工作温度范围。 
所有的绝缘端子须采用不吸潮及不变质的材料制成。 
饰面 
所有钢件表面的尘土、油、油脂、污迹、污垢、铁锈和其它污物，必须用喷砂予以彻底地清除， 并须在制造厂内立即覆以树脂粉末。树脂粉末面层厚度不得少于 50 微米。 

母线 
母线须为硬拉、高导电率、电镀锡、矩形实心裸铜排制成。相线和中性母线须为同等截面。 

配电柜的母线、母线联接和裸导体须符合 GB7251.2-2005《低压成套开关设备和控制设备第二部分：对母线干线系统（母线槽）的特殊要求》、JB/T9661-1999《低压抽出式成套开关设备》标准中关于载流量和温升限量的要求。 
主母线／引上母线／引下母线与配电柜馈出线间之导线须为规定的高导电率铜排，其额定电流不可小于与之连接的馈出线开关装置之额定电流。所有母线需以颜色区分相别。 

低压配电柜内母线组装的布置须与定型试验图纸所示相同。主母线／引上母线／引下之母线须按 GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》之要求进行定型试验。任何母线布置方式的变动，另需定型试验证明书证明。主母线／引上母线／引下母线与馈出线保护装置间之连接导线，须经功率因子为 0.25 滞后 50kA，3 秒短路试验。 

连接母线须用机械方法，连接面需镀银或锡。所有连接螺栓须有防松螺母和垫片。母线连接处的搭接长度至少须等于所连接母线的宽度。 
母线支座的绝缘体须为不吸潮及不变质的材料模压制成。 
母线按规定予以分隔。 
母线系统之绝缘电压须为交流 690V。 
空气断路器(ACBs) 
框架式空气断路器为四段保护电子脱扣器，功能包括：可调整长延时保护、可调整短延时保护、可调整瞬时脱扣及接地故障报警。在短延时保护和接地保护应具有区域选择性闭锁功能，还应具有电流测量、故障显示和自检功能。 
符合并按 GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备第二部分：低压断路器》之规定进行定型试验，和符合以下要求： 
a. 极数
：4 极－对进线和母线联络（中性线额定电流与相线电流相同） 

b. 额定操作电压：690V A.C.
c. 额定绝缘电压：1000V A.C.

d. 额定频率 ：50Hz

e. 额定电流：应降低额定值以适应工地条件

f. 额定工作温度：40ºC
g.额定短路接通容量(Icm)：105kA，功率因子 0.25 
h.额定极限短路分断容量(Icu) ：根据图纸要求 
i.使用类别
：B 
j.额定短时耐受电流(Icw)：50kA，3 秒 
k.额定工作短路断开容量(Ics)：100%Icu 

l. 合闸机械：手动储能的弹簧机械
m. 跳闸机械：30V d.c.直流分流跳闸
空气断路器必须装上机械连锁装置以完成以下功能： 
ACB 与低压配电柜母线系统间之电气连接须经触头和插孔并带自动屏蔽隔板，当 ACB 被抽出后用以遮盖低压配电柜内固定插孔端。隔板须以标牌指示属于 ACB 之入或出端并配备联锁装置。 
当 ACB 在闭合位置上不能被插入或抽出。但若企图取出断路器，不会引起闭合的断路器跳闸。 

除非 ACB 被抽出，在配电柜之前面不能接触到 ACB 之带电部份。 

须有连锁装置使 ACB 能锁在“闭合”，“试验”和“隔离”位置。 
模制外壳断路器(MCCB) 
MCCBs 须符合 GB14048.2-2001《低压开关设备和控制设备第二部分：低压断路器》之规定进行定型试验和符合以下要求： 
极数
：按图规定的 4 或 3 极 
额定工作电压：690V 交流 
额定绝缘电压：800V 交流 

额定频率：50Hz 
额定工作温度：40ºC 
额定短路接通容量（Icm）：105kA，功率因子 0.25 
额定极限短路分断容量（Icu）：根据图纸要求 
使用类别：A 
额定工作短路断路容量（Ics）：100% Icu 
脱扣器：电子脱扣器（应与图纸一致），带通信接口 
MCCB 之所有机械和带电之金属部件须全部装置于模制之外壳内。 
控制和辅助继电器 
在需要处，提供控制和辅助继电器以保证空气断路器、模制外壳断路器和接触器的良好和有效的操作。 

继电器须为插入型﹑支架安装，配有电缆连接座，由防震的快速紧固装置所固定。 

所有触点须为双断点型。继电器线圈须适用所要求的交流或直流操作。 
不带电压接点(干接点) 
在需要处，提供不带电压接点。由一对接点组成，直接由设备本身操作，但在电气上分开即在接点上无电位存在。使用不带电压接点以完成外部的控制，警报或指示电路。不带电压接点的额定值必须为 1A，250V 或以上。 
多功能智能测量仪表 
进线柜仪表应能测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、频率等电量；测量电流、电压 2-31 次谐波；要求带时标事件记录不少于 128（SOE），时标精度≤1ms。 
出线柜、电容柜、联络柜装置的仪表应能测量三相电压、电流、有功功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数。 
电流、电压精度不低于 0.2 级，有功电能测量精度不低于 0.5 级。 
应具备不少于 4 个 DI 接口，可监测断路器分合闸状态、故障状态等开关量信号的功能。并具有网络通讯接口，支持主流通讯协议。 

各项设定参数和电能值应具有掉电保持功能。 

应具有独立的三相显示功能，高亮度液晶显示。 

仪表与低压柜面安装，面板的操作键盘应具备防误操作的盖子或者其他防护措施。 

仪表外壳材料应采用高强度工程塑料，并具有阻燃功能。 

工作电源为交流 220V。 

进线柜、电容柜、联络柜仪表面框尺寸应为 96mm*96mm。 
调谐式功率因数补偿设备 
低压电容器补偿柜采用自动分步补偿电容的方式，其框体结构与低压开关柜结构相同，柜上设自动补偿装置，与低压开关柜并排安装时，柜体尺寸、颜色应与低压柜一致。 
电容器性能应具有不浸油、不渗漏、不燃烧、不爆炸、不污染环境以及寿命长、损耗低等先进指标的同时应与配套设备的技术参数相适应并满足电压波动的允许条件。电容器应具有自愈性能(self-healing)。电容器被永久击穿时仅故障组件退出运行，其它组件仍可正常运行。内装放电电阻，在 1min 内端子间的电压降至 50V 以下。应配有自动投切低压电容器装置，使功率因数保持在 0.9 以上，同时分组投切时，不应产生谐振。应提供型式试验(包括寿命、容量下降速度指标等)报告。 
电容器组须由一自动多级电容器控制继电器控制，以不少于 6 级的自动控制模式（或步投40KVar），控制适当数量的电容器开闭，来达到改正功率因数至最佳值的目的。于无电压时， 电容器控制继电器应将全组电容器瞬时切除，而当电压恢愎后，再逐级将电容器投入。 
电容技术参数： 
电容器按图纸要求配置。 
电容器最大过电压为 1.1 x Un(间歇使用)，最大过电流为 1.3 x In (连续使用)。 
电容器最大绝缘耐压为 3KV/10 秒(端子对地)。 
电容器功率损耗应小于 0.5W/KVAR（包含放电电阻损失） 
电容器含放电功能，可在一分钟内残余电压须降至 50V 以下。 

电容器为干式、采用聚丙烯薄膜为电介质，具有自复功能，并附内部熔丝，电容器具有完善的 HR 保护系统提供自愈式保护，过压力保护及过电流保护。 
电容器组件内部连结须为铜排连结至接线端子，不可使用电缆连接。 
电容器外壳为塑料外壳，填充无毒、无燃性物质，防火防爆。 

电抗器技术参数 
电抗器结构是铁心式铜绕组，其电气特性符合 IEC60289 标准。 
电抗器电抗值按照图纸设置。 
短路容量可承受 25 倍的额定电流(Ith)。 
绝缘等级为 H 级。 
电抗器应附有铭牌,标有制造厂名、额定电压、频率、谐波耐流等数据。 
自动功率因数控制器 
控制器额定电源为电压 400V 50Hz、电流 5A。 
控制方式可选择手动或自动投入。 
自动功率因数控制器须具备下列功能： 
断电时电容器自动切离，复电延迟投入； 
断电后自贮存设定数； 
未达最小功率因数设定值，警示灯及警报输出动作； 
测量及显示功能:功率因素、有功、无功、视在、电压、投入段数。 
报警功能必须具备:低/过补偿、投切频繁、低/过电压、功率因素错误，过温度、电容器过电流、电容器输出过低。 
各无功补偿输出容量见设计院图纸。各无功补偿柜体尺寸见设计院图纸。各无功补偿柜应选用低噪声风扇，合理布置元件和风道。 
电涌保护器 (SPD) 
电涌保护器须符合并按 GB18802.1-2011《低压配电系统的电涌保护器第一部分：性能要求和试验方法》之规定进行定型试验。 
低压电缆须安装三相电压开关型 SPD 作为第一级保护；分配电柜线路输出端须安装限压型 SPD 作为第二级保护；在电子信息设备电源进线端须安装限压的 SPD 作为第三级保护，亦可安装串接式限压型 SPD；对于使用直流电源的信息设备，视其工作电压需要，分别选用适配的直流电源 SPD 作为末级保护。 
当上一级电涌保护器为开关型SPD，次级SPD 采用限压型SPD 时；两者之间电缆应隔距大于10m。当上一级 SPD 与次级 SPD 均釆用限压型 SPD 时，两者之间电缆隔距应大于 5m。当不能满足要求时，须加装退耦装置。 
用于供电线路防雷保护的电涌保护器技术性能须符合下列要求： 
电涌保护器必须全部模块化设计，模块与底座为固定式，避免插拔损坏。 
SPD 须有劣化指示功能，电涌保护器需自带有RS485 接点可远程上传监控数据到管理系统。 
SPD 的外封装材料须为阻燃材料。 
第一级通流（由户外设备）的参数详以设计图纸为准，并满足国家及当地规范要求。 
 1.4部件/材料品牌表
	序号
	部件/材料名称
	品牌/型号
	产地
	备注

	1.  
	高低压配电柜

（主要元器件）
	正泰、德力西、天正等同档次品牌
	
	 

	2.  
	变压器 
	重变、望变、欧旭、吉能等同档次品牌
	 
	 

	3.  
	电容电抗 
	正泰、德力西、天正等同档次品牌
	 
	 

	4.  
	电缆/电线及其附件 
	渝丰、胜华、宇邦等同档次品牌
	 
	 


注：竞标人在投标中需选用国内中高档次的品牌，以及替代牌号或分类号，这些品牌、替代牌号或分类号要实质上优于或相当于“技术规格”中的相关要求，满足或超过比选文件的要求，并且使采购人满意。在技术规格中未指出的工艺、材料、设备及附件需达到国内中高档次品牌。
第三篇 项目商务需求

一、工期和建设地点

（一）工期

45日历天。

（二）建设地点

在重庆市合川区合阳城街道沙北路90号旁边。

二、质量、安全要求和验收方式

1.施工过程应遵照现行国家有关规范进行，按照有关要求进行检查验收。承包人应保证工程质量，工程用建筑材料须符合国家标准和行业标准。

2.工程完工后，按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收的相关费用由承包人承担。

3.承包人未达到竞争性比选文件的要求，且对采购人造成损失的，由承包人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4.竞标人的成品应该能达到国家的环保要求，按照建设行业主管部门的要求进行检测。

5.由承包人负责协调电力公司办理相关手续并通过当地电力部门的验收，保证正常使用。

三、报价原则

1.本次报价须为人民币报价，固定总价包干。包含但不限于以下内容：高压用电申请手续办理、电力设计图及报审、采购及安装10KV箱式变电站（包含高压柜、变压器、低压配电柜、无功补偿柜、设备间连接线缆以及图纸上其他相关设施，具体以设计图纸为准）;转接高低压电缆等（具体以设计图纸为准）；外线的勘察、改造及修建未贯通的电缆通道、电缆井；配电工程的通电调试费、检测费、通电手续的办理（新设备加入系统运行申请书、供用电合同、调度协议等费用）、使用已有电缆通道相关费用和缴纳通电的相关费用，且包括涉及市政及规划等相关手续的办理、施工占道等相关费用（并包含路面的恢复费用）、税费、运输费、保险费、包装费、装卸费、培训费、售后服务费以及合同明示或暗示的所有责任、义务和风险等有关的其他费用。

2.本工程设置竞标总报价最高限价为44.03万元，其中含安全文明施工费，竞标人的竞标总报价不得超过或等于总报价最高限价，否则，将被认定为废标。

四、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、竞标人应明确承诺：竞标产品质量保证期 2年。

2、竞标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、竞标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按竞标人实际承诺执行。

4、竞标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在竞标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1、竞标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询

竞标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（2）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，竞标人和制造商应在2小内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在8小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（3）技术升级

在质保期内，如果承包人和制造商的产品技术升级，承包人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，承包人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2、质保期外服务要求

（1）质量保证期过后，承包人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原承包人和制造商提供售后服务的，该承包人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

承包人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

五、工程款支付

本工程无工程预付款。工程完工验收合格交审计结束后按审计金额交财政由财政统一支付，如不符合财政支付或超出财政支付金额，则由医院直接支付。工程价款3%作为质保金，2年质保期满后无息退还。
六、人员要求

（一）项目经理

竞标人拟派的项目经理必须已在竞标人本单位注册并应具有机电工程或水利水电专业二级及以上注册建造师执业资格，应为竞标人本单位人员，并做出项目经理到岗履职的承诺（自行承诺拟派项目经理中选后只能在本项目任职，签订合同时拟派的项目经理必须与投标文件中的项目经理一致，并满足办理施工许可手续的相关要求。不能按承诺到岗履约的，按合同相关条款处罚并上报行政主管部门，给采购人造成损失的，竞标人依法承担违约赔偿责任）和未被禁标的承诺（自行承诺拟派项目经理未被我市住房和城乡建设主管部门暂停在渝承揽新业务，若被暂停且参加投标的投标将被否决，给采购人造成损失的，竞标人依法承担违约赔偿责任），否则作否决投标处理。

拟派项目经理中选后不得随意更换。

（提供拟派项目经理建造师注册证、身份证、竞标人近半年（2025年3月-2025年9月）为其缴纳的养老保险证明材料的复印件并加盖竞标人公章，拟派项目经理到岗履职和未被禁标的承诺原件）

注:若由于系统原因无法打印社保缴纳证明，竞标人可以提交承诺函(格式自拟)，能够打印后及时补交。

（二）技术负责人

具有电力工程或水利水电或机电工程相关专业中级及以上职称。

（提供职称证、竞标人近半年（2025年3月-2025年9月）为其缴纳养老保险的证明材料的复印件并加盖竞标人公章）

注:若由于系统原因无法打印社保缴纳证明，竞标人可以提交承诺函(格式自拟)，能够打印后及时补交。

（三）主要管理人员：

竞标人自行承诺中选后在签订合同之前，须按照建设行政主管部门的要求组建施工项目部，配置项目管理班子，出具任命文件。任命文件应当明确施工项目部的职责、岗位设置、人员配备，并书面通知建设单位。相关岗位管理人员应持有建设行政主管部门要求的岗位证书，并提供本单位为其缴纳的养老保险证明材料。中选后不能满足该要求的，取消其中选资格，给采购人造成损失的，竞标人依法承担违约赔偿责任。

（提供承诺函（格式自拟））

七、履约保证金
履约保证金为中标金额的10%，在合同签订前转入招标人的指定账户，待工程验收合格后一次性不计息返还。

八、违约责任

中选人不能在约定的工期内未完成施工的，凡超出一天，按照合同金额5‰/天计算违约责任，相关费用在结算中一并扣除。

九、其他

（一）竞标人必须在竞标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及本比选文件其他条款的要求。

（二）中选竞标人确定后，由采购人和中选单位按照相关规定和程序办理有关手续，签订合同。

（三）竞标人不管任何原因，不得拖欠民工工资。如发生民工信访事件，采购人按严重程度在项目结算款中扣除工程款（原则上每次发生信访事件扣除工程款结算金额的1%-5%，总扣除金额上不封顶），并向建设行业主管部门报告拉入“黑名单”等处罚措施，项目结算时，业主单位应要求施工单位提供农民工工资支付相关佐证资料及《农民工工资支付完毕承诺书》，否则不予结算。

（四）本项目不允许转包、挂靠。

(五）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评标方法、评标标准、无效竞标条款和废标条款

一、评标方法

（一）评标方法定义

本项目采用综合评分法进行评标。综合评分法是指在最大限度地满足比选文件实质性要求前提下，按照比选文件中规定的各项评分因素进行综合评审后，以评标总得分最高的竞标人作为中选候选人或者中选人的评标方法。竞标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（二）评标程序

评标工作由采购机构负责组织，具体评标事务由采购机构依法组建的评标委员会负责。

评标委员会成员到位后，推举其中一位评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。评标委员会按以下程序独立履行评审职责：

1、资格性检查。依据法律法规和比选文件的规定，对竞标文件中的资格证明、竞标保证金等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	竞标人应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	竞标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注 eq \o\ac(○,2)）； 

竞标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2023年或2024年度的第三方审计报告，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	竞标人提供书面声明

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）复印件（注 eq \o\ac(○,2)）和社会保险缴纳证明材料

2.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的竞标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	竞标人提供查询结果证明文件、书面声明（见格式文件）；

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件
	按第一篇“三、竞标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交

	3
	竞标保证金
	足额缴纳竞标保证金


注：本次比选不接受联合体竞标。

②竞标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2、符合性检查。依据比选文件的规定，从竞标文件的有效性、完整性和对比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	竞标文件签署
	竞标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合比选文件规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	竞标方案
	每个分包只能有一个方案竞标。

	
	
	报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	竞标文件份数
	竞标文件正、副本数量（含电子文档）符合比选文件要求。

	
	
	竞标文件内容
	竞标文件内容齐全、无遗漏。

	3
	比选文件的响应程度审查
	竞标文件内容
	对比选文件第二篇、第三篇规定的比选内容作出响应

	
	
	竞标有效期
	满足比选文件规定。


3、澄清有关问题。对竞标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求竞标人作出必要澄清、说明或者纠正。竞标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出竞标文件的范围或者改变竞标文件的实质性内容。

4、比较与评价。按比选文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的竞标文件进行商务和技术评估。

评标委员会各成员独立对每个有效竞标人的竞标文件进行评价、打分，然后由评审组长组织评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一竞标人同一评分项的打分偏离较大的，应对竞标人的竞标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个竞标人每项评分因素的得分。

5、推荐中选候选人名单。按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的竞标人为本分包（项目）中选候选人，排名第一的为第一中选候选人。若综合得分相同的，按竞标报价由低到高顺序排列；若综合得分且竞标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列；若综合得分、竞标报价、技术指标均相同的，按商务部分的优劣顺序排列。技术部分得分为0分的竞标人，将失去成为中选候选人的资格。
二、评审标准

	序号
	评分因素及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	竞标报价
（50%）
	50分
	有效的报价中去掉六分之一（不能整除的按小数点前整数取整，不足六家报价则不去掉）的最低价和相同家数的最高价后的算术平均值即为报价的评标基准价。在评标基准价计算完成后（除计算错误外），在后续的评审过程中不得再对其做出调整。
报价与评标基准价相同，则得满分30 分，在此基础上报价与评标准基价相比，每增加1%扣0.2分，每减少1%扣0.1分，扣完为止。具体得分采用插入法计算，保留小数点后两位，第三位四舍五入。
	

	2
	技术部分
（40%）
	施工
方案
（40分）
	1.施工方案与技术措施（15分）

对本工程有针对性的施工方案与技术措施，工程重点、难点认识深刻，表述全面准确，解决方案科学、系统、安全、经济、可操作性强，保障措施得力，对施工把握准确、应用到位、阐释清晰。

优秀得15分，良得11分，较好得7分，一般得3分，差得1分，未提供得0分。
	优标准：方案可行性非常强，符合采购人实施要求；

良标准：方案较为合理，满足采购人实施要求；

一般标准：方案一般，基本符合采购人实施要求；

差标准：方案可行性不强，不符合采购人实施要求。

评委小组成员根据竞标人的施工组织设计方案内容，独立评审，逐项进行打分。

	
	
	
	2.质量管理体系与措施（5分）

对施工项目质量保证目标明确，施工质量保证体系和质量 检查监督机构健全并具备有效的控制措施和手段。保证措施具有针对性，材料的质量保证措施满足比选文件所要求的工程质量要求。优秀得5分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	
	3.安全管理体系与措施（5分）

有齐全完整的、可操作的项目安全生产管理制度，施工安全措施、劳动保护措施,符合现行的安全管理规范及要求。优秀得5分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	
	4.环境保护管理体系与措施（5分）

环境保护管理体系的方案、措施先进、合理、可靠。优秀得5分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	
	5.工程进度计划与措施（5分）

总计划满足比选文件要求，各关键节点的工期切实可行，保证工期的措施科学、可靠。施工总体进度计划合理、控制性项目安排得当，工程进度补救措施可行，能保证在采购人规定的工期内完成。优秀得5分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供得0分。
	

	
	
	
	6.施工设备配置情况（5分）

根据施工设备配置方案实际性、可行性、科学性、合理性进行评审。优得5分，良得3分，一般得2分，差得1分，未提供得0分。
	

	3
	商务部分
（10%）
	 业绩
（10分）
	2023年1月1日至投标截止日止（以竣工验收时间为准为准），竞标人具有100万元及以上的电力项目（项目内容需含变压器增容或安装）业绩，有1个得5分，此项最多得10分。
	提供合同、发票复印件并加盖竞标人公章，原件备查。

	若由于系统原因无法打印社保缴纳证明，竞标人可以提交承诺函(格式自拟)，能够打印后及时补交。


三、无效竞标条款

竞标人或其竞标文件出现下列情况之一者，应为无效竞标：

（一）竞标人未按比选文件规定提交足额竞标保证金的；

（二）竞标人未通过资格性检查或竞标文件未通过符合性检查的；

（三）竞标人超出其营业执照或事业单位法人证书上经营范围（业务范围）竞标的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同竞标人，不得参加同一合同项下的竞标活动，上述竞标人的竞标均无效；

（五）为项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的竞标人，再参加该项目的其他竞标（投标）的；

（六）同一分包的货物，制造商参与竞标，再委托代理商参与竞标的；

（七）竞标文件未按照比选文件第七篇竞标文件格式中所规定签字、盖章的；

（八）竞标文件出现多个竞标方案或竞标报价的；

（九）竞标报价超出比选文件规定的采购预算的；

（十）竞标产品不符合必须强制执行的国家标准的；

（十一）竞标人的交货期质量保证期及竞标有效期不满足比选文件要求的；

（十二）竞标文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受的条件的。

四、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的竞标人或者对比选文件作实质响应的竞标人不足三家的，评标委员会应当否决所有竞标,但是有效竞标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，评标委员会可以继续评标并确定中选候选人；

（二）竞标人的报价均超过了限价，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

 竞标人须知

一、竞标人

1、合格竞标人条件

合格竞标人应完全符合比选文件第一篇中规定的竞标人资格条件，并对比选文件作出实质性响应。

2、竞标人的风险

竞标人没有按照比选文件要求提供全部资料，或者竞标人没有对比选文件在各方面作出实质性响应，可能导致竞标文件被拒绝或评定为无效竞标。

二、比选文件

比选文件是竞标人编制竞标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。比选文件也是采购人与中选人签订合同的基础。

（一）比选文件由竞标邀请书；项目技术需求；商务条款；竞标人商须知；评标方法、评标标准、无效竞标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；竞标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对比选文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各竞标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论竞标人下载或领取与否，均视同竞标人已知晓本项目比选文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的比选文件需要进行澄清或修改的，应在行采家（https://www.gec123.com/）上发布澄清或补遗书，该澄清或者修改的内容为比选文件的组成部分。

三、竞标文件

竞标人应当按照比选文件的要求编制竞标文件，并对比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，竞标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）竞标文件组成

竞标文件由第七篇“竞标文件格式”规定的部分和竞标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，竞标人应按照第七篇“竞标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对竞标文件的评审。

（二）联合竞标

本项目不接受联合体竞标。

（三）竞标有效期

竞标有效期为竞标截止日期后九十天内。

（四）竞标保证金

1、竞标人应在竞标截止时间前，按比选文件第一篇规定缴纳竞标保证金。

2、竞标保证金为竞标的有效约束条件。

3、竞标保证金的有效期同竞标有效期。

4、竞标保证金币种应与竞标报价币种相同。

5、竞标保证金的退还按比选文件第一篇规定退还。

6、竞标人有下列情形之一的，竞标保证金将不予退还：

（1）竞标人在竞标有效期内撤回竞标文件的；

（2）竞标人未按规定提交履约保证金的；

（3）竞标人在竞标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中选人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）中选人将中选项目转让给他人或者在竞标文件中未说明且未经采购人同意，将中选项目分包给他人的；

（6）中选人拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招竞标程序的。

（五）竞标文件的份数和签署

1、竞标文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；竞标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2、在竞标文件正本中，比选文件第七篇竞标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3、若竞标人对竞标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖竞标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4、电报、电话、传真形式的竞标文件概不接受。

（六）竞标报价

1、竞标人应严格按照“竞标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2、竞标人的报价为一次性报价，即在竞标有效期内竞标价格固定不变。

3、本项目只接受一个竞标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若竞标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、开标一览表总价与竞标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；

2、竞标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4、单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5、对不同文字文本竞标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正竞标人竞标报价，竞标人同意并签字确认后，调整后的竞标报价对竞标人具有约束作用。如果竞标人不接受修正后的报价，则其竞标将作为无效竞标处理。

（八）竞标文件的递交

1、竞标文件的密封与标记

1.1竞标文件的正本、副本、电子文档均应密封送达竞标地点，应在封套上注明项目名称、竞标人名称。若正本、副本、电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖竞标人公章或由法定代表人授权代表签字。

2、如果竞标文件通过邮寄递交，竞标人应将竞标文件用内、外两层信封密封。

2.1内层信封的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层信封装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明竞标人的名称、地址，以便将迟交的竞标文件原封退还。

2.3如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对竞标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

四、开标

（一）开标应当在比选文件中“采购邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长竞标截止时间和开标时间，但至少在比选文件要求提交竞标文件的截止时间一日前，将变更时间书面通知所有比选文件收受人。

（三）开标由采购代理机构主持，邀请采购人、竞标人和有关监督部门代表参加，有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由竞标人或者其推选的代表检查竞标文件的密封情况，经确认密封完好的竞标文件，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读竞标文件正本“开标一览表”的竞标人名称和竞标报价，以及比选文件允许的备选竞标方案和竞标文件的其他主要内容并记录。

（五）未宣读的竞标价格、价格折扣和比选文件允许提供的备选方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由比选采购单位指定专人负责记录，并存档备查。

五、评标

见第四篇“评标”内容。

六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中选候选人排名顺序确定中选人。

（二）定标程序

1、采购评标委员会应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

2、采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中按顺序确定中选人，确认后，采购代理行采家（https://www.gec123.com/）机构在行采家（https://www.gec123.com/）上对评标结果进行公告。

3、公告内容包括比选项目名称、中选人名单、采购代理机构联系人和电话。

4、如有竞标人对评标结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出中选通知书。

5、中选人变更

5.1中选人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中选候选人名单排序，确定下一候选人为中选人，也可以重新开展竞标活动。若确定下一候选人为中选人的，必须符合以下条件：

5.1.1拟中选金额在500万元及以下的，报价不超过前一名报价5%的中选候选人；

5.1.2拟中选金额在500～1000万元的，报价不超过前一名报价4%的中选候选人；

5.1.3拟中选金额在1000万元及以上的，报价不超过前一名报价3%的中选候选人。

5.2中选人无充分理由放弃中选的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报相关监督部门，监督部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规竞标人进行处罚。

七、中选通知书

1、采购人依法确定中选人后，采购机构以书面形式发出中选通知书。

2、中选通知书发出后，采购人改变中选结果，或者中选人放弃中选，应当承担相应的法律责任。

八、关于质疑和投诉

（一）质疑内容、时限

1、比选文件公告期限为采购公告发出之日起三个工作日，竞标人对比选文件如有异议，应在比选文件公告期限届满之日起一个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

2、竞标人对中选结果有异议的，应当在中选预公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。

3、竞标人对采购文件中竞标人特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。

（二）质疑答复时限

采购人、采购代理机构在收到竞标人书面质疑后一个工作日内，对质疑内容作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1、质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑竞标人参与了竞标活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2、质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知竞标人补充材料。竞标人及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

（四）投诉

1、竞标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级相关监督部门投诉。

2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。

3、在确定受理投诉后，监督部门自受理投诉之日起三十个工作日内（进行调查取证或者组织质证时间除外）对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人。

九、比选代理服务费

无。

十、交易服务费

无。

十一、签订合同

（一）采购人应当自中选通知书发出之日起五日内，按照比选文件和中选人竞标文件的约定，与中选人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和中选人竞标文件作实质性修改。

（二）比选文件、中选人的竞标文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求中选人提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。工程竣工验收合格后15工作日内向中选人一次性无息退还。

合同主要条款和格式合同

合同格式：

（一）建议采用由住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局联合颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》2017版。

（二）合同从属于《中华人民共和国民法典》。

建设工程施工合同

工程名称：                                
工程地点：                                                              

发包单位：                                 

施工单位：                                                       
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                             
承包人（全称）：                                 
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                           工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：                                 。
2.工程地点：                                 。
3.工程立项批准文号：                        。
4.资金来源：                                 。
5.工程内容：                                 。
6.工程承包范围：                      。
二、合同工期
承包人投标函中承诺的工期：        日历天。
计划开工日期：年月日，实际开工日期以监理工程师签发的工程开工通知明确的开工日期为准。
计划竣工日期：年月日，实际竣工日期以工程竣工验收合格之日为准。
工期总日历天数天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
三、质量标准
工程质量符合强制性质量标准，符合国家和重庆市现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准。
四、签约合同价与合同价格形式

1.承包人投标函中承诺的中标价为：
人民币（大写）                  （¥            元）；
2.签约合同价为：
人民币（大写）                  （¥            元）；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）                  （¥            元）；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）                  （¥            元）；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）                  （¥            元）；
（4）暂列金额：
人民币（大写）                  （¥            元）。
（5）人工费（工资款）
该项目实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，发包人将应付工程款中的人工费（工资款），以不低于已完成合同价款的    ，农民工工资单独支付至承包人设立的农民工工资专用账户。
3.合同价格形式：  固定单价合同    。
五、项目经理及技术负责人
承包人投标文件中承诺的项目经理：
姓名：                                ，
身份证号码：                                ，
建造师注册证书号：                               。
承包人投标文件中承诺的技术负责人：
姓名：                               ，
身份证号码：                               。
    证书名称及号码：                                   。
六、合同文件构成
合同由以下文件构成：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及投标函附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）投标文件（投标函及投标函附录除外）；
（7）招标文件及修改文件；
（8）技术标准和要求；
（9）图纸；
（10）其他合同文件。
在合同订立、履行过程中形成的与合同有关的书面形式的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签名或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

4、承包人不管任何原因，不得拖欠民工工资。如发生民工信访事件，采购人按严重程度在项目结算款中扣除工程款（原则上每次发生信访事件扣除工程款结算金额的1%-5%，总扣除金额上不封顶），并向建设行业主管部门报告拉入“黑名单”等处罚措施，项目结算时，承包人应提供农民工工资支付相关佐证资料及《农民工工资支付完毕承诺书》，否则不予结算。

八、词语含义
本协议书中词语含义与专用合同条款及通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
合同于    年    月    日签订
十、签订地点
合同在            签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
合同在以下条件全部满足之后生效：
1.合同经双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖公章或合同专用章；
2.采用保函形式递交履约担保的，承包人按合同约定向发包人提交履约担保后；
3.        。
十三、合同份数
合同一式     份，其中正本     份，双方各持      份，副本    份，甲方执     份、乙方执     份。均具同等法律效力。副本与正本不一致时，以正本为准。

发包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）

法定代表人或其委托代理人：                   （签名）

统一社会信用代码：                           
纳税人识别号：                               
地    址：                                   
电    话：                                   
开户银行：                                   
账    号：                                   
承包人：                                      （盖单位公章或合同专用章）
法定代表人或其委托代理人：          （签名）

统一社会信用代码：                           
纳税人识别号：                               
地    址：                                   
电    话：                                   
开户银行：                                   
账    号：                                  
签约时间：     年     月     日

第七篇  竞标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）工程报价清单
二、资格文件

（一）营业执照副本复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）2023年或2024年度财务状况报告（表）复印件

（六）诚信声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

（八）特定资格条件证书或证明文件

三、商务文件

（一）竞标函（格式）

（二）商务条款差异表

四、技术文件

（一）技术响应偏离表

（二）所投各产品的技术参数（或技术指标）

（三）品牌响应表

（四）施工组织设计

五、其他

一、经济文件

（一）开标一览表

项目名称：

	竞标人名称
	

	项目号
	项目名称
	竞标总报价（小写）

	
	
	

	竞标总报价（大写）：                           

	备注：


竞标人：                                    法人授权代表：

  （竞标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

说明：

1、开标一览表按格式填列；

2、开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误。
工程报价清单（在行采家下载）
注：各竞标人根据各分部工程自行编制分项项清单内容价格。

竞标人：                                    法人授权代表：

  （竞标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

二、资格文件

（一）营业执照副本复印件(三证合一的竞标人可不用提供税务登记证和组织机构代码证)

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

        （法定代表人姓名）在                       （竞标人名称）任    （职务名称）职务，是（竞标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （竞标人公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）


（四）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：                                                
致：                     （采购人）：

            （竞标人法定代表人名称）是                    （竞标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 竞标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证复印件）

（竞标人公章）

年   月   日



（五）2023年或2024年度财务状况报告（表）复印件

（六）诚信声明
采购项目名称：                                                
致：                   （采购人）：

                      （竞标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）  “失信被执行人”、 “重大税收违法案件当事人名单”、中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，我方对以上声明负全部法律责任。。

特此声明。

（竞标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料

说明：竞标人按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以竞标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（八）特定资格条件证书或证明文件
三、商务文件

（一）竞标函（格式）

采购项目名称：                                             

致：                    （采购人）：

                        （竞标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次竞标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目比选文件所有要求。

二、我方提交的所有竞标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照比选文件要求，提供比选项目的技术服务。

四、我方按比选文件要求提交的竞标文件为：竞标文件正本  份，副本  份，电子文档   份。

五、我方承诺：本次竞标的竞标有效期为90天。

六、我方竞标报价为闭口价。即在竞标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中选，我方将履行比选文件中规定的各项要求以及我方竞标文件的各项承诺，按《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方理解，最低报价不是中选的唯一条件。

九、我方同意按有关规定及比选文件要求，缴纳足额竞标保证金。

十、若我方中选，愿意按有关规定及比选文件要求缴纳比选代理服务费。

（竞标人公章）

年    月   日
（二）商务条款差异表

项目名称：

	序号
	比选商务要求
	竞标商务应答
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


竞标人：                                  法定代表人授权代表：

    （竞标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。
四、技术文件

（一）技术条款差异表

项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


竞标人：                                  法定代表人授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照比选文件要求逐条如实填写，根据竞标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；在“备注”栏注明该条在竞标文件中的页码号。

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）所投各产品的技术参数（或技术指标）
格式自拟
（三）品牌响应表

	序号
	部件/材料名称
	品牌/型号
	产地
	备注

	1.  
	高低压配电柜

（主要元器件）
	
	 
	 

	2.  
	变压器 
	
	 
	 

	3.  
	电容电抗 
	
	 
	 

	4.  
	电缆/电线及其附件 
	
	 
	 

	5.  
	多功能表
	
	
	 

	6.  
	SPD浪涌保护器
	
	
	 

	
	
	
	
	


竞标人：                                      法定代表人或其授权代表：

（竞标人公章）                               （签字或盖章）

                                            年     月     日

注：竞标人在竞标中需选用国内中高档次的品牌，以及替代牌号或分类号，这些品牌、替代牌号或分类号要实质上优于或相当于“技术规格”中的相关要求，满足或超过比选文件的要求，并且使采购人满意。在技术规格中未指出的工艺、材料、设备及附件需达到国内中高档次品牌。

（四）施工组织设计

1. 竞标人编制施工组织设计的要求：编制时应采用文字并结合图表形式说明施工方法； 拟投入本项目的主要施工设备情况、拟配备本项目的试验和检测仪器设备情况、劳动力计划等；结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施，同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 

附表一
拟投入本项目的主要施工设备表

附表二
拟配备本项目的试验和检测仪器设备表

附表三
劳动力计划表

附表四
计划开、竣工日期和施工进度网络图 

附表五
施工图

附表一：拟投入本项目的主要施工设备表
	序号
	设备名称
	型号
规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	额定功率

（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表二：拟配备本项目的试验和检测仪器设备表
	序号
	仪器设备　 名　　称
	型号 　规格
	数量
	国别 产地
	制造 年份
	已使用
台时数
	用途
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表三：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1.  竞标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按比选文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2.  施工进度表可采用网络图（或横道图）表示。

附表五：施工图

竞标人应递交一份施工图，绘出拟用高压电源点到箱变安装位置的实施方案并附文字说明，说明临时设施、供电、供水、道路、消防等设施的情况和布置。

五、其他

1.竞标保证金交纳凭证及竞标人基本账户开户许可证（或基本存款账户信息或其他证明材料）（复印件加盖竞标人公章）

2.其他与项目有关的资料（自附） 

（结束）



