- 询价采购文件

（最低价法）

项目号：YY2025006

项目名称：重庆市大足区中医院临时配电设备安装工程

采 购 人：重庆市大足区中医院

- 代理机构：重庆译元工程咨询有限公司

- 编制时间：二〇二五年七月

- 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 资金来源 | 投标保证金（万元） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市大足区中医院临时配电设备安装工程 | 57.77 | 自筹资金 | 1 | 其他未列明行业 |

## 二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位（供应商出具中小企业声明函或监狱企业证明文件或残疾人福利性单位声明函）。

（三）特定资质条件

（1）供应商须具备建设行政主管部门颁发的有效的电力工程施工总承包或者输变电工程专业承包贰级及以上资质。

（2）供应商提供建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

## 项目技术要求

- 项目内容

- （1）新装630KVA箱式变电站，带12组出线（暂定工程量，具体以采购人实际要求为准），通过桥架分别放至老院区各处配电箱处；

- （2）开断老院区高压供电电缆，与新装箱式变电站接通，同时各路出线与老院区各配电箱接通，此工作需在晚上6点至次日早上6点之间完成；

- （3）拆除老院区配电房内的变压器、配电柜等设施设备，放置在采购人指定地点；

- （4）将配电房内的发电机安装到箱式变电站旁，并与箱式变电站接通，保证在市电停电时能通过发电机向老院区供电。

- 项目技术清单

| - 重庆市大足区中医院临时配电设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 项目名称 | - 项目特征 | - 计量单位 | - 工程量 | - 单价（元） | - 合计（元） | - 备注 |
| - （一）安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 控制电缆 | - [工作内容] 1.电缆敷设 | - m | - 30 | - 12.98 | - 389.4 |  |
| - 2 | - 电力电缆 | - [项目特征] 1.名称:10KV电缆2.规格:电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZB3.安装方式:电缆敷设 [工程内容] 1.铜芯电缆敷设 | - m | - 10 | - 11.73 | - 117.3 |  |
| - 3 | - 电缆终端头 | - [项目特征] 1.名称:10kV电缆终端 2.规格:10kV三芯全冷缩户内终端 3×70，铜 3.安装方式:冷缩终端,铜 [工程内容] 1.电力电缆头安装 | - 个 | - 1 | - 493.9 | - 493.9 |  |
| - 4 | - 电力电缆 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:低压电力电缆，YJV，铜，10，5芯，ZB，22，普通 3.安装方式:电缆敷设 [工程内容] 1.铜芯电缆敷设 | - m | - 76 | - 44.91 | - 3413.16 |  |
| - 5 | - 1kV电缆终端,5×10,户内终端,冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:5×10 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 1 | - 149.59 | - 149.59 |  |
| - 6 | - 电缆中间接头5*10冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电缆中间接头 2.规格:5*10 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 1 | - 112.62 | - 112.62 |  |
| - 7 | - 电力电缆利旧安装 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:低压电力电缆，YJV，铜，35/16，4+1芯，ZB，22，普通 3.安装方式:电缆敷设 [工程内容] 1.铜芯电缆敷设 | - m | - 10 | - 8.71 | - 87.1 |  |
| - 8 | - 1kV电缆终端,4×35+1*16,户内终端,冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4×35+1*16 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 1 | - 231.12 | - 231.12 |  |
| - 9 | - 电力电缆 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:低压电力电缆，YJV，铜，50/25，4+1芯，ZB，22，普通 3.安装方式:电缆敷设 [工程内容] 1.铜芯电缆敷设 | - m | - 299 | - 161.49 | - 48285.51 |  |
| - 10 | - 1kV电缆终端,4×50+1*25,户内终端,冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4×50+1*25 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 4 | - 272.44 | - 1089.76 |  |
| - 11 | - 电缆中间接头4*50+1*25冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电缆中间接头 2.规格:4*50+1*25 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 4 | - 281.86 | - 1127.44 |  |
| - 12 | - 电力电缆 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:低压电力电缆，YJV，铜，70/35，4+1芯，ZB，22，普通 3.安装方式:电缆敷设 [工程内容] 1.铜芯电缆敷设 | - m | - 207 | - 249.81 | - 51710.67 |  |
| - 13 | - 1kV电缆终端,4×70+1*35,户内终端,冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4×70+1*35 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 3 | - 319.07 | - 957.21 |  |
| - 14 | - 电缆中间接头4*70+1*35冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电缆中间接头 2.规格:4*70+1*35 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 3 | - 366.6 | - 1099.8 |  |
| - 15 | - 电力电缆 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:低压电力电缆，YJV，铜，120/70，4+1芯，ZB，22，普通 3.安装方式:电缆敷设 [工程内容] 1.铜芯电缆敷设 | - m | - 152 | - 442.3 | - 67229.6 |  |
| - 16 | - 1kV电缆终端,4×120+1*70,户内终端,冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4×120+1*70 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 2 | - 420.5 | - 841 |  |
| - 17 | - 电缆中间接头4*120+1*70冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电缆中间接头 2.规格:4*120+1*70 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 2 | - 462.99 | - 925.98 |  |
| - 18 | - 电力电缆 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:低压电力电缆，YJV，铜，240，4芯，ZB，22，普通 3.安装方式:电缆敷设 [工程内容] 1.铜芯电缆敷设 | - m | - 15 | - 761.8 | - 11427 |  |
| - 19 | - 1kV电缆终端,4×240,户内终端,冷缩,铜 | - [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.规格:4×240 3.材质、类型:冷缩,铜 4.电压等级(kV):1KV [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | - 个 | - 2 | - 594.18 | - 1188.36 |  |
| - 20 | - 电缆桥架200*100 | - [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | - m | - 12 | - 108.12 | - 1297.44 |  |
| - 21 | - 电缆桥架600*200 | - [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | - m | - 62 | - 209.25 | - 12973.5 |  |
| - 22 | - 开孔 | - [工作内容] 1.开孔 | - 处 | - 2 | - 63.77 | - 127.54 |  |
| - 23 | - 电力电缆拆除 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:拆除5*35低压电缆 [工程内容] 1.铜芯电缆拆除 | - m | - 50 | - 4.02 | - 201 |  |
| - 24 | - 电力电缆拆除 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:拆除5*120低压电缆 [工程内容] 1.铜芯电缆拆除 | - m | - 40 | - 7.27 | - 290.8 |  |
| - 25 | - 电力电缆拆除 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:拆除5*50低压电缆 [工程内容] 1.铜芯电缆拆除 | - m | - 80 | - 4.02 | - 321.6 |  |
| - 26 | - 电力电缆拆除 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:拆除5*10低压电缆 [工程内容] 1.铜芯电缆拆除 | - m | - 20 | - 4.02 | - 80.4 |  |
| - 27 | - 电力电缆拆除 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:拆除5*70低压电缆 [工程内容] 1.铜芯电缆拆除 | - m | - 60 | - 4.95 | - 297 |  |
| - 28 | - 电力电缆拆除 | - [项目特征] 1.名称:1KV电缆 2.规格:拆除4*240低压电缆 [工程内容] 1.铜芯电缆拆除 | - m | - 4 | - 10.61 | - 42.44 |  |
| - 29 | - 电力电缆拆除 | - [项目特征] 1.名称:10KV电缆 2.规格:电力电缆,AC10kV,YJV,70,3,22,ZB [工程内容] 1.铜芯电缆拆除 | - m | - 60 | - 5.19 | - 311.4 |  |
| - 30 | - 电缆防火 | - [项目特征] 1.名称:防火涂料 [工程内容] 1.安装 | - kg | - 5 | - 53.97 | - 269.85 |  |
| - 31 | - 电缆防火 | - [项目特征] 1.名称:防火堵料 [工程内容] 1.安装 | - t | - 0.015 | - 12708.2 | - 190.62 |  |
| - 32 | - 接地母线 | - [项目特征] 1.名称:低压电力电缆,YJY,铜,35,1芯,ZB,无铠装,低烟无卤 [工作内容] 1.设备接地 | - m | - 10 | - 42.79 | - 427.9 |  |
| - 33 | - 铜鼻子 | - [项目特征] 1.名称:铜鼻子DT-35 [工作内容] 1.安装 2.接线 | - 个 | - 10 | - 13.98 | - 139.8 |  |
| - 34 | - 基础槽钢 | - [项目特征] 1.名称:基础槽钢 2.型号: 8# [工程内容] 1.本体安装 | - m | - 18 | - 86.79 | - 1562.22 |  |
| - 35 | - 接地母线 | - [项目特征] 1.名称.接地扁钢 2.型号:—6*60 [工程内容] 1.本体安装 | - 米 | - 42 | - 47.19 | - 1981.98 |  |
| - 36 | - 接地槽开挖 | - [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖方式:综合考虑 [工程内容] 1.土石方开挖、夯实 | - m | - 42 | - 24.14 | - 1013.88 |  |
| - 37 | - 接地角钢 | - [工作内容] 1.接地角钢∠63*6*2500 [工程内容] 1.本体安装 | - m | - 4 | - 115.8 | - 463.2 |  |
| - 38 | - 接地装置调试 | - [项目特征] 1.名称:接地装置调试 独立接地装置 6根接地极以内(组） [工程内容] 1.系统调试 | - 组 | - 1 | - 482.23 | - 482.23 |  |
| - 39 | - 变压器系统调试 | - [项目特征] 1.名称:变压器系统调试 2.型号:(容量kV·A以下)630 [工程内容] 1.系统调试 | - 系统 | - 1 | - 1811.87 | - 1811.87 |  |
| - 40 | - 交流耐压试验 | - [项目特征] 1.名称:10kV电缆试验 交流耐压试验 [工作内容] 1.试验 | - 回路 | - 1 | - 2820.1 | - 2820.1 |  |
| - 41 | - 电容器 | - [项目特征] 1.名称:电容器调试 2.类别:电压等级(kV以下) 1 [工程内容] 1.调试 | - 组 | - 1 | - 806.3 | - 806.3 |  |
| - 42 | - 母线系统调试 1(kV以下) | - [项目特征] 1.名称:母线系统调试 2.类别:电压等级(kV以下):1 [工程内容] 1.调试 | - 段 | - 1 | - 402.11 | - 402.11 |  |
| - 43 | - 送配电装置系统 1(kV以下) | - [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 综合 2.类别:电压等级(kV以下):1 [工程内容] 1.系统调试 | - 系统 | - 4 | - 437.01 | - 1748.04 |  |
| - 44 | - 送配电装置系统 10(kV以下) | - [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带负荷隔离开关 [工程内容] 1.系统调试 | - 系统 | - 2 | - 803.98 | - 1607.96 |  |
| - 45 | - 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器 | - [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器 [工程内容] 1.系统调试 | - 系统 | - 1 | - 1549.98 | - 1549.98 |  |
| - 46 | - 保护装置系统调试 线路保护 | - [项目特征] 1.名称:保护装置系统调试 线路保护 [工程内容] 1.系统调试 | - 系统 | - 1 | - 2230.93 | - 2230.93 |  |
| - 47 | - 不间断电源系统调试 柴油发电机 容量600kW以下 | - [项目特征] 1.名称:保护装置系统调试 线路保护 [工程内容] 1.系统调试 | - 系统 | - 1 | - 524.07 | - 524.07 |  |
| - （二）建筑工程费 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 挖沟槽土方 | - [工作内容] 1.排地表水 2.土方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 | - m3 | - 1.24 | - 62.06 | - 76.95 |  |
| - 2 | - 挖沟槽石方 | - [工作内容] 1.排地表水 2.石方开凿 3.修整底、边 4.场内运输 | - m3 | - 1.86 | - 180.73 | - 336.16 |  |
| - 3 | - 回填方 | - [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | - m3 | - 1.35 | - 39.33 | - 53.1 |  |
| - 4 | - 余方弃置 | - [项目特征] 1.废弃料品种:石渣 2.运距:5km [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | - m3 | - 1.62 | - 55.54 | - 89.97 |  |
| - 5 | - 基础垫层 | - [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 | - m3 | - 0.27 | - 606.52 | - 163.76 |  |
| - 6 | - 管道包封 | - [工作内容] 1.垫层、基础铺筑及养护 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.预制管枕安装 5.管道铺设 6.管道接口 7.管道检验及试验 | - m3 | - 1.39 | - 705.27 | - 980.33 |  |
| - 7 | - 电缆保护管 | - [项目特征] 1.名称:电力电缆护套管 2.规格:BWFRP,内径:φ100,壁厚(mm):3 [工作内容] 1.保护管敷设 | - m | - 24 | - 20 | - 480 |  |
| - 8 | - 路面 | - [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | - m2 | - 5.7 | - 131.16 | - 747.61 |  |
| - 9 | - 砖砌电缆井1.3*1.3*1.3 | - [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 2.电缆井材质:砖砌 3.盖板材质、规格:铸铁盖板 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌砖 3.井圈、井盖安装 | - 座 | - 1 | - 4497.23 | - 4497.23 |  |
| - 10 | - 砖砌电缆井0.8*0.8*1.0 | - [项目特征] 1.垫层、基础材质及厚度:C15混凝土 2.电缆井材质:砖砌 3.盖板材质、规格:铸铁盖板 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.砌砖 3.井圈、井盖安装 | - 座 | - 1 | - 2294.41 | - 2294.41 |  |
| - 11 | - 砖砌箱变基础 | - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.混凝土浇筑 5.刮缝 6.井池底、壁抹灰 7.抹防潮层 8.材料运输 | - 座 | - 1 | - 7451.04 | - 7451.04 |  |
| - 12 | - 500*500电缆沟 | - [项目特征] 1.名称:电缆沟 2.规格:500*500 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 | - m | - 10 | - 889.07 | - 8890.7 |  |
| - 13 | - 垫层 | - [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.铺设垫层 3.底板混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 4.混凝土浇筑 | - 座 | - 1 | - 12118.85 | - 12118.85 |  |
| - （三）设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - 组合型成套箱式变电站 | - [项目特征] 1.名称.箱式变压器ZBW-S13-630kVA（终端型） [工作内容] 1.本体安装 | - 座 | - 1 | - 186409.96 | - 186409.96 |  |
| - 2 | - 柴油发电机安装 | - [项目特征] 1.名称柴油发电机 [工作内容] 1.安装 | - 座 | - 1 | - 13186.01 | - 13186.01 |  |
| - 3 | - 高压进线柜拆除 | - [工作内容] 1.本体拆除 | - 台 | - 1 | - 902.83 | - 902.83 |  |
| - 4 | - 高压出线柜拆除 | - [工作内容] 1.本体拆除 | - 台 | - 1 | - 902.83 | - 902.83 |  |
| - 5 | - 变压器拆除 | - [工作内容] 1.本体拆除 | - 台 | - 1 | - 1230.55 | - 1230.55 |  |
| - 6 | - 低压柜拆除 | - [工作内容] 1.本体拆除 | - 台 | - 6 | - 291.42 | - 1748.52 |  |
| - 7 | - 柴油发电机安装 | - [项目特征] 1.名称柴油发电机 [工作内容] 1.安装 | - 座 | - 1 | - 6432.38 | - 6432.38 |  |
| - （一）安装工程+（二）建筑工程费+（三）设备购置费合计 |  |  |  |  |  | - 475845.87 |  |
| - （四）措施项目费合计 |  |  |  |  |  | - 16961.95 |  |
| - （五）勘察设计费合计 |  |  |  |  |  | - 25000 |  |
| - （六）规费合计 |  |  |  |  |  | - 6938.92 |  |
| - （七）税金合计 |  |  |  |  |  | - 52894.48 |  |
| - （八）总计 |  |  |  |  |  | - 577641.22 |  |

- （三）项目技术要求

- （1）投标人应明确承诺：投入本工程所有的设备、电缆等均为全新，且符合国家及行业标准，其中关键品牌要求为：

- 电线电缆：渝丰、鸽牌、玉兔

- 空气开关：正泰、德力西、施耐德

- 变压器品牌：欧旭、盾宇、耐能

- 高压柜品牌：欧旭、盾宇、耐能

- 低压柜品牌：欧旭、盾宇、耐能

- 低压开关品牌：正泰  施耐德  ABB

- （2）投标人需提供安全施工方案

## 四、项目商务要求

- （一）工期、施工地点及验收方式

- （1）工期

- 30日历天内完工。

- （2）施工地点：重庆市大足区中医院。

- （3）验收方式

- 工程完工，调试完成且试运行正常（包含发电机试运行），双方签字确认，作为付款依据之一。

（二）质量保证及售后服务

（1）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期达到2年。

2.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

3.在使用期间发生非人为损坏的质量问题，中标人应负责处理，若不及时响应，采购人有权自行处理，发生的费用在质保金中扣除，产生严重后果的，中标人应承担相应的法律责任。

（2）售后服务

投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.电话咨询：中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

2.现场响应：采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人或制造商应在2小内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（三）付款方式

本工程无预付款，工程完工，第三方审定完成后，采购人按照审定金额支付至97%，余款3%作为质保金，质保期（2年）结束后无息支付。

（四）结算原则

（1）本工程按照实际发生的工程量据实收方结算；

（2）新增、漏项的工程量，由中标人制定签证单，双方签字认可，作为结算依据；

（3）新增、漏项的工程量，清单中有单价的，按照清单价执行；清单中没有单价的，按照2018相关定额执行，应进行核价的材料，中标人提供核价申请，采购人委托的第三方造价咨询单位进行审核；

（4）中标人提供相关竣工资料和结算书交采购人，采购人委托第三方进行审核，并按照审定金额进行结算付款。

（四）违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。

(五)投标供应商必须在文件中承诺自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》以及招投标管理的有关规定。如存在以下围标、串标行为自行承担一切后果和责任：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

7）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组招标项目投标；

8）法律法规界定的其他围标串标行为。

（六）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

（1）缴纳代理服务费

1.本项目采购代理服务费7200.00元由中标人支付，即中标人在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—YY2025006”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆译元工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆大足支行

账  号：50050100434100002137

## 五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年7月1日至2025年7月4日17：00（工作时间）。

2.采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.采购文件购买方式：现场购买

在采购文件发售期内，供应商到重庆译元工程咨询有限公司（重庆市大足区棠香街道五星大道中段198号附15），登记递交《重庆译元工程咨询有限公司采购文件发售登记表，格式详见附件》（加盖供应商公章）并购买采购文件。

在报名和采购文件发售期内购买了采购文件的供应商，其报名和响应文件才被接收。

## 投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年7月7日10：30至11：00（以大厅LED电子显示时间为准，逾期不予受理）

（二）投标地点：重庆译元工程咨询有限公司。

（三）投标程序：

（1）提交采购文件购买费缴纳凭据，加盖投标人公章；

（2）提交投标保证金银行转账凭据，加盖投标人公章；

（3）递交“投标人信息卡”（格式详见附件），内容填写完整，加盖公章；

（4）递交投标人银行基本账户“开户许可证”复印件加盖公章；

（5）递交采购文件发售登记表，加盖投标人公章；

（6）按规定递交投标文件。

说明：相关原件递交起止时间：如果采购文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与投标文件递交时间一致（逾期不予受理）。

（四）投标保证金

1.缴纳金额：保证金金额详见本篇“一、项目内容”。

2.缴纳方式：由供应商从其账户将投标保证金汇至以下指定账户：

户  名：重庆译元工程咨询有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆大足支行

账  号：50050100434100002137

3.保证金到账时间及备注填写要求

（1）到账时间要求

本项目投标保证金的到账截止时间为投标前一天中午12点（投标人在银行转账汇款，须充分考虑转账汇款的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求）。

（2）备注填写要求

投标人应在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“投标保证金—	YY2025006”，不按要求填写备注和缴纳保证金入指定账户而影响对其保证金到账认定和退还的，由投标人自行承担。

4.保证金退还方式

（1）未中标投标人的投标保证金，在中标通知书发出后，重庆译元工程咨询有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

（2）中标人的投标保证金，在中标人与采购人将签订的合同送达重庆译元工程咨询有限公司后，五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

特别提醒：为确保保证金按规定时间退还，自政府采购合同签订之日起2个工作日内，成交供应商应将合同原件送达重庆译元工程咨询有限公司。否则，造成保证金延迟退还，责任自负。

## 七、联系方式

采购人：重庆市大足区中医院

联系人：赵老师

电  话：023-43789975

地  址：重庆市大足区龙岗街道办事处北环中路16号

采购代理机构：重庆译元工程咨询有限公司

联系人：徐老师

电  话：19908323726

地址：重庆译元工程咨询有限公司（重庆市大足区棠香街道五星大道中段198号附15）

## 八、其它有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

3．无论谈判结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

## 九、报价要求

## 本次报价均为人民币报价，投标人所报价格不能超过清单中的单价和总价。

## 十、评选方法及标准

（一）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（详见格式） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按采购文件“本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照采购文件要求足额交纳保证金。 |

2.实质性响应审查。询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价通知书规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价通知书要求的供应商进行评审。未实质性响应询价通知书的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合询价通知书要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对采购文件第三、四条规定的询价内容进行实质性响应。 |
|  | 询价有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- （二）本项目采用经评审后的最低价法。

## 十一、其他

1．供应商必须对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到要求。

2．其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 十二、供应商提交响应文件

（一）投标文件的签署与份数

（1）投标文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（2）投标文件正本每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（3）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（4）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（二）投标文件正副本封面标记要求

投标文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、投标人名称、“正本”、“副本”“投标文件”字样，并在封面上加盖投标人公章。

（三）投标文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

（1）如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

（2）投标文件的正副本包装在一起（装成一袋）；

（3）投标文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、所投分包号（在项目有两个及以上分包时应注明所投分包号）、投标人名称、“投标文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。

## 十三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第十二篇“供应商提交响应文件”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及投标有效期不满足采购文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 供应商编制响应文件要求

一、报价

（一）报价函

- 报价函

_________________（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的谈判。

- 愿意按照谈判采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        元整；人民币小写：         元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本    份，副本    份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次谈判的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方谈判采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个谈判采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

年   月   日

（二）明细报价表

明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2111 |  |  |  |  |
| - 22 |  |  |  |  |
| - 13 |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

供应商名称（公章）：

年   月   日

二、资格条件及其他

按照采购文件要求提供复印件加盖投标人公章

三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

#### 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人法定代表人名称）是                      （投标人名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

五、书面声明

招标项目名称：

致：_________________（采购人名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

六、技术条款差异表

#### 技术条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购技术要求 | 响应技术应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                      法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                      （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目技术要求”所列技术要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

### 七、商务条款差异表

#### 商务条款差异表

采购项目名称：

| 序号 | 采购商务要求 | 响应商务应答 | 正负偏离情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或授权代表：

（投标人公章）                                  （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列商务要求进行比较和响应；

2、该表必须按照招标文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。

八、（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

## （二）其他有关资料（自附）

附件一：投标人信息卡

项目名称（分包）：

项			目			编				号：

投标人名称：

法定代表人：

联					系			电			话：

授			权					代			表：

联				系				电				话：

投标单位(公章):

日期：    年    月    日

注：该“投标人信息卡”由投标人在投标时现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封投标文件内）。

附件二：重庆译元工程咨询有限公司采购文件

发售登记表

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

采购文件售价：500元/份         发售人：重庆译元工程咨询有限公司

相关说明：

1.现金购买

在采购文件发售期内（工作时间：工作日内每天上午9：00-12:00时，下午14：00-17：00时），供应商到重庆译元工程咨询有限公司购买采购文件的，地址：同投标地点一致，供应商在缴纳购买采购文件费用后，请将《重庆译元工程咨询有限公司招标文件发售登记表》（加盖供应商公章）递交至代理公司工作人员。