排水工程施工图设计说明

设计依据及规范

设计依据

- 我院与业主签定的合同

- 业主提供的地勘资料

- 业主提供的地形管线资料

- 道路专业提供的道路条件图

设计标准及行政规范性文件

国家标准

- 《城市排水工程项目规范》GB 55027-2022

- 《城市给水工程项目规范》GB 55026-2022

- 《室外排水设计标准》GB 50014-2021

- 《室外给水设计标准》GB 50013-2018

- 《城镇内涝防治技术规范》GB 51222-2017

- 《城市工程管线综合规划规范》GB 50289-2016

- 《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002

- 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002

- 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

- 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

- 《消防给水及消火栓系统设计规范》GB 50974-2014

- 《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

- 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

- 《建筑设计抗震设计规范》GB 50011-2011（2016年版）

- 《城市防洪工程设计规范》GB/T 50805-2012

- 《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》GB 50400-2016

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》GB/T 18920-2020

- 《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T 31962-2015

- 《海绵城市建设评价标准》GB/T 51345-2018

- 《混凝土和钢筋混凝土排水管》GB/T 11836-2023

- 《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019

- 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015

- 《检查井盖》GB/T 23858-2009

- 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）

行业标准

- 《埋地塑料排水管道工程技术规程》CJJ 143-2010

- 《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188-2012

- 《透水水泥混凝土路面技术规程》CJJ/T 135－2009(2023年版)

- 《砂基透水砖》（JG/T 376-2012）

地方标准

- 《山地城市室外排水管渠设计标准》DB J50/T-296-2018

- 《山地城市内涝防治技术标准》DB J50/T-427-2022

- 《低影响开发雨水系统设计标准》DB J50/T-292-2018

- 《重庆市建设领域限制、禁止使用落后技术的通告》（2024年版）

行政规范性文件

- 《市政排水管道工程及附属设施》（06MS201）

- 《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101）

- 《海绵型建筑与小区雨水控制及利用》（17S705）

- 《市政排水管道附属设施标准图集》（ DJBT50-159-渝22TS02）

- 《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》（2014年10月）

- 《重庆市海绵城市规划与设计导则（试行）》（2016年12月）

- 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第37号）

- 《关于实施<危险性较大的分部分项工程安全管理规定>有关问题的通知》（建办质〔2018〕31号）

- 《关于印发重庆市海绵城市建设管理办法（试行）的通知》（渝府办发〔2018〕135号）

- 《关于印发重庆市房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计变更管理办法的通知》（渝建发〔2025〕1号）

- 《重庆市住房和城乡建设委员会关于主城区城市建筑垃圾再生产品推广应用试点工作的指导意见》（渝建〔2019〕434号）

- 《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城市排水管网工程建设质量管理工作的通知》（渝建发〔2019〕10号）

- 《重庆市建设领域禁止、限制使用落后技术通告（2024年版）》

- 《重庆市海绵城市建设工程设计文件编制深度规定-低影响开发雨水系统（试行）》（2016年11月）

- 《重庆市市政公用工程施工图设计文件编制深度规定》（2024年版）

- 《重庆市市政工程施工图设计文件技术审查要点（2024年版）》

规范强制性条文执行情况

本次设计不存在违反行业现行规范强制性条文的情况。

工程概况

整个项目项目位于重庆市大渡口区石坪桥街道，新袁茄路全长456.993m，起点接现状金桥路，终点接现状金钟大道，新建城市主干路，设计车速40km/h，双向四车道，本次设计范围远期标准路幅宽度44m，近期实施标准路幅宽度为9.5m。

由于现场征地拆迁问题，新袁茄路于K0+240-K0+300段仅实施部分路基工程，其余图纸内容均未实施，两端形成了断头路，交通服务功能暂失。本次设计目的是为打通新袁茄路南段南北向的交通通道，利用已形成的路基宽度新建道路，使其交通功能完善。因此现对道路的设计及建设已迫在眉睫，避免将来形成交通瓶颈。
  本次项目起点接现状新袁茄路南段南侧断头位置，终点接新袁茄路南段北侧断头位置，道路总长59.445m，等级为城市支路，设计速度为20km/h，标准路幅宽度为9.5m，双向两车道。本次设计包含路基工程、路面工程、交通工程、结构工程、排水工程、照明工程等。

本部分排水部分设计说明。

初设专家审查意见执行情况

无意见。

排水现状概况

本次设计为断头路间中间临时连接道路，断头路之间存在现状排水管网，污水管径d400，雨水管道管径为d400-d600。

设计范围

设计主要包括联通道路市政排水工程，由于属于临时联通道路且人行道较窄，不设计海绵设施。给水管线、燃气管线、通信管线仅预留未，均由权属单位同步设计实施。

排水设计原则

（1）排水管网设计应满足地区经济和社会长远发展的需要，排水管道均按远期设计。

（2）新建排水管网充分考虑区域排水现状及地块建设的情况，结合地块建设规划，在排水管道断面、平面布置、高程布置上适应功能的需要和接入的可能性、便利性。

（3）排水管网设计注意技术性与经济性相结合。尊重事实，在满足设计标准的前提下，尽量考虑利用现有管网体系和排水设施，并将其整合以发挥功能。

（4）设计选材在不断总结科研和工程实践的基础上，既考虑技术发展的趋势，积极推动新技术、新工艺、新材料的应用，同时又兼顾经济投入的合理性。不得使用淘汰产品及与国家产业政策不符的材料和产品。

（5）本工程范围内的排水管网，采用雨、污水分流制系统。

（6）污水管道、合流管道与生活给水管道相交叉时，应敷设在生活给水管道的下面。

（7）本次临时道路人行道采用透水铺装等渗透源头减排设施。当降雨小于年径流总量控制率所对应设计降雨量时，不应向市政雨水管渠排放未经控制的雨水。当地区整体改建时，对于相同的设计重现期，改建后的径流量不得超过原有径流量。

市政排水系统设计

排水系统设计标准及参数

（1）排水体制：采用雨、污分流制。

（2）雨水系统设计参数：

QS=qΨF

式中：QS——雨水设计流量（L/s）；

q——设计暴雨强度：

暴雨强度（q）采用重庆市大渡口区暴雨强度公式进行计算：

(升/ 秒•公顷)

ψ——径流系数：综合径流系数ψ=0.7。道路径流系数0.9，绿地径流系数0.4；

F——汇水面积（hm2）；

P——暴雨重现期：主线部分取P=5年，汇水面积超过50公顷的管段，重现期采用10年；立交部分P=10年；下穿道P=50年；箱涵、雨水泵站P=100年；临时排水系统P=2年。

t——降雨历时：t=t1+t2；

t1——地面集水时间：道路部分t1=5分钟；

t2——管渠内雨水流行时间。

（3）污水系统设计参数

污水设计流量Qd按人均综合污水量进行计算，公式如下：

式中：Qd——设计综合生活污水设计流量（L/s）；

N——设计人口数量；

q——人均综合污水量（L/cap.d）；

Kz——污水量总变化系数，按下表确定：

| 污水平均流（L/s） | 5 | 15 | 40 | 70 | 100 | 200 | 500 | >1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总变化系数 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |

综合污水量：污水量计算按人均综合用水量考虑，规划区污水排放总量按给水总量的85%计，城市综合用水定额取值为400L/Cap.d，人口密度按20000人/平方公里计算。

本工程排水管道均采用管顶平接，管道粗糙系数混凝土管取0.014，塑料管取0.01，球墨铸铁管取0.013。

道路排水管网平面布置

雨水工程

（1）雨水管网平面布置

功能：道路雨水管道负责收集、输送该路段道路路面雨水。

定线原则：雨水管道的布置考虑道路（包括人行道）路面及地块雨水收集的便利性。由于道路坡度较大，为保证管道流速小不对管道产生冲

S-SM-03

施工图设计说明（03）

刷，本次设计雨水管道采用跌水方式，减小管道埋深，节约投资。

沿车行道下单侧布置雨水管道，管径d400~d500，距离路沿石2.6m。

雨水出口：雨水管道均沿道路坡向布置，雨水管道在收集道路两侧及地块雨水后排现状d600雨水管道。

（2）预留接口

本次设计道路上预留雨水支管，方便周围地块雨水的接入。

（3）雨水管道水力计算

1）雨水水力计算表

| 雨水管段 | 设计 管径(mm) | 设计 坡度 | 设计流量（ m3/s） | 流速（m/s） | 服务面积(hm2) | 过流能（m3/s） | 充满度 | 重现期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y5-Y6 | d500 | 0.016 | 0.26 | 3.16 | 0.8 | 0.62 | 1 | 5 |

2）雨水口水力计算

本次设计取值雨水口及连接管流量为雨水管道设计重现期计算流量的1.5倍。

雨水口水力计算

| 双箅雨水口过流能力（l/s） | 服务面积(m2) | 降雨历时t（min） | 重现期 | 设计流量×1.5（l/s） | 校核 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 120 | 6 | 10年 | 16.2 | 满足 |

雨水口连接管水力计算

| 雨水口连接管 (mm) | 降雨历时t（min） | 重现期 | 设计流量×1.5（l/s） | 设计坡度（l/s） | 过流能力（L/s） | 校核 | 服务面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d300 | 6 | 10 | 16.2 | 0.01 | 89.8 | 满足 | 120 |

（4）纵断面设计

1）本工程雨水管线基本沿道路坡向敷设，坡度同道路坡度。

2）雨水管最小坡度不小于0.005，最小流速不小于0.75m/s；最大坡度不大于0.05，最大流速不大于8m/s，按满流计算。

3）考虑到与其它管线的竖向交叉，管顶覆土按不低于2.0m控制。

污水工程

（1）平面布置

近期沿车行道下布置污水管道，管径d400，距离路沿石1.0m，末端排入现状d400污水管道。

(2)污水管道水力计算

1）旱季计算（非满流）

| 管段编号 | 设计管径(mm) | 设计坡度 | 旱季设计流量(l/s） | 流速（m/s） | 服务面积(hm2) | 过流能力(l/s) | 充满度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W4-W5 | d400 | 0.017 | 3.6 | 0.89 | 1.7 | 3.5 | 0.07 |

2）雨季校核（满流）

| 管段编号 | 设计管径(mm) | 设计坡度 | 服务面积(hm2) | 旱季设计流量(l/s） | 截流雨水量（l/s） | 总校核流量Q（l/s） | 满流过流能力Qmax(l/s) | 流速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W4-W5 | d400 | 0.017 | 1.7 | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 352 | 2.81 |

（4）纵断面设计

1）本工程污水管线基本沿道路坡向敷设，坡度同道路坡度。

2）本次设计中污水管最小坡度不小于0.005，最小流速不小于0.6m/s；最大坡度不大于0.03，最大流速不大于6m/s，按非满流计算。

3）考虑到与其它管线的竖向交叉，管顶覆土按不低于1.5m控制。

排水管材、基础及接口

管材

（1）管道断面形式

本工程的雨水管道均采用采用圆形断面。设计图中排水管道均以d表示其公称内径。

（2）管材

本次设计对目前排水工程中可选用的不同的管材形式进行比较，以确定最经济和最符合实际情况的管材，排水管材采用高密度聚乙烯（HDPE）热态缠绕结构壁B型管（克拉管）。

管径d300的雨水口连接支管采用国标II级钢筋混凝土管。横穿道路排水管涵根据埋深采用国标Ⅲ级钢筋混凝土管或非标定制管。

高密度聚乙烯（HDPE）热态缠绕结构壁B型管（克拉管）环刚度不宜小于8KN/m2，管道埋深6m~8m时，环刚度应不小于10KN/m2；管道埋深8m~12m时，环刚度应不小于12.5KN/m2；管道埋深12m以上时，环刚度应不小于16KN/m2。高密度聚乙烯（HDPE）热态缠绕结构壁B型管（克拉管）的制造及安装应符合《埋地塑料排水管道工程技术规范》（CJJ 143-2010）要求及各企业的产品标准及安装操作手册。

钢筋砼管执行《混凝土和钢筋混凝土排水管》（GB/T 11836-2023）中的相关规定。

球墨铸铁管执行《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T 13295-2019）中的相关规定。管道内壁可采用水泥砂浆防腐，在管道制造厂内完成。

管道基础

高密度聚乙烯（HDPE）热态缠绕结构壁B型管（克拉管）采用砂石垫层基础。管道埋深≤3.5m时，采用120°砂石垫层基础；管道埋深＞3.5m时，采用180°砂石垫层基础；覆土深度大于6.0m时，仍采用180°砂石垫层，但管顶以上2.0m内回填材料需采用同路基水稳层，做法详排水管道沟槽开挖断面图。

管顶覆土深度在0.7～3.5m的钢筋混凝土排水管道采用120°混凝土基础，做法详06MS201/1-17；覆土深度在3.5～6.0m的钢筋混凝土排水管道采用180°混凝土基础，做法详图集23S516 混凝土排水管道基础及接口；覆土深度大于6.0m或小于0.7m的钢筋混凝土排水管道采用360°满包混凝土加固，做法详排水管道沟槽开挖断面图。管基混凝土标号为C30。管道加固要求对设有混凝土保护外壳结构的塑料排水管道，混凝土保护结构应承担全部外荷载，并应采取从检查井到检查井的全管段连续包封。

管道埋深1.1-5.0m，地基承载力不小于150KPa；管道埋深5.0-8.0m，地基承载力不小于200Kpa；管道埋深8.0-10.0m，地基承载力不小于250KPa。以上承载力标准，要求管顶覆土均不小于0.7m，且最小设计管径按d300考虑。

雨、污水管道地基处理应满足道路工程的要求和管道基础对承载力的要求。管底填方高度不大于3.0m时，可按道路密实度要求回填到路基标高后，再开挖管槽施工管道。管底填方大于3.0m时，应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后，再开挖管槽施工管道；且管道基槽应超挖0.5m，再回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础。管道施工回填压实后，再分层回填压实至设计路面高程。

当开挖沟槽基础为岩石时，槽底应超挖200mm，采用砂砾石回填至设计高程后，再施工管道基础。

塑料管道回填时应严格按照本设计及《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）中的回填材料和压实度规定执行，施工时不得减小压实度。

软地基管道基础及和检查井连接要求，应满足04S520-P60（图六）；DBJ50/T-292-2018 第4.4.3条

地基处理

管道地基应为未扰动的原状土或经处理后回填密实的地基，管道及构筑物地基承载力按施工注意事项12节进行确定。若地基为膨胀土，管道、检查井基础下增铺15cm厚8%灰土垫层加强，再按国标图进行基础施工。沟槽在填方地段或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于95%。

对于地质条件较差地段，如淤泥、杂填土等，必须进行换填。具体采用材料及换填深由不同的地质情况确定，同道路路基换填。

管道接口

1）高密度聚乙烯（HDPE）热态缠绕结构壁B型管（克拉管）可根据技术要求采用L型承插电热熔双面连接或承插连接方式。上述有关管道接口具体做法详见06MS201-1/23、06MS201/1-28、29。

2）管道上覆土高度突变对管道上作用的荷载变化较大的部位；地基土质变化，地基支承强度改变较大的部位以及管道与管道交叉处的雨水口连接管均采用柔性接口，雨水口连接管采用承插接口连接；钢筋混凝土管道接口采用橡胶圈承插接口。做法详06MS201-1第23页。雨水口连接管采用橡胶圈承插接口和满包基础，需在接口应用变形缝分离。

3）管道承口应放在进水方向，插口放在出水方向，与检查井连接采用短管连接，管道与井壁间采用中介层，加水泥沙浆，中介层材料由厂家提供。管材连接所用管件、连接材料等均应由厂家配套提供现场指导施工。

塑料排水管与检查井连接时，应在井壁预埋短管，做法详04S520、59、60第五种连接方式，并且检查井基础与管道基础之间应设置过渡区段，过渡区长度不应小于1倍管径，且不宜小于1m。

排水附属构筑物

（1）检查井

管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离设置检查井。

雨、污水检查井均采用现浇钢筋混凝土混凝土检查井详见图集渝22TS02/2-22~84。（业主或项目有特殊要求时可考虑采用装配式检查井，参照图集渝18S01，但需考虑适用条件）。

车行道采用防盗球墨铸铁可调式防沉降井盖及盖座，按承载能力，最低选用D400类型；人行道、绿地等采用防盗球墨铸铁井盖及盖座，按承载能力，最低选用C250类型。井盖采用五防（防响动、防沉降、防位移、防坠落及防盗）球墨铸铁井盖及井座，产品必须满足建设部行业标准《检查井盖》（GB/T 23858-2009）相关技术要求。位于路面上的井盖，宜于地面齐平；位于绿化带内的井盖，不应低于地面。排水检查井盖应设置排气泄水孔，排气泄水孔的设置不应降低检查井盖的承载能力。排气泄水孔可开槽或开洞，尺寸应符合下表要求：

| 井盖承载能力等级 | 开槽 | 开洞 |
| --- | --- | --- |
| A~B | 长度≤170mm，宽度20~30mm | 直径:20~40mm |
| C~F | 长度≤170mm，宽度20~35mm | 直径:30~40mm |

当检查井在人行道下时，采用隐形井盖，隐形井盖应设置排气泄水孔。若后期井盖有其他景观要求，采购时可按建设单位要求执行，但应满足规范要求。检查井井盖包括隐形井盖，应有“雨水”“污水”“给水”“消防”等管道属性标识，不得盖错。

河道附近井面高程在100年洪水位上2米以内的排水检查井采用压力井盖+普通井盖双层井盖。

为避免在检查井盖损坏或缺失时发生行人坠落检查井的事故，检查井需安装防坠落装置。防坠落装置应牢固可靠，具有一定的承重能力（≥300kg），并具备较大的过水能力，避免暴雨期间雨水从井底涌出时被冲走。防坠落装置包括防坠落网、防坠落井箅等。井盖防坠落网由8个不锈钢膨胀螺栓固定，安装在井口下10~15cm处的井筒内壁，防坠落网材质可选用（聚乙烯塑料绳、高强工业丝、涤纶丝、维纶丝、锦纶丝等）高强度且防腐蚀的材料。

设计检查井定位为管中心坐标。管道位于车行道时，检查井上部收口后井盖应位于人行道或绿化带内，必要时采用偏心井。

（2）跌水井

当跌落水头大于1.0m、管道穿越地下障碍物或管内计算流速超过最大设计流速需要采取跌水消能时，设置跌水井。跌水井采用C30钢筋混凝土现浇，井盖、井座、爬梯同一般检查井要求。具体做法详见图集渝22TS02/3-04~07。

（3）沉砂井

在设计道路的挖方段，为排除截排水沟雨水；在设计道路的小填方段，由于道路设计标高与边坡处自然地面标高差过小，无法设计临时排水管排除雨天积水，需将漫流雨水收集进入道路雨水系统。为防止泥沙阻塞管道，需在上述位置设置沉砂井。沉砂井在实施时应调整至该段边沟最低点。雨季时应及时清通沉砂井格栅，防止堵塞。沉砂井做法详见本次设计明沟接暗管检查井大样图。

（4）雨水口（箅）

采用混凝土现浇雨水口，详见图集《渝22TS02 市政排水管道附属设施标准图集 DJBT50-159》第5-05双篦雨水口。采用五防球墨铸铁雨水箅子，球墨铸铁QT500-7，窄型双箅雨水口（箅）泄水能力要求不应低于70L/s，多箅雨水口（箅）泄水能力要求不低于8 L/s（每箅）。

若无特别注明，雨水口连接管为d300，以不小于0.01的坡度坡向雨水检查井。

在道路凹曲线段布置雨水口时必须设在最低处，施工中应根据实际情况合理调整，

以保证有效收水；雨水口标高比路面低3-5.0cm；雨水口荷载标准为重型。

（5）进、出水口

道路雨水管道排出口采用八字式进出水口。八字式进出水口做法详见国标图集20S517-7、8页。

危险性较大的分部分项工程特别说明

根据“渝建安发[2019]27号文”、建质规〔2022〕2号、建办质〔2018〕31号、住建部令第37号、建办质〔2021〕48号、“住房城乡建设部办公厅《关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》（建办质[2018]31号）”等法律法规的规定，对本次设计范围内危险性较大的分部分项工程部位进行梳理，具体如下：

| 分部分项工程 | 重点部位和环节 | 保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见 | 是否涉及 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基坑工程 | （一）开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 应进行专项基坑支护设计。 施工单位应根据项目实际情况组织工程技术人员编制专项施工方案。 | √ |
|  | （二）开挖深度虽未超过3m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建、构筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | 建设单位应当依法提供真实、准确、完整的工程地质、 水文地质和工程周边环境等资料。 施工单位应根据项目实际情况组织工程技术人员编制专项施工方案。 | √ |

具体位置包含但不限于如下：

| 序号 | 井编号 |  |  | 长度（m） | 危险源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-1 | ～ | W-3 | 43 | 危险性较大的分部分项工程（基坑开挖深度大于3.0m，小于5.0m），最大深度3.4m |
| 2 | Y-2 | ～ | Y-4 | 30 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程（开挖深度超过5.0m），最大深度8.16m |
| 3 | Y-2.1 | ～ | Y-2 | 192 | 危险性较大的分部分项工程（基坑开挖深度大于3.0m，小于5.0m），最大深度3.6m |

以上危大工程清单未包含“模板工程及支撑体系”、“起重吊装及安装拆卸工程”及“脚手架工程”等项目，由施工单位根据工程实际补充完善。此外，施工单位应对工程全线进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点部位及环节。

施工前施工单位应对危大工程部位进行详细踏勘，查明所在区域地形、地貌及相关建（构）筑物、弄清其与本次施工结构的相互位置关系，评价施工期间可能对其产生的影响，不限于以上危大工程清单；

施工前施工单位应对全线进行排查，补充完善遗漏的危大工程重点部位及环节。施工前施工单位应对危大工程编制专项施工方案，对于超过一定规模的危大工程，施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证，通过后方可实施。

施工注意事项

1.排水管线长度均为理论平面长度，施工时以实测为准。

2.一般情况下，不采用临时支护措施时的放坡坡率控制在1:0.75~1:1之间（其中“排水管道沟槽开挖断面图”中给出的边坡开挖坡率为一般情况下的建议值），实施时施工单位根据现场具体地质情况确定；采取临时支护措施的可选用内撑法护壁。施工时应做好施工安全措施。

根据地勘成果，本次设计说明及图纸中给出关于沟槽开挖坡率、开挖方式，地基处理方式等措施。施工单位施工如遇地质情况与地勘、设计中不符的情况，应会同建设单位、监理单位、地勘单位、设计单位会商解决。

3.管道放线：

本工程排水管道放线均按检查井坐标表严格放线，检查井坐标点为主线管道轴线投影与检查井横轴线交点。

4.现场复核

本工程雨污水水上下游管线必须接顺。特别是末端接现状排水管道，设计要求在施工放线时首先复核上下游现状管渠、接纳水体等的位置、标高、断面尺寸等，若与设计有不符之处，必须立即通知设计单位研究处理。

5.沟槽开挖及回填

1）排水管道地基处理应满足道路工程的要求和管道基础对承载力的要求。管底填方高度不大于3m时，可按道路密实度要求回填到路基标高后，再开挖管槽施工管道；管底填方大于3m时，应按道路密实度要求回填至管顶以上1.5m后，再开挖管槽施工管道；且管道基槽应超挖0.3m，再回填0.3m厚的级配碎石，最后施工管道基础。管道施工回填压实后，再分层回填压实至设计路面高程。当开挖沟槽基础为岩石时，槽底应超挖200mm，采用砂砾石回填至管道设计高程后，再施工管道基础。

2）沟槽开挖的开挖边坡坡度根据所开挖的地质岩层确定，同时应满足施工规范要求。开挖时如发现不良地质，则需根据有关施工规范对沟槽作支撑处理。

3）基槽开挖应尽量与相邻建（构）筑物保持一定距离，避免对现有建（构）筑物造成影响和破坏；必要时可进行托底处理，并严禁爆破开挖。

4）根据现行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的规定以及本工程地质勘察报告中对容许开挖坡率和沟槽支档措施的建议，一般情况下，临时开挖边坡坡率按GB50268-2008第4.3.3条执行。

5）施工时应做好地面排水及沟槽排水；地下水发育地段应采取必要的人工降水措施，将地下水降至沟槽以下0.5m，以防止水泡沟槽。施工砂石基础时，槽底不得积水。

6）在不稳定土层中应增设沟槽支撑。沟槽与建筑物、地下管线及其他设施水平距离较近时应对沟槽支撑进行加固。

7）对由于开挖而暴露的泥岩应及时采取措施进行表面封闭处理。

8）在有顺层裂隙、含有软弱层的陡岩边坡地带，必须分段跳槽开挖，并做好支撑，以保证施工安全。施工时严禁放炮，如发生发现有崩塌、滑坡及掉块或岩体松动等迹象，应及时会同有关单位进行处理。

9）管道及构筑物地基承载力值详后表。若地基承载力达不到设计要求，应按照相关规范采用地基处理措施。

10）管及结构物强度达到设计强度及闭水试验合格后应及时进行沟槽回填，回填必须在管及结构物强度达到设计强度的90%以后才可进行。

11）沟槽回填时，须要求分层压实、对称均匀回填。管两侧及管顶以上1米范围内采用轻夯压实，管道两侧压实面的高差不应超过0.3m。

12）槽底至管顶以上1m范围内，回填不得含有机物及大于50mm的砖、石等硬块。

13）管胸腔两侧回填土的压实度不小于95%，管顶以上0.5米范围内回填土压实度不小于85%（轻击实标准）。管道处于路基内，则管顶以上部分回填土的压实度按路基要求执行。回填材料采用砂砾石及压实度必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)等相关规定。管区(沟槽底至管顶以上1.0m范围内)禁止采用推土机等大型机械进行回填。回填时可以采用人工手动机械进行夯实，达到相应的密实度要求。

14）车行道检查井周围的回填要求：

检查井砌体或现浇砼需达到设计强度后才允许回填。

井室及井筒周围的回填应与管沟槽回填同时进行。

井室及井筒周围回填压实时应沿井室中心对称进行，且不得漏夯。

井室及井筒周围0.5m范围内应采用砂卵石或碎石回填。

结构物下沟槽超挖部分回填，当高度大于0.3m时，采用浆砌块石（MU30块石M10水泥砂浆）回填；当高度小于或等于0.3m时采用C20素混凝土回填。

15)管内径大于800mm的柔性管道，回填施工时应在管内设竖向支撑。

6.地基处理

A.管道及构筑物基础持力层要求为稳定的老土层、基岩、经分层碾压处理的填筑土（压实系数不小于0.95）或经分层碾压处理的路基（压实系数不小于0.95），地基承载力特征值要求根据管道埋深确定：

| 序号 | 管道埋深（H） | 地基承载力特征值（P）（KPa） |
| --- | --- | --- |
| 1 | H≤3m | P≥130 |
| 2 | 3m＜H≤5m | P≥140 |
| 3 | 5m＜H≤6m | P≥150 |
| 4 | 6m＜H≤7m | P≥160 |
| 5 | 7m＜H≤8m | P≥180 |
| 6 | 8m＜H≤10m | P≥220 |

B.若管基持力层不能满足上一条要求，需进行地基处理：

1）当管道位于新近填土上时，应将管底以下2.0m范围内的填土进行压实，压实度不小于0.94（重型击实标准），当管道位于路基范围，管底压实度还必须不小于道路回填所要求的压实度；如新近填土层较松散，且填土深度不大于2.0m时，应将填土层挖除，重新回填并进行压实处理，或采用级配碎石或碎石土（碎石含量不小于30%-50%）换填处理，压实要求同上；如新近填土层较松散，且填土深度大于2.0m时，则应采用桩基等其他处理措施，视施工时现场具体情况处理。

2）当管基大部分位于土层上，局部地段位于岩石上时，应将岩石超挖300mm，再在管底下铺设中粗砂或砂卵石垫层，垫层压实系数不小于0.95.当管基全部位于岩石上时，可直接将基岩作为管基持力层。

3）当出现土基和岩基交替分布时，在交界部位两侧各不小于2m范围内，于管道下设置300mm厚中粗砂或砂卵石垫层，要求同上。

4）如施工时遇特殊地段，则应通知设计人员现场处理。

C.在施工过程中不得超挖、不得扰动基面，如超挖应用中粗砂分层夯填，密实度不小于95%。基坑开挖到设计标高前需保留一铲土（250～300mm），待天晴时随挖随做管道基础。

对于地质条件较差地段，如淤泥、杂填土等，必须进行换填。换填材料根据具体情况分别采用原土、砂石、浆砌片石、素混凝土等，具体采用材料及换填深由不同的地质情况确定。

为保证管道在使用期间的安全，由管理部门派人定期巡视。

7.管道安装

所有所有管道的安装必须严格执行《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的规定。

8.测试与试验

- 所有的材料、产品均应有出厂检验合格证书，进场应按相关程序进行进场检验，塑料排水管道进场时，应按照相关标准规划进行见证取样抽检，检测参数包括规格尺寸、环刚度、柔度、冲击强度等项目。埋地塑料管双橡胶圈承插接口和钢筋混凝土管钢丝网水泥砂浆抹带接口在安装完毕后，须进行接口的水密性试验，试验方法按照各自相关专业规范进行。所有的污水管道在回填前还必须按照《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定做管段闭水试验，雨水按管道井段数量抽样选取1/3进行试验；闭水实验报告合格后方可进行污水管道的回填。试验不合格时，抽样井段数量应在原抽样基础上加倍进行试验。

- 9.管道变形检验

- 当塑料排水管道沟槽回填至设计高程后，应在12~24h内测量管道竖向直径变形量，并应计算管道变形率。管径内径小于800mm时可采用圆形心轴或闭路电视方法进行检测，管道内径大于等于800mm,可采用人工进入进行检测，误差不得大于1mm。

- 塑料排水管道变形率不应超过3%，当超过时应采用相应的处理措施。

- 10.管道验收

- 管道验收按CJJ 61-2017 《城市地下管线探测技术规程》规定，排水管网工程竣工验收资料应当包含管道内窥检测报告（含影像资料）、竣工测量成果资料等相关工程资料。

- 11.管网维护

- 管网维护参考《城镇排水管道维护安全技术规程》（CJJ 6-2009 ）、《城镇供水管网运行、维护及安全技术规程》（CJJ 207-2013）及《市政消防给水设施维护管理》（GB/T 36122-2018 ）执行执行。

12、本工程施工应严格遵循现行有关施工验收规范和技术规程办理。工程中间验收和竣工验收必须严格按照国家及重庆市工程管理相关法规、规定程序进行。

13、图中标注的雨、污水管线长度均为理论平面长度，施工时应以实测为准。

14、排水构筑物及沟道其迎水面应扁光，混凝土及钢筋混凝土构筑物必须浇筑密实，不得出现蜂窝、麻面。

15、管道交叉处应严格按照先下后上的原则，下部管道两侧及顶部用M10水泥砂浆砌片石（或C20混凝土）至上部管道基底面后再安装上部管道。上部管顶覆土较浅时应采取补强措施，具体的处理意见及加固方法应共同协商。

16、施工前应先复核已建各种管道的断面、高程和位置，确保满足上下游管渠接入条件后方可施工。若开挖中发现图中未示意的排水管道，应通知业主和监理，并联系设计人员共同解决。

17、检查井面标高应根据实际路面标高合理调整，保持与完成后路面齐平。当井面实际标高与设计标高有较大出入时，应及时通知设计人员进行处理。

18、预留支管应尽量设预留检查井。当无条件设置预留检查井时，预留管管端应采用砖块封堵，并作好隐蔽记录，以利起用。

19、排水管道施工过程中需与其它综合管线施工密切配合，确保所有管线平面和竖向布置合理。

20、凡接入本工程的污水应在进行了预处理并达到城市污水综合排放标准后方可接入。

21、本工程的排水管道及过街管有多处与相邻建筑及其它管线关系紧密，施工时应加倍重视，切忌对相邻建筑及其它管线的安全造成影响。施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应及时采取防护措施，保证其正常使用，并及时通知有关单位，进一步落实保护和处理措施。

22、本工程由于综合管网较为复杂，涉及各相关专业主管部门多，因此在施工过程中难免出现各种复杂技术问题，施工单位应在出现具体施工难题时及时通知各相关单位共同研究解决，切忌野蛮施工。现场施工应结合所有管线施工图和路施图、结施图施工，若有不协调时，应通知设计单位和建设方现场研究解决。

23、管廊在施工过程中，若开挖到其它管道,应采取相应的措施进行保护。

24、土建施工时应特别注意施工场地及基坑排水。

25、施工时应特别注意安全，采取安全措施，杜绝安全事故的发生。

26、施工单位应遵守有关环境保护法律、法规的规定。在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

27、施工单位在进行土石方工程时，应注意按规范要求进行合理支护、分层开挖。免槽壁失稳出现塌方，影响施工，甚至造成人身安全事故。

28、工程正式开工前，建设或施工单位应组织一次图纸技术交底。施工单位全面系统地熟悉图纸，如发现设计中的问题（包括各专业之间的错、漏、碰、缺），请及时通知我院会同解决。对施工问题的处理，应以书面签署盖章为准。

- 29、雨水口处需要设置沉塘（约低于路面3~5mm），收水口及支管排水流畅，防止出现阻水现场。

- 30、综合管道施工前报有关部门审批后方可实施。

31、其余未尽事宜按国家现行规范和标准执行。

32、其他针对于道路低洼点排水不畅的相关措施。1）下游排水主通道未形成前，道路禁止通车，保证行车安全。2）在道路低洼点，设置积水检测装置。同时在上游路口设置相关信息标识，若发生积水，可提醒驾乘人员避免前往积水路段。3）业主应加强，道路排水设施巡查及清掏工作，避免汛期道路积水。

33、排水管道质量建设管理要求

1）高度重视排水管网工程建设质量管理工作。

务必要高度重视，充分认识排水管网工程质量对城市水环境质量提升的重要性，创新机制，形成合力，加强监管，从严执法。

2）进一步强化工程质量五方责任制。

排水管网工程实行质量终身负责制。建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位依法对城市排水管网工程质量负责。

3）进一步加强排水管网工程质量全过程管理。

严格履行基本建设程序，加强施工图设计审查，加强排水管材进场检验，加强排水管网施工质量，强化排水管网竣工验收。

4）建立健全排水管材质量抽检制度。

建设单位应当委托专业检测机构（承担见证取样检测的机构除外），在排水管材安装后、覆土前，采用随机方式进行覆土前抽检。抽检比例应不少于两个生产批次或进场批次（当工程只有一个生产批次或进场批次时，可按一个批次进行抽检）。抽检结果应当书面报告建设工程质量监督机构，由建设工程质量监督机构汇总并报送当地住房城乡建设主管部门。
　　覆土前抽检质量不合格的，建设单位应当责令施工单位停止使用并拆除已安装排水管材；同时，将该批次排水管材全部退场，并做好退场记录。
　5）建立健全排水管网内窥检测制度。

建设单位应当委托专业检测机构，在排水管网工程覆土达到场地设计标高后、竣工验收前，按照《城镇排水管道检测与评估技术规程》有关规定，对排水管网进行内窥检测。内窥检测不合格的，建设单位应当组织相关单位进行整改。

34、根据“渝府办【2019】4号文件"和“渝建【2019】434号文件”的要求，主城区政府投融资项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%。按照创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，通过加强政策扶持、项目示范和引导全社会参与建筑垃圾资源化利用等措施，探索推进布局合理、管理规范、绿色环保、技术先进的建筑垃圾资源化利用处置体系建设，到2020年底前主城区政府投融资建设项目使用建筑垃圾资源化再生产品替代用量应不少于30%，建筑垃圾减量化、无害化、资源化处理得到有效推进。

35、道路无障碍要求：当无障碍通道上有井盖、箅子时，井盖、箅子孔洞的宽度或直径不应大于 13mm，条状孔洞应垂直于通行方向；缘石坡道上下坡处不应设置雨水算子；

36、排水管道管道与植物间距应满足，室外排水设计标准（GB50014-2021） 附录C要求；行道树种植时应满足相关距离要求。

37、施工质量控制按《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》GB55032-2022中有关条文执行；现场安全卫生与职业健康按《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》GB55034-2022中有关条文执行；
排水管道维护管理 严格按照 CJJ 6-2006 《城市排水管道维护安全技术规程》、GB 55027-2022《城市排水工程项目规范》中有关安全条文执行；工程中采用的各种材料、组件和设备等应为符合国家现行有关标准和准入制度要求的产品；给排水系统施工必须由具有相应等级资质的施工队伍承担；系统竣工后，必须进行工程验收，验收应由建设单位组织质检、设计、施工、监理参加，验收不合格不应投入使用；

38、根据《重庆市住房和城乡建设委员会关于进一步加强城镇排水与污水处理领域有限空间作业安全管理工作的通知》，对现状检查井、化粪池、现状箱涵等有限空间作业中，可能造成伤害的气体毒气、缺氧窒息、物质爆炸、高温中暑等有限空间作业情况，应全面识别和分析危险源，并严格按照应急管理部办公厅印发的《有限空间作业安全指导手册》和4个专题系列折页的通知》（应急厅函〔2020〕299号）要求，做好有限空间作业的风险防控与应急救援的相关措施；

附表1 主要工程量表

| 序号 | 名称 | 单位 | 工程数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雨水工程 |  |  |  |
| 1 | 雨水检查井 | 座 | 6 | 详见图集渝22TS02/2-31-84 |
| 2 | 雨水沉砂井 | 座 | 1 | 预留支管处 |
| 3 | 高密度聚乙烯（HDPE）热态缠绕结构壁B型管（克拉管）d400 | m | 50 | SN8 |
| 4 | 高密度聚乙烯（HDPE）热态缠绕结构壁B型管（克拉管）d500 | m | 90 | SN8 |
| 5 | 双篦雨水口 | 个 | 6 | 渝22TS02第5-05双篦雨水口并加固 |
| 6 | 雨水口联络管d300 | m | 25 | 钢筋混凝土III级，满包 |
| 7 | 挖方 | 立方 | 1661 | 土石比暂定3：7 |
| 8 | 填方 | 立方 | 1599 | 土石比暂定3：7 |
|  | 污水工程 |  |  |  |
| 1 | 污水检查井 | 座 | 5 | 渝22TS02/2-31/d400 标准检查井 |
| 2 | 高密度聚乙烯（HDPE）热态缠绕结构壁B型管（克拉管）d400 | m | 100 | SN8 |
| 3 | 挖方 | 立方 | 1107 | 土石比暂定3：7 |
| 4 | 填方 | 立方 | 1066 | 土石比暂定3：7 |