重庆市大渡口区新袁茄路南段道路工程
道路照明施工图设计说明

概述

工程名称：重庆市大渡口区新袁茄路南段道路

项目区位：

图1-1

大渡口区是重庆都市发达经济圈九区之一，位于重庆主城核心区以内，其中心区域大渡口组团是重庆主城十二个中心组团之一，在重庆经济发展中发挥着重要作用。重庆直辖以来，大渡口区经济发展迅速，城市化进程也较快，但大渡口区农村与城市并存，经济发展不平衡，这与重庆主城与都市圈社会经济发展总体要求是极不相称的。经济要发展，交通需先行，大力发展道路交通是加快城市化进程、促进社会经济发展的重要突破口之一。

现状袁茄路是一条南北向的骨架主干路，是连接九龙坡区袁家岗与大渡口区茄子溪主要通道，其中串联了大公馆立交、石坪桥立交、水碾立交、迎宾立交、大渡口立交。但袁茄路南端尽头目前为断头路，本次设计打通袁茄路，让袁茄路南北贯通，更好的起到交通服务功能。项目区域位置图见图1-1。

新袁茄路标准路幅宽度44m，具体路幅分配如下：

9m（人行道）+11.5m（车行道）+3m（中央分隔带）+11.5m（车行道）+9m（人行道）=44m。

因拆迁原因，近期该道路按支路标准，临时保通。标准路幅宽度9.5m，具体路幅分配如下：

2m（人行道）+7.5m（车行道）=9.5m。

工程简况

新袁茄路南延伸段道路位于大渡口区金家湾立交东侧，新建道路，起点接现状金桥路，终点与现状镁桥路、金中大道相交。规划按照城市主干路，设计车速40km/h，双向四车道，标准路幅宽度44m。因拆迁原因，道路有60米未实施，为保证道路临时贯通，近期该道路按双向两车道考虑。远期建筑拆迁后道路恢复为44米，主干道。

路面结构为混凝土沥青路面。本册设计为道路照明施工图设计。

设计依据

《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016版）；

《城市道路照明设计标准》CJJ45-2015；

《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

《低压配电设计规范》GB50054-2011；

《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010；

《电力工程电缆设计标准》GB50217-2018；

《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016；

《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013；

《LED城市道路照明应用技术要求》GB/T31832-2015；

《LED路灯》CJ/T420-2013；

《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》GB37478-2019；

《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015;

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015；

《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011；

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002；

《电气装置安装工程电缆线路施工及验收标准》GB50168-2018；

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2016；

《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014；

《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-2012;

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2016；

《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

其他相关国家、地方现行标准及规范。

设计范围

本次设计包括上述范围内的以下内容：

道路照明系统。

道路照明供配电系统。

安全措施。

上阶段审查意见及执行情况

- 工程概况中宜明确路幅分配情况。

回复：在说明中补充路幅分配情况。

本工程为主干路，所有与本路交叉的路口照度均不应小于50lx标准。应明各类确灯具的配光要求，明确人行道照明灯具的灯臂长度。智能照明控制系统的功能要有可实施性。

回复：经复核，交叉路口照度均满足不小于50lx的规范标准。说明6.3已明确本次设计采用中配光LED光源；在说明6.2明确标准段人行道侧路灯灯臂长度为1米；本次未设计箱变，采用配电箱供电，配电箱由附近箱变供电，考虑到周边道路多为近年新建道路，设计阶段考虑做单灯控制，避免后期因路灯管理部门要求增加造价超出概算金额，后期实施时路灯控制以路灯管理部门要求为准。

应明确路灯手孔井至灯杆段管线的敷设要求，在大样图中表达清楚。 回复：布置于生物滞留带内的连接管，用P6防渗混凝土按10x10cm满包。在图纸C-F-09第二页说明中补充该内容。

在区位图中宜表达箱变的位置和编号。箱变的供电半径大于900米，太大。

回复：本次初步设计阶段未能落实箱变位置，已告知业主落实周边现状箱变情况，在施工图阶段前落实箱变位置及配电箱进线情况。

照明配电箱系统图中，道路左右侧照明回路的容量、长度、电压降的计算值有误，与平面图不一致，照明平面图中应标注回路编号。进线和出线电缆的截面积大于16mm*后，应采用4芯等截面+1芯半截面电缆。

回复：经复核，1N1回路为7.5kW，更正1N1回路负荷。复核照明回路的容量、长度、电压降，在平面图上标准回路编号。修改1N1回路电缆为YJV-4*25+1*16电缆，调整照明出线回路断路器为带剩余电流动作（额定剩余动作电流100mA）的断路器。

照明供配电系统

- 本工程负荷为三级用电负荷，道路照明设备容量33.92kW（含预留照明负荷20kW），预留其他负荷用电30kW。本次设计范围未含箱变，拟建道路路灯接入现状项目。

本工程道路照明设备采用户外照明箱变供电，箱变电源就近取自城市10kV高压公共电网，低压出线采用220/380V电压。

根据道路本次设计道路，考虑路网整体合理性及低压供电电缆的电压损失、熔断器灵敏度校验、供配电系统的经济性以及预留用电负荷，设置1台户外照明箱变，容量80kVA，布置于袁茄路南段与金钟大道相交路口东南侧人行道边。

本工程采用TN-S配电系统，路灯专用变压器的低压供电半径正常在750米左右。要求正常运行情况下，照明灯具端电压应为额定电压的90%~105%。

无功补偿：LED路灯灯具单灯功率因数不小于0.95，其它设备功率因数补偿至0.85以上，由电源接入点再设集中补偿，补偿后的功率因数达到0.92。

计量方式：计量方式：采用低压计量方式，根据不同用电性质（道路照明、交通监控、景观等）分别计量。

道路照明系统设计

本项目道路照明设计标准：

因本次设计范围内前后段，均为主干道，本段60米道路，按主干道照明标准设计，灯杆风格及路灯功率与现状道路一致。远期建筑拆迁后，对本段路灯进行迁建。

车行道照明设计标准

| 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光制阈值增量T1(%)最大初始值 | 环境比SR最小值 | LPD限值（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均亮度Lav(cd/m²) | 总均匀度Uo最小值 | 纵向均匀度UL最小值 | 平均照度Eav(lx)维持值 | 均匀度UE最小值 |  |  |  |
| 主干路 | 2 | 0.4 | 0.7 | 30 | 0.4 | 10 | 0.5 | 1 |

车行道照明设计参数

| 道路类型 | 路面亮度 |  |  | 路面照度 |  | 眩光制阈值增量T1(%)最大初始值 | 环境比SR最小值 | LPD限值（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 平均亮度Lav(cd/m²) | 总均匀度Uo最小值 | 纵向均匀度UL最小值 | 平均照度Eav(lx)维持值 | 均匀度UE最小值 |  |  |  |
| 主干路 | 2.138 | 0.46 | 0.76 | 32.07 | 0.42 | 10 | 0.6 | 0.72 |

人行道平均照度维持值：主干路Eav≥15Lx；次干路Eav≥10Lx；支路Eav≥5Lx；

主干路所在交叉口部分平均照度Eav≥50Lx；次干路所在交叉口部分平均照度Eav≥30Lx；支路所在交叉口部分平均照度Eav≥20Lx。经复核，本次设计新袁茄路（主干路）交叉路口照度均≥50lx。

眩光限制：灯具在80°和90°高度角方向上的光强分别不得超过30cd/1000lm和10cd/1000lm。

道路照明布置方式

道路照明采用常规灯杆照明，灯杆布置在道路人行道上，灯杆中心距离车行道侧路缘石边缘0.6米。路灯位置由道路中心线桩号或坐标定位。

标准段路灯选用单杆双臂型，道路两侧对称布置。路灯车行道侧灯臂长1.5米，配240WLED灯具，仰角12°，灯具安装高度12米，人行道侧灯臂长1米，配60WLED灯具，仰角5°，灯具安装高度6米。路灯灯杆高度12米，间距30米左右布置。

道路曲线路段（R＜1000m）、交叉口及加宽段灯具布置适当缩短灯杆间距或增大灯具功率，以满足照度和均匀度要求。

光源及灯具要求

本工程次干路和支路选用中配光LED光源，采用分体式LED灯具。

LED光源显色指数Ra≥70，光源光效大于120lm/W，整灯光效≥105lm/W，自然功率因数大于0.95，色温为2700-3500K，使用寿命大于50000小时，灯具效率要求不低于88%。LED路灯在燃点至3000h时的光通量维持率应大于96%，燃点至6000h时的光通量维持率应大于92%。

灯具要求采用重量轻、强度高的产品，灯具防护等级不应低于IP65，灯具电气腔的防护等级不应低于IP43。防触电等级Ⅰ级，外壳耐腐蚀性能Ⅱ类。

每套LED灯具须配套电源模块，且须自带有短路保护和过负荷保护装置。

灯具的无线电骚扰特性应符合国标GB17743的要求，灯具的谐波电流限值应符合国标GB17625.1的要求，灯具的电磁兼容抗扰度应符合国标GB/T18595的要求。

灯杆要求

道路照明灯杆应设置使用工具开闭的闭锁防盗装置，采用国标优质Q235B钢材，整体内外热镀锌并喷塑，热镀锌层厚度不低于70μm，外喷GB/T18922的1374号色哑光漆，灯杆壁厚不小于4.5mm。灯杆长度13米及以下的锥形杆应无横向焊缝，纵向焊缝应匀称、无虚焊，锥度比12:1000。灯杆下部设接线孔。

若业主采用特殊造型灯杆，则另行规定相关灯杆要求。

照明控制模式及技术要求

- 路灯的开启由四遥远程控制系统控制，四遥控制系统提供手控+时控+经纬度控制方式，同时需能接入当地城市路灯管理处控制后台。1·

路灯的节能调光由智能照明系统控制，智能照明控制系统由路灯智能无线集中控制器和智能单灯终端控制器组成。

智能照明控制系统有远程单灯控制、系统策略调控、防盗报警、远程参数监控、灯杆倾斜报警、漏电报警、历史数据查询等功能。

采用的LED灯具备可调光功能，调光设备集成在LED灯具中，根据当地实际情况设置多个时控段，降低夜间灯具亮度，要求控制器具有100%、70%和50%三档调光，根据时段进行调光，以实现不同车流量和人流量的不同照度要求，达到节能的目的。

道路照明开灯和关灯时的天然光照度水平，主干路、次干路宜为30lx，支路宜为20lx。下半夜调光后主干路、次干路平均照度不低于10Lx；下半夜调光后支路平均照度不低于8Lx。

照明线缆及敷设

照明线缆

- 道路照明供电干线采用YJV-0.6/1kV的交联聚乙烯绝缘铜芯电力电缆，引上至灯杆顶部灯具的分支线采用BVV-3×2.5的绝缘护套导线，灯具的分支线与照明干线的接线方式采用电缆绝缘穿刺线夹的分线方式。为平衡三相负荷，灯具接线采用L1、L2、L3、L1、L2、L3三相跳接顺序。

三头泛光灯引上L1、L2、L3三相电源，每个灯头各接一相，以保证三相负荷平衡。

接线完成后应该做好绝缘及防护处理，为了防止电缆接头受损、受潮和氧化，所有的电缆接头处均采用热缩护套处理，保证分支配电安全。

在每一个接线井内的电缆应留有0.5m长的余量。

照明管道及照明手孔井

- 照明管道在人行道下采用PVC∅110双壁波纹管管埋地暗敷，沿灯杆内侧敷设，在车行道下采用非磁性、环保、内壁光滑的BWFRP(纤维编绕拉挤)玻璃钢电力保护管BWFRP-100/3玻璃钢电力护套管埋地暗敷。照明管道在人行道下埋深不应小于0.5m，在绿地和车行道下埋深不应小于0.7m。

- 在每处灯杆旁均设置一个分线检查井，在照明管道过街处，其两端均设置检查井。仅有两个电缆通道方向且管道位于人行道和绿化带内的检查井采用500x500型，其余采用700x700型。

- 检查井平面位置以“道路照明平面图”和路灯基础与波纹管手孔井平面关系图进行确定，“道路照明平面图”中不再标注(在无灯杆有管线段间距30m和交叉点可根据现场情况设置一座手孔井便于穿线和维护)。

- 路灯检查井用UPVC75的塑料管接入附近的雨水系统，局部地段因条件限制手孔井排水管无法接入雨水系统的，且井周围无地下水渗出的情况，则通设置渗水孔解决手孔井排水问题，尺寸为100mm×100mm，渗水孔采用细沙填充。

- 本工程路灯除考虑路灯用外，适当预留了广告和景观照明的管道，即在标准路段人行道通长敷设管孔为4孔，路灯用1孔，预留景观1孔，广告及城市监控2孔。以备广告和景观照明穿线用。

- 在路灯管线中预留8#铁丝，便于后期穿线。

节能措施

- 路灯专用配电变压器设计选用节能型非晶合金干式变压器，空载损耗比传统材料降低70%，变压器选用应符合现行国家标准《三相配电变压器能效限定值及能效等级》GB 20052规定的节能产品。箱变处进行集中无功自动补偿，提高系统功率因数。

照明光源采用光效高、寿命长、功耗低、环保的LED照明光源。

LED灯具功率因数高，不需设置补偿电容器，无功损耗小。

LED灯具显色性高，视觉效果好，启动快。

道路照明灯具采用智能照明控制方式，所有灯具均可根据时钟和照度自动调节亮度，实现节能运行。

安全措施

防雷及过电压保护

- 本工程防雷和安全接地共用接地体，利用金属灯杆作为接闪器和引下线，与基础钢筋接地作可靠连接。箱变内10kV进线处设置组合式避雷器，低压进线总开关处设置电涌保护器，用于防雷保护，LED灯具电源模块内设置配套电涌保护器。

15m及以上的灯杆和安装于桥梁上的灯杆均按三类构筑物设防，在每根灯杆顶部设置接闪针(杆)，接闪针(杆)可选用成品接闪针(杆)，也可采用∅≥25mm热镀锌圆钢接闪针(杆)与金属灯杆顶部可靠连接。并采用∅≥16mm热镀锌圆钢单独作引下线，下部与灯杆基础钢筋及接地极可靠连接，上部与和金属灯杆顶部分别独立可靠连接。接闪针(杆)可参照法详见图集《15D501》-P74、75。接闪针(杆)相关设计、制作、安装均由灯杆厂家完成，并与灯杆配套供货。

接地

- 路灯配电采用TN-S保护系统。

设置专用的PE接地线，为提高单相接地故障电流，满足熔断器灵敏度要求，PE线与相、零线同截面，且同管敷设。

为防止故障电压沿PE线串接，设置重复接地；沿照明管线外侧通常敷设一根-40x4热镀锌扁钢作为水平接地极，扁钢埋深不小于0.6米。采用Ø10热镀锌圆钢将灯杆埋地螺栓与热镀锌扁钢可靠焊接。接地扁钢在干线线路首端、末端、分支点处设垂直接地极，接地极为两根长2.5米水平间距5米的L50×50热镀锌角钢，具体做法详国标图集《14D504》-P17。接地电阻要求不大于4欧。不满足要求时则采用降阻剂接地极进行施工，具体做法详国标图集《14D504》-P28、29。

灯杆基础钢筋、热镀锌扁钢、灯杆、基座等金属体均应与PE线可靠连接。

变压器接地装置采用热镀锌角钢接地极L50x50x5 L=2500，上端部埋深1m，水平间距5m，接地极连接热镀锌扁钢-50×5，热镀锌扁钢和热镀锌钢管接地极连接的作法详见图集《14D504》-P16，扁钢与钢管弧形焊接圆弧的半径不宜小于均压带半径的一半，实测接地电阻须不大于4欧。详设计大样图。

箱式变电站可开启的门应与接地的金属框架可靠连接，采用的裸铜软线截面不应小于4mm2。

电气装置的下列金属部分，均应与接地装置可靠连接。

①.变压器的金属底座和外壳。

②.配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦等。

③.电力电缆的金属接线盒和保护管。

④.路灯的金属灯杆、基座。

⑤.其他因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。

末端短路保护

每一灯具设置带隔离功能漏电保护开关对支线短路故障予以保护，安装于灯杆拉线孔内。200W以下光源配C65L-C4A/2P+VE30mA，200W及以上光源配C65L-C6A/2P+VE30mA，均为瞬动。在各照明出线回路设置合适的熔断器以实现干线末端短路电流的保护。

其他安全措施

- 本工程所有非砼中钢质材料均需采用热镀锌产品，所有金属焊接部位均应进行防腐处理。

灯杆施工时应避开高压线，保持净距，水平净距和垂直净距应满足《城市工程管线综合规划规范》GB50289-2016和《城市电力规划规范》GB52093-2014附录B和附录C规定。

灯杆基础下法兰盘必须水平安装，校平控制在3‰以内。上下法兰盘连接采用双螺帽配平垫圈、弹垫圈固定。灯杆安装校正后，将螺栓打黄油后用塑料薄膜包扎，浇注在人行道铺贴垫层内。安装校验完成后地脚螺栓多余部分的应切除，固定螺帽顶外留10mm并打磨毛刺。

灯具防护等级不应低于IP65，灯具电气腔的防护等级不应低于IP43。

照明箱变防护等级不得低于IP44，并应有良好的通风条件。

照明箱变及配电柜不应设置于低洼易积水处，且基础应高出周围地面30公分。

灯杆、手孔井等施工要求

- 路灯管线均靠道路边缘安装，即基础内侧，在遇阻碍时,在不影响其它管线和功能使用时可根据现场情况适当调整。

路灯定位根据坐标或道路桩号，并结合设计间距实施定位，在遇阻碍时，可根据现场情况适当调整，调整范围不大于3m。

灯杆施工时应该避开高压线，保持净距。水平净距和净高要求满足《城市工程管线综合规划规范》和《城市电力规划规范》相关要求。

灯杆基础地基承载力大于180KPA，管道基础地基承载力大于150KPA，灯杆基础回填土密实度不小于95%，管道敷设回填土密实度不小于93%。车行道的管道沟槽回填材料采用水泥稳定级配碎石基础，回填采用人工打夯机夯实，水泥稳定层的水泥含量为4%。上部与路基基层相接，路基结构相关要求以道路要求为准。路面加固详见设计详道路设计图。

路灯灯杆基础及手孔井必须设置于海锦城市的积水设施带断开处（即断开的绿化带或人行道上）。如有冲突的应调整海锦城市的积水设施带位置，如特殊情况不能调整位置的，积水设施带应在灯杆位置处断开，灯杆位置处2m范围填平提升至路缘石顶面高度，管道用防水混凝土通长包封。海锦城市的防渗透设施须绕开灯杆基础和手孔井处，保证基础稳定性和海锦城市的防渗透设施的防水性能，相关海锦城市的防渗透设施作法和要求详道路、海锦城市专篇和排水部分相关要求和内容进行施工。

无特殊情况，路灯手孔井井盖按照手孔井配套大样图实施。经业主同意，手孔井井盖亦可选用球墨铸铁井盖或成品复合材料或钢纤维增强混凝土型井盖。

选用球墨铸铁井盖时，所有手孔井盖均选用重型井盖，承重等级D400，试验荷载≥400F/kN，井盖试验允许变形值应符合GB/G 23858-2009表7相关要求。要求井座底面支承压强≥7.5N/mm2。

选用成品复合材料或钢纤维增强混凝土型井盖时，当选用该类产品时应满足GB/T 23858-2009要求：复合材料井盖井座性能要求详见规范附录A，钢纤维增强混凝土型井盖井座性能要求详见规范附录B。

手孔井内层盖板上用砂石填充，以达到防盗要求。手孔井盖、及户外路灯箱变、配电柜设置需使用专用工具开启的闭锁防盗装置。灯杆检修门设置合页式防盗绞链，并配用专用钥匙。

过街的电力保护套管须满足《电缆用玻璃钢保护管》JCT988-2006和《电力电缆用导管 第２部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管》DL/T802.2-2017相关质量控制要求，主要技术标准如下：拉伸强度≥200MPa、浸水后拉伸强度≥170MPa、巴氏硬度≥38、环刚度(5%)≥25KPa，并按相关要求提供测试和检验报告，取得相关产品检验合格报告和合格证方可入场使用。

其他

- 本设计中对照明灯具及灯杆提出高度、臂长、灯具功率、仰角等相关技术指标，具体造型由业主单位决定，设计单位配合提供资料。

设计选型的材料和元件规格型号仅供参考，不作为订货依据，需满足性能、规格和参数，并符合国家相关产品认证和合格产品即可，本设计不指定品牌和厂家。

路灯工程其安装及验收应符合《城市道路照明工程施工及验收规程》规定，各分项、子项工程均按规范进行验收。

本工程所有结构受力钢筋设计除特殊说明外，钢筋直径≥12mm则采用HRB400热扎螺纹钢筋，钢筋直径＜12mm则采用HPB300热扎圆钢筋。HPB300钢筋其抗拉、压设计强度值为270N/mm2，HRB400级钢筋其抗拉、压设计强度值为360N/mm2。普通钢筋应分别采用符合《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》GB1499.1-2008和《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007规定的HPB300、HRB400钢筋，本工程所有非砼中钢材质材料均需采用热镀锌防腐处理的产品。

其余未尽事宜按国家现行规定、标准和规范执行，施工中若有问题应及时反馈设计单位。