- 项 目 号：25S00220

- 执行编号：HXCQCG25121

- 项目名称：轨道分局705网机房改造项目

- 竞争性磋商文件

- 采购人：重庆市公安局

- 采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

- 二〇二五年八月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、磋商有关说明	- 3 -

五、 磋商保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 4 -

七、其它有关规定	- 5 -

七、现场踏勘	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇  项目服务需求	- 7 -

一、项目一览表	- 7 -

※二、服务内容及要求	- 7 -

第三篇  项目商务需求	- 17 -

※一、服务期、地点及验收方式	- 17 -

※二、报价要求与结算	- 17 -

※三、付款方式	- 17 -

※四、质量保证及售后服务	- 17 -

※五、知识产权	- 18 -

※六、培训	- 18 -

※七、其他	- 18 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 19 -

一、磋商程序及方法	- 19 -

二、评审标准	- 21 -

三、无效响应	- 23 -

四、采购终止	- 23 -

第五篇  供应商须知	- 24 -

一、磋商费用	- 24 -

二、竞争性磋商文件	- 24 -

三、磋商要求	- 24 -

四、成交供应商的确认和变更	- 25 -

五、成交通知	- 25 -

六、关于质疑和投诉	- 25 -

七、采购代理服务费	- 27 -

八、签订合同	- 27 -

九、项目验收	- 27 -

十、政府采购信用融资	- 27 -

第六篇  政府采购合同	- 28 -

第七篇  响应文件编制要求	- 29 -

一、经济部分	- 30 -

二、服务部分	- 31 -

三、商务部分	- 33 -

四、资格条件	- 35 -

五、其他资料	- 40 -

附件一：供应商信息卡	- 45 -

附件二：重庆鸿兴招标代理有限公司发售登记表	- 46 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市公安局（以下简称：采购人）的委托，对轨道分局705网机房改造项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 名称 | 最高限价 （元） | 磋商保证金 （元） | 成交供应商数量（名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 轨道分局705网机房改造项目 | 128978.82 | 2400 | 1 |

## 二、资金来源

单位自筹资金，预算金额为128978.82元。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、磋商有关说明

（一）供应商需通过“行采家”平台（http://www.gec123.com）进行注册，成为正式供应商方能参与采购活动。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件以及澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：自采购公告发布之日起五个工作日（2025年8月21日-2025年8月28日）。

2.竞争性磋商文件获取方式：在竞争性磋商文件发售期限内，供应商将竞争性磋商文件购买费汇至以下账户内，转账时备注“磋商文件购买费+项目号”；并将汇款凭证（注明项目名称）、《重庆鸿兴招标代理有限公司发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至邮箱2042936078@qq.com（邮件主题为项目名称+供应商名称报名资料）。

3.竞争性磋商文件购买费缴纳账户

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行重庆大足支行

账  号：50050100434100000290

4.磋商文件售价：人民币300元/份（售后不退）.

5.说明：在竞争性磋商文件发售期限内按以上要求依法获取了竞争性磋商文件的供应商，其响应文件才被接收。

（五）磋商地点：重庆鸿兴招标代理有限公司（地址：重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室）

（六）提交响应文件开始时间：2025年9月1日北京时间14:00时。

（七）提交响应文件截止时间：2025年9月1日北京时间14:30时。

（八）磋商时间：2025年9月1日北京时间14:30时。

（九）供应商须在递交响应文件时，一并递交以下手持件资料：

①提交“供应商信息卡”和《重庆鸿兴招标代理有限公司发售登记表》（格式详见附件），内容填写完整，加盖供应商公章；

②提交磋商保证金银行转账凭据及磋商文件购买费转账凭据复印件，加盖供应商公章；

③提交供应商银行基本账户“开户许可证”或“基本账户存款信息”复印件，加盖供应商公章；

说明：相关原件递交起止时间：如果竞争性磋商文件要求必须提交的相关原件，其递交时间与响应文件递交时间一致（逾期不予受理）。

## 磋商保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），并汇至下列账户，转账（汇款）时需备注“保证金+项目号”，保证金的到账截止时间为提交响应文件开始时间。

保证金账户信息如下：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行重庆大足支行

账  号：50050100434100000290

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，将合同原件送至代理机构备案；重庆鸿兴招标代理有限公司在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：黄老师023-43300991。

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商（否则按无效处理）。

（七）本项目不接受合同分包（否则按无效处理）。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、现场踏勘

本项目不组织集体现场踏勘，各供应商可在磋商开始时间前自行对现场进行踏勘，供应商踏勘现场发生的费用自理。供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供应商在编制磋商文件时参考，采购人不对供应商据此做出的判断和决策负责。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在磋商开始之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。成交供应商不得以不完全了解施工现场情况为借口而提出延长工期或额外赔偿等要求。

## 八、联系方式

- （一）采购人：重庆市公安局

联系人：谌涛

电  话：19802780881

地  址：重庆市渝北区金开大道西段210号

- （二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：高杰

电  话：023-63059831   19112241635

地  址：重庆市渝北区龙华大道88号川岚重庆1806室

## 第二篇  项目服务需求

“※”标注的服务要求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

（若“※”标注在标题，则标题下所有条款均包含在内）

## 一、项目一览表

| 名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轨道分局705网机房改造项目 | 1项 |  |

## ※二、服务内容及要求

| 序号 | 项目名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、机房改造恢复 |  |  |  |  |
| 1 | 原有隔断墙拆除 | 1.结构形式：砖砌体等拆除，尺寸5.15m*2.77m。 2.保护性拆除：对原有需要保留部分成品进行保护性拆除，费用综合考虑在单价中。 3.综合单价包含拆除材料上下楼转运、拆除材料场内转运等综合考虑。 4.拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中。 5.拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点。 6.其他：满足设计、业主及相关规范要求 | 项 | 1.00 |
| 2 | 原有门拆除 | 1.结构形式：门拆除 2.保护性拆除：对原有需要保留部分成品进行保护性拆除，费用综合考虑在单价中。 3.综合单价包含拆除材料上下楼转运、拆除材料场内转运等综合考虑。 4.拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中。 5.拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点。 6.其他：满足设计、业主及相关规范要求 | 项 | 1.00 |
| 3 | 原有喷淋管道拆除 | 1.结构形式：消防管道、消防喷淋拆除。 2.保护性拆除：对原有需要保留部分成品进行保护性拆除，费用综合考虑在单价中。 3.综合单价包含拆除材料上下楼转运、拆除材料场内转运等综合考虑。 4.拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中。 5.拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点。 6.其他：满足设计、业主及相关规范要求 | 项 | 1.00 |
| 4 | 原有吊顶拆除 | 1.结构形式：吊顶拆除 2.保护性拆除：对原有需要保留部分成品进行保护性拆除，费用综合考虑在单价中。 3.综合单价包含拆除材料上下楼转运、拆除材料场内转运等综合考虑。 4.拆除方式自行考虑，综合考虑在综合单价中。 5.拆除材料中可回收旧料应交于业主处置，并运至业主指定地点。 6.其他：满足设计、业主及相关规范要求 | 项 | 1.00 |
| 5 | 清洁转运除渣 | 1.废弃料品种：余方、垃圾、建渣、废弃物等综合 2.外弃运距及弃置场地：运输距离及堆放场地均自行考虑，综合考虑在综合单价中 3.包含人工转运、上下车费、汽车运输费、倒场费、政府补贴等全部费用 4.其他：满足相关标准、规范及招标文件要求 | 项 | 1.00 |
| 6 | 甲级钢制防盗门 | 甲级、1000*2200mm | 扇 | 1.00 |
| 7 | 地面防尘漆 | 1.优质环保地坪漆 2.厚度：不低于3mm 3.部位：地面 4.其他：满足施工图设计、施工规范及验收要求等 | ㎡ | 28.33 |
| 8 | 墙面刮腻子基层处理 | 1.基层类型：石膏粉+腻子膏 2.三遍 3.部位：墙面 4.其他：满足设计规范及施工验收规范要求 | ㎡ | 63.90 |
| 9 | 墙面刷白色乳胶漆 | 1.白色乳胶漆 2.油漆品种、刷漆遍数：内墙环保型乳胶漆 一底两面 3.部位：墙面 4.其他：满足设计规范及施工验收规范要求 | ㎡ | 63.90 |
| 10 | 防静电活动地板 | 1.全钢陶瓷，规格型号600*600*40； 2.检测依据满足SJ/T 10796-2001《防静电活动地板通用规范》； 3.尺寸公差：边长公差0-0.4mm；板厚公差±0.3mm；表面平面度≤0.3mm；邻边垂直度≤0.3； 4.电性能：系统电阻静电耗散型：1.0*10^6-1.0*10^10Ω； 5.集中荷载：≥5880N； 6.均布荷载：≥9720（地板扰度2mm时） 7.地板外观：地板应组装精细，接缝整齐严密。粘接牢固，不开胶，地面覆盖层应柔光、耐污、不打滑、无明细可见的色差、气泡及瑕疵。金属表面防锈层牢固，采用镀锌处理的应有金属光泽，无瑕点，采用喷塑处理塑层柔光、无明细可见的色差、起泡及瑕疵点。 8.安装方式综合考虑 | ㎡ | 28.33 |
| 11 | 不锈钢踢脚线 | 1.踢脚线高度：综合 2.基层材料种类、规格：防火板 8mm 3.面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢 1.0mm 4.其他：满足设计规范及施工验收规范要求 | m | 21.30 |
| 12 | 防火钢化玻璃隔断 | 1.防火钢化玻璃； 2.玻璃品种、规格、：钢化玻璃 12mm，耐火性能C1，耐火完整性≥1.50h； 3.嵌缝、塞口材料品种：耐候胶、玻璃胶等综合； 4.其他：满足施工图设计、施工规范及验收要求等。 | ㎡ | 14.27 |
| 13 | 玻璃隔断基层 | 1.角钢、矩管定制焊接，木工板包边，规格60*40mm 2.其他：满足施工图设计、施工规范及验收要求等 | ㎡ | 15.84 |
| 14 | 拉丝不锈钢面层 | 1.不锈钢包边宽度：综合 2.面层材料品种、规格、颜色：拉丝不锈钢 1.0mm 4.其他：满足设计规范及施工验收规范要求 | ㎡ | 15.84 |
| 15 | 防火钢化玻璃门 | 1.门代号及洞口尺寸：综合考虑 2.门框或扇外围尺寸：综合考虑 3.门框、扇材质：不锈钢边框 4.玻璃品种、厚度：钢化玻璃12mm 5.含不锈钢拉手、地弹簧、门碰、合页、上下门帮，闭门器、锁具、把手等全部五金件 6.其他：满足施工图设计、施工规范及验收要求等 | 项 | 1.00 |
| 16 | 微孔铝天花吊顶 | 1.规格600mm*600mm； 2.检验依据满足GB/T 23444-2009 金属及金属复合材料吊顶板； 3.基材厚度满足1.0±0.08，漆膜硬度≥3HB； 4.铝及铝合金基材≥4N/m； 5.具有一定的耐酸性。 6.Φ8钢筋吊杆，双向吊点，中距≤1200mm 包含轻钢主龙骨，轻钢副龙骨； 7.通风口、检修口、排风口、回风口等综合考虑； 8.其他：满足施工图设计、施工规范及验收要求等。 | ㎡ | 28.33 |
| 17 | 铝天花吊顶配套收边条 | 1.规格：28*28*0.5mm×3000 2.材质：铝合金； 3.安装方式：综合； 4.其他：满足施工图设计、施工规范及验收要求等。 | ㎡ | 28.33 |
| 二、机房防雷接地 |  |  |  |  |
| 1 | 接地端子排 | 1.名称 接线端子箱 2.满足施工图设计、施工规范及验收要求等。 | 台 | 1.00 |
| 2 | 接地紫铜带 | 1.名称：接地铜牌 2.材质规格：紫铜排30*3mm 3.满足施工图设计、施工规范及验收要求等。 | m | 25.00 |
| 3 | 等电位铜牌网 | 1.名称：接地铜带 2.材质规格 紫铜带50*0.5 3.满足施工图设计、施工规范及验收要求等。 | m | 25.00 |
| 4 | 安全保护接地电缆 | 1.名称：电气配线 2.型号：BVR-6mm² 3.敷设方式：按要求定制 | m | 10.00 |
| 三、机房UPS |  |  |  |  |
| 1 | UPS系统输入配电柜 | XL-21(600X700x2000) | 台 | 1.00 |
| 2 | UPS主机 | 1. UPS电源为单进单出在线式产品，落地安装，采用独立的数字化DSP控制，三电平逆变技术，容量6KVA，电池电压192V。 2.超宽输入电压范围110Vac～300Vac，适应恶劣电网环境，需提供产品彩页证明。 3.输入功率因素，100%非线性负载≥0.999，50%非线性负载≥0.996，30%非线性负载≥0.991。 4.采用LCD液晶显示屏。 5.输出功率因数1，具有强大的带载能力。 6.最大充电电流不小于12A，充电电流可调。 7.主机具有输入过压、输出短路、过温等多重完善的保护功能。 8.市电模式效率不低于96.5%（100%阻性负载），满足低碳节能的设计理念，供应商承诺合同签订前提供同系列机型国家认可的第三方机构出具的检验报告证明。（提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章） 9.整流器采用IGBT整流技术，提升整流可靠性，降低整流器开关损耗。 10.支持无市电下电池冷启动功能，可用电池直接开机。 11.标配RS232接口，可选配SNMP网络监控卡。 12.确保整机的抗干扰和防护能力,内部PCB板不接受单面板设计,须采用FR-4双面板设计。 13.产品符合国家相关标准，UPS主机应至少获得一个行业相关测试认证（如泰尔、CB、CE、UL等认证或相类似的认证）和第三方检测机构出具的检验报告。（供应商承诺合同签订前提供测试认证证书和验报告，提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章） 14.供应商投标时须提供投标UPS同型号产品的“节能产品认证证书”复印件。（提供节能产品认证证书并加盖供应商公章） | 台 | 1.00 |
| 3 | 蓄电池组 | 1.蓄电池环境温度在-15℃~45℃条件下，其性能指标应满足正常使用要求。 2.单个蓄电池电压为12V，容量为100AH蓄电池在环境温度20℃时的浮充运行寿命应不低于10年。 3.阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合 GB/T 2408-2021 中第 8. 3.2 条FH-1（水 平级）和第9.3.2 条FV-0（垂直级） 的要求。 4.气密性：应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 5.大电流放电：以30I10。放电3min，极柱应不熔断、内部汇流排应不熔断，外观应不出现异常。 6.容量保存率：蓄电池静置28天后，容量保存率不低于该电池实际容量的98%。 7.蓄电池的密封反应效率不低于98%。 8.防酸雾性能：蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出。 9.安全阀要求：应具有自动开启和自动关闭的功能，开阀压力和闭阀压力应满足以下要求：开阀压力：16~18； 闭阀压力：14~15。 10.耐过充电能力：完全充电的蓄电池以0.3I10 (A)电流再充电160h，过充完毕后静置1h，其外观应无明显变形和渗液。 11.电池开路电压均衡性应满足最高与最低差值≤18mV。进入浮充状态24h后端电压差不超过9mV。进入放电状态后端电压差值≤0.14V。 12.电池间连接电压降：5.5 I10放电条件下，△U应≤4.7mV。 13.防爆性能：蓄电池在充电过程中遇有明火内部不应引爆。 14.采用封口剂蓄电池，在温度-30℃～+65℃之间，封口剂不应有裂纹与溢流现象。 15.热失控敏感性：在（25士5)℃环境中，以（2.45±0.1)V／单体的恒定电压（不限流）连续充电168h，应满足以下要求：（1）蓄电池表面（端子部位）温度应≤30℃；（2）每24h的电流增长率应≤42%。 16.蓄电池过度放电后，容量恢复值应≥99%。 17.低温敏感性:低温敏感性试验结束后，10h率容量应0.9C10，外观应无破裂、过度膨胀,槽盖应无分离现象。 18.再充电性能：蓄电池恒压充电24h后的在充电能力因素Rbf24h≥91%。 19.容量一致性：同组蓄电池10h率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值应≤1%。 20.产品符合国家相关标准，蓄电池组应至少获得一个行业相关测试认证（如泰尔、CB、CE、UL等认证或相类似的认证）和第三方检测机构出具的检验报告。（供应商承诺合同签订前提供测试认证证书和验报告，提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章） 21.供应商承诺合同签订前提供同系列产品电信设备抗震性能认证证书。（提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章） 22.电池需满足8、9烈度抗震要求，承诺合同签订前提供同系列产品抗震检测报告。（提供承诺函，格式自拟并加盖供应商公章） | 只 | 16.00 |
| 4 | 电池开关柜 | 16节电池柜1个，可装12V100AH蓄电池16只 | 套 | 1.00 |
| 5 | WDZB-YJY 5x16 | 1.名称：聚乙烯绝缘，聚乙烯护套电缆 2.型号：WDZB-YJY 5*16 3.敷设方式：综合考虑 | 米 | 40.00 |
| 6 | WDZB-YJY 3x6 | 1.名称：聚乙烯绝缘，聚乙烯护套电缆 2.型号：WDZB-YJY 3x6 3.敷设方式：综合考虑 | 米 | 15.00 |
| 四、机房消防系统 |  |  |  |  |
| 1 | 防爆型感温火灾探测器 | 1.工作电压：脉冲 15~28V。 2.工作电流：总线静态电流≤0.4mA，总线报警电流≤0.9mA。 3.线 制：极性二总线。 4.拥有防爆标志和防爆合格证。 5.编码方式：电子编码，编码范围（1～242）。 6.探测器的状态指示有三种：正常常监视状态：LED 灯周期性地闪亮、火警状态：LED 灯常亮、故障状态：LED 灯常灭。 7.使用环境满足：温度-20℃~+50℃ , 相对湿度≤95％RH，不凝露。 8.壳体材料：防爆 ABS。 9.执行标准 GB 4716-2005、GB 3836.1-2021、GB 3836.4-2021。 10.含底座。 | 个 | 4.00 |
| 2 | 防爆型感烟火灾探测器 | 1.工作电压：DC24V(15V-28V)。 2.工作电流：监视状态≤0.6mA，报警状态≤0.8mA。 3.线 制：无极性二线制总线。 4.拥有防爆标志 5.编码方式：电子编码，编码范围（1～242）。 6.指示灯：巡检时红色 LED 周期性闪烁（约 6s），火警时红色 LED 常亮，故障时黄色 LED常亮。 7.使用环境温度满足：-20℃~+55℃；相对湿度≤95%，不凝露壳体材料 ABS。 8.执行标准符合GB 4715-2024、GB 3836.1-2021、GB 3836.4-2021。 9.含底座。 | 个 | 4.00 |
| 3 | 灭火气体控制盘 | 1.主电电源 额定工作电压AC220V（范围187V～242V），50Hz，90W。 2.最大工作电流 0.5A。 3.备用电源 12.8V 4Ah。 4.总线电压 DC24V。 5.带载能力 总线电流≤500mA。 6.阀门驱动电流≤1.8A。 7.辅助电源输出电流≤200mA。 8.气体分区≥2个，最大可配接不低于120个总线设备，1区地址范围低于1~120，2区地址范围不低于121~240。 9.液晶屏尺寸≥2.8，分辨率不低于320×240。 10.外壳防护等级≥IP30。 11.满足使用环境不等于温度：0℃~+40℃ , 相对湿度：≤95%RH，不凝露。 12.执行标准符合GB 16806-2006《消防联动控制系统》。 | 个 | 1.00 |
| 4 | 气体灭火应急启停按钮 | 1.工作电压总线DC15V～DC28V、工作电流监视电流：≤1.5mA，动作电流：≤2mA。 2.启动零件型式重复使用型 启动方式人工按下“按下喷洒”按键2秒钟 停止方式人工按下“按下停止”按键1秒钟 3.转换模式方式人工旋转手自动转换锁，1秒钟后转换 指示灯 1）工作：红色，监视状态下周期性闪亮； 2）启动：红色，系统处于延时启动阶段时点亮； 3）停止：红色，监视状态时不亮，系统处于延时启动阶段时按 停止按钮后停止灯 亮，松开后熄灭； 4）手动：绿色，系统处于手动模式时点亮； 5）自动：绿色，系统处于自动模式时点亮； 4.线制与气体灭火控制装置采用无极性二总线连接。 5.编码方式电子编码，每个紧急启停按钮占用一个地址。 6.使用环境室内温度满足-10℃～50℃，相对湿度≤95%RH。 7.含底座。 | 个 | 2.00 |
| 5 | 火灾声光警报器 | 1.工作电压：总线 15V～28V 脉冲电压。 2.线制：无极性二总线。 3.工作电流：总线监视电流≤0.4mA，总线启动电流≤2mA。 4.变调周期不低于2.5S。 5.闪光频率不低于1.2Hz。 6.声压级不等于75dB。 7.使用环境：温度符合：-10℃～+55℃，相对湿度≤95%RH，不凝露。 8.含底座。 | 个 | 2.00 |
| 6 | 输入输出模块 | 1.工作电压：总线 15V～28V 脉冲电压 电源电压：DC24V(20V～28V)。 2.总线监视电流 ≤0.5mA、总线动作电流≤2.0mA 电源监视电流≤3.5mA、电源动作电流≤20.0mA。 3.线制：与火灾报警控制器采用无极性二总线连接，与电源采用无极性电源线连接。 4.温度符合-10℃～+55℃，相对湿度≤95%RH，不凝露 5.指示灯状态：输入指示灯：红色（正常监视状态闪亮一次，故障状态闪亮两次，反馈状态常亮）输出指示灯：红色（动作状态常亮） | 个 | 1.00 |
| 7 | 放气指示灯 | 1.工作电压 总线电压：DC24V 允许范围：18V～28V（脉冲）； 联动电压：DC24V 允许范围：DC20V～DC28V 。 2.线制与气体灭火控制装置的总线及联动电源二线无极性连接 总线监视电流 ≤0.8mA 总线启动电流 ≤2.5mA 联动监视电流 ≤2mA 联动启动电流 ≤40mA 3.编码方式 电子编码方式，占用一个总线编码地址， 接气体灭火控制装置，编码范围在 11～20 之间设定。 4.温度 符合-10℃～+50℃ 相对湿度 ≤95%RH，不凝露。 | 个 | 1.00 |
| 8 | 七氟丙烷药剂 | HFC-227ea，药剂纯度≥99.6% | 套 | 1.00 |
| 9 | 柜式预制七氟丙烷灭火装置 | 1.钢瓶容器安全泄放部件有安全泄放装置。 2.钢瓶容器安全泄放装置的动作压力不小于5.9MPa±0.295MPa。 3.钢瓶容器的类别为钢质焊接气瓶。 4.钢瓶容器容器容积≥70L。 5.钢瓶容器公称工作压≥4.2MPa。 6.工作环境温度满足0゜C -50゜C、工作电压：DC 24V、工作电流：≤1.6A、驱动力满足90N。 7.电磁元件的类别为：直流阀用电磁铁。 8.信号反馈装置上刻有标识：QXF0.5/4.2，0.5MPa，DC 24V 5A。 9.信号输出元件性能满足：DC 24V 5A。 10.动作压力满足0.5MPa±0.05MPa。 11.喷嘴材料类别为铜质，喷嘴的结构尺寸满足孔径Φ4.5mm、孔数12个。 | 个 | 1.00 |
| 10 | 泄压口 | 按要求定制 | 个 | 1.00 |
| 11 | 管线及辅材 | 按要求定制 | 项 | 1.00 |
| 五、报警系统 |  |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 1、防区数量：板载8路（探测器100m以内），可通过防区模块扩展至256路 2、继电器数量：板载4路（距离50m以内），可通过继电器模块扩展至256路 3、日志容量：4万条 4、传输距离：双总线，每条总线最长支持2.4Km（每条总线可增加2个中继器扩展至7.2km，总共支持14.4km） 5、硬件接口：RS485*1、MBUS*2、RJ45*1，PSTN*1（板载包含），4G*1，RS232*1（可接报警打印机） 6、安装方式：壁挂安装 7、供电方式：AC220V（自带电源适配器） 8、设备功耗：裸机功耗≤5W，满载功耗≤60W 9、工作温度：–10℃～+55℃ 10、工作湿度：10％--90％ 11、使用环境：室内 | 台 | 1.00 |
| 2 | 警号、闪灯 | 1、设备类型：声光警号（声光报警器） 2、警灯颜色：红色 3、报警音量：105dB 4、硬件接口：红/黑线 5、使用环境：室内/外（IP54室外防水） 6、外壳材质：PC+ABS 7、安装方式：壁挂 8、工作电源：DC12V/220mA（宽压8-16V DC） 9、工作温度：-20 °C 至 60 °C 10、工作湿度：10% 至 90% | 台 | 1.00 |
| 3 | 红外幕帘探测器 | 1、设备类型：有线红外双鉴探测器（壁挂） 2、使用环境：室内 3、探测距离：12米 4、探测角度：90° 5、探测速度：0.2-3m/s 6、报警输出：IO输出（常闭NC），支持防拆报警 7、安装方式：壁挂安装 8、安装高度：1.8-2.4米 9、工作电源：DC12V/17mA（宽压9-16V DC） 10、工作温度：-10 °C 至 55 °C 11、工作湿度：10% 至 90% | 个 | 4.00 |
| 4 | 报警监测软件接口 | 按要求定制 | 套 | 1.00 |
| 5 | 红外报警键盘 | 1、设备类型：控制键盘 2、通讯协议：RS485 3、传输距离：800m 4、使用环境：室内 5、显示屏：LCD（尺寸80X25mm） 6、操作按键：20个 7、指示灯：5个 8、蜂鸣器：支持 9、安装方式：壁挂 10、工作电源：DC12V/150mA（宽压9-16V DC） 11、工作温度：-10 °C 至 55 °C 12、工作湿度：10% 至 90% | 台 | 1.00 |
| 6 | 管线及辅材 | 按要求定制 | 批 | 1.00 |

- 注：①所有设备参数必须与市公安局705网相匹配，并确保接人市公安局705网后能够正常运行

- ②以上要求的相关检验依据的国家、行业、地方标准如在发布实施后被新版本所替代的，采用新版本或旧版本为检测标准的证明材料都视为符合要求。

- ③以上要求在合同签订前提供的检测报告或其他资料，逾期送达或与磋商技术需求不相符和提供的资料不能满足磋商文件要求，视为提供虚假材料谋取中标，采购人有权取消中标资格，并按相关规定进行处理。

## 第三篇  项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## ※一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：本项目自合同合同签订之日起至2025年9月25日前完成项目改造及设备安装调试。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：成交供应商按合同约定的时间完成工作后提请验收，向采购人提交检测报告，采购人按照国家及行业相关标准、竞争性磋商文件规定对成交供应商完成情况进行验收，经采购人确认后即视为通过验收。如验收达不到相关规定要求的，成交供应商应立即进行整改，整改后仍不合格的，则视为验收不合格，采购人有权立即终止合同。由此对采购人造成一定的损失，成交供应商应承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

## ※二、报价要求与结算

本次报价须为人民币报价，包含：完成本项目所需的材料成本、运输费用、安装调试费用、设备维护保养、差旅费、专家咨询费、会议费、劳务费、资料查询及印刷费、税费、技术费，直到重庆市公安局轨道交通分局完成安装调试运行验收等全部过程的全部费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

## ※三、付款方式

通过市公安局验收合格后，经第三方结算审核后，采购人支付项目款至结算总金额的100%（款项支付前中标人须向采购人开具合规发票)。

## ※四、质量保证及售后服务

(一)产品质量保证期：自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到3年。

(二)售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商和制造商应在2小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在2小时内解决的，应在3小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

(三)备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## ※五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## ※六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费 培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## ※七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） 2.如供应商在参与重庆市公安局前期招标采购的项目中涉及到违法违规行为的，一经采购人核实，将失去成为成交供应商的资格。 |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 磋商保证金 |  | 按磋商文件要求足额缴纳磋商保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注的内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购人式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购人式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务需求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价（70%） | 70分 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 2 | 技术部分（15%） | 10 | 一、实施方案（10分） 针对本项目的采购内容和需求，供应商提供实施方案，内容包含以下要素： 1.现场环境分析 2.人员配置及管理制度 3.备货运输 4.服务进度计划及保障措施 5.现场管理制度 方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述，在此基础上，方案不存在瑕疵的得10分；方案内容每存在1处瑕疵，扣2.5分，扣完为止。 | 提供相关方案，格式自定。 注：本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整、不详实或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学、不合理； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤技术措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  | 5 | 二、售后服务方案（5分） 供应商提供针对本项目的售后服务方案，内容包含以下要素： 1.售后服务技术支持能力； 2.售后服务保障体系措施； 3.售后服务人员的配置情况及分工描述； 4.售后服务人员的专业水平。 方案包含上述所有要素，且对各要素均有描述，在此基础上，方案不存在瑕疵的得5分；方案内容每存在1处瑕疵，扣1分，扣完为止。 |  |
| 3 | 商务部分（15%） | 5 | 一、企业实力（5分） 1.质量管理体系认证证书 2.环境管理体系认证证书 3.职业健康安全管理体系认证证书 4.信息安全管理体系认证证书 5.信息技术服务管理体系认证证书 每提供一个证书得1分，最多得5分。 | 提供相关证明复印件并加盖供应商公章。 |
|  |  | 8 | 二、团队配置（8分） 1.供应商拟投入本项目的项目经理，具备一级建造师（机电、通信与广电专业）证书得3分，仅具备二级建造师（机电、通信与广电专业）证书得1分，其余不得分。 2.供应商拟投入本项目的技术负责人，具备工程技术工程师(高级)证书得3分，仅具备工程技术工程师(中级)证书得1分，其余不得分。 3.供应商拟投入本项目的保密负责人，具备涉密业务管理岗位培训证书得2分，其余不得分。 | 1.提供拟投入项目人员名单和证明材料复印件及供应商为其缴纳社保(2025年内的任意一个月)的证明材料复印件复印件并加盖供应商公章。 新入职员工提供劳动合同复印件和社保登记证明复印件并加盖供应商公章。(单位用工参保登记花名册、或人员参保登记表均可) 同一人员不能重复担任岗位，所有人员不能重复计分。） 4.工作人员必须无违法犯罪记录、未被列入失信执行人，且必须遵守保密规定，一经发现，采购人有权取消中标资格。 |
|  |  | 2 | 三、项目业绩（2分） 供应商自2022年1月至响应文件递交截止时间(以合同签订时间为准)具备类似项目服务案例，每提供一个得0.5分，最多得2分，未提供不得分。 | 提供合同复印件并加盖供应商公章。（原件备查） |

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内在线提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购人方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，提供签字盖章完整的扫描件PDF格式，如不一致以纸质文件正本为准；推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；每套响应文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。响应文件电子文档与纸质响应文件正本不一致时，以纸质响应文件正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

## 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

- 1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件；

1.3供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

- 2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

- 3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、采购代理服务费

（一）1.本项目采购代理服务费 3500.00 元由成交供应商支付，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账(汇款)凭证备注栏中注明“代理服务费+项目号”

（二）缴纳账号：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：工行重庆大足支行

账  号：3100096019200111969

## 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 九、项目验收

合同执行完毕，采购人或采购代理机构原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

## 十、政府采购信用融资

供应商参与重庆市政府采购活动，成为成交供应商，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

## 第六篇  政府采购合同

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 磋商项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、考核方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| X、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，总价报价为人民币大写：   ，以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费和场地服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件

## 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

- （结束）

附件一：供应商信息卡

项目名称（分包）：

项目编号：

供应商名称：

法定代表人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

供应商(公章):

日期：    年    月    日

注：该“供应商信息卡”由供应商在现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。

附件二：重庆鸿兴招标代理有限公司发售登记表

| 项目编号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |

磋商文件售价：300元/份              代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

注：“重庆鸿兴招标代理有限公司发售登记表”由供应商在现场递交（内容填写完整或打印并加盖公章，不得装入密封响应文件内）。