行采家·电子竞采

比选文件

- （综合评分法）

- 项目编号: TNZB25025

- 项目名称: 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心净化层流系统及燃气中央空调维保服务

- 采   购  人：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

二〇二五年八月

- 目   录

第一篇  比选邀请书	3

一、 网上比选内容	3

二、 资金来源	3

三、 供应商资格条件	3

四、 网上比选有关说明	3

五、比选保证金	4

六、其它有关规定	4

七、联系方式	5

第二篇比选项目服务需求	6

一、采购项目一览表	6

二、项目服务要求	6

四、材料及配件	13

五、空调系统的运行评估及建议	14

六、施工现场要求	14

七、现场勘踏	15

第三篇  比选项目商务需求	16

一、服务期、服务地点及验收方式	16

二、报价要求	16

四、付款方式	18

五、知识产权	18

六、其他	18

第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	19

一、评审程序及方法	19

二、无效响应	22

三、采购终止	23

第五篇  供应商须知	24

一、 网上比选费用	24

二、 比选采购文件	24

三、 关于质疑和投诉	24

四、 成交供应商的变更	25

五、 成交通知	25

六、 采购代理服务费	25

七、 签订合同	26

第六篇  合同草案条款	27

第七篇  响应文件格式要求	31

一、经济部分	33

二、服务部分	35

三、商务部分	36

四、资格条件	37

附件：比选文件报名函	43

第一篇  比选邀请书

重庆鸿兴招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心（以下简称：比选人）的委托，对重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心净化层流系统及燃气中央空调维保服务进行网上比选，欢迎有资格的供应商前来参加投标。

- 网上比选内容

| 项目名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 成家供应商数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心净化层流系统及燃气中央空调维保服务 | 18 | 0.2 | 1名 |  |

- 资金来源

自筹资金，采购预算18万元。

- 供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

- 网上比选有关说明

（一）供应商需通过行采家（https://www.gec123.com/）进行注册，登记加入“行采家供应商库”。

（二））凡有意参加比选的供应商，请自行在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目比选文件以及补遗等开标前公布的所有项目资料。

（三）比选公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）比选文件发售

1、发售期：2025年8月15日至2025年8月20日17：00（工作时间）。

2、文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3、发售方式：在发售期内，供应商将《比选文件发售登记表》（详见附件）填写完整加盖公章后发送至指定邮箱（2175779846@qq.com）。

（五）线上报价要求

1、线上报价时间：公告发布后即可报价，报价截止时间为2025年8月21日09:30。（如不一致，以公告显示时间为准）

2、线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家·电子竞采进行网上报价，并上传盖章的PDF格式的响应文件，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

（六）线下提交响应文件要求

1、线下需提交响应文件一式两份，其中正本一份，副本两份（副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准），纸质响应文件密封后需邮寄至：重庆市潼南区春阳街75号，收件人：杨老师，联系电话：19122014301，收件截止时间同线上响应文件递交截止时间。

（七）供应商须满足以下要件，其响应文件才被接受：

1、按时将比选文件发售登记表发送至指定邮箱的供应商；

2、在规定时间内完成平台电子响应文件及纸质响应文件提交的供应商（电子响应文件及纸质的响应文件缺少任意一项均视为无效响应）。

3、按时递交了响应文件的供应商。

### 五、比选保证金

（一）保证金递交

1.供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、比选内容），并汇至下列账户，转账（汇款）时需备注“保证金+项目编号”，保证金的到账截止时间为提交响应文件截止时间。

保证金账户信息如下：

户  名：重庆鸿兴招标代理有限公司

开户行：建行重庆大足支行

账  号：50050100434100000290

2.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，重庆鸿兴招标代理有限公司在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与比选人签订合同后，将合同原件送至代理机构备案；重庆鸿兴招标代理有限公司在收到合同之日起五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

保证金咨询电话：张老师、黄老师023-43300991。

- 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的补遗文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（四）比选费用无论比选结果如何，供应商参与本项目比选的所有费用均应由供应商自行承担。

（五）本项目不接受联合体参与比选。

（六）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

- 七、联系方式

（一）比选人：重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心

联系人：蒋洋

电  话：19923118290

地  址：重庆市潼南区桂林街道办事处莲花东路126号

（二）采购代理机构：重庆鸿兴招标代理有限公司

联系人：杨老师

电  话：19122014301

地  址：重庆市潼南区春阳街75号

- 第二篇比选项目服务需求

- 一、采购项目一览表

| 项目名称 | 内容 | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆市潼南区妇幼保健计划生育服务中心净化层流系统及燃气中央空调维保服务 | 医院综合楼包括不限于（手术室、产房、供应室、检验科、新生儿科、检验科PCR实验室独立空调）、后勤设施设备运维服务 | 1年 | 以上各科室房间数量、面积等其它情况具体以现场勘察为准 |

- 二、项目服务要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 中央空调机组 | LG直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |
|  |  | LG直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |
|  |  | LG直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |
|  |  | LG直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组 |
|  |  | 风冷热泵机组 |
|  |  | 风冷冷水（热泵）机组 |
|  |  | 风冷热泵机组 |
|  |  | 模块式风冷冷热水机组 |
|  |  | 数码变容量直膨空调机组 |
|  |  | 数码变容量直膨空调机组 |
|  |  | 多联机 |
|  |  | 风冷热泵机组 |
| 2 | 后勤设施设备 | 柴油发电机组 |
|  |  | 二次供水设备 |
|  |  | 锅炉 |
|  |  | 洗浆房设备 |
|  |  | 电器设备维护维修 |
|  |  | 墙面脱灰及墙面返碱修复 |

（一）中央空调年维护保养时间

| 序号 | 维护内容 | 维护时间 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷开机检查保养 | 5月份 |
| 2 | 制冷运行中间检查保养 | 6-8月份 |
| 3 | 制冷停机后检查保养 | 10月份 |
| 4 | 采暖开机检查保养 | 11月份 |
| 5 | 采暖运行中间检查保养 | 11-12月份 |
| 6 | 采暖停机后检查保养 | 3-4月份 |
| 7 | 溴化锂溶液取样检查 | 机组运行期间 |
| 8 | 主机蒸发器、冷凝器、吸收器保养 | 1次/年 |

（二）中央空调维护保养要求

| 内容 | 检修标准 |
| --- | --- |
| 气密性检查 | 对机组抽真空至10mmhg，保压48小时后，排除室内温度变化影响后，压力上升不超过1mmhg为合格。 |
| 传热管检查 | 通过外观确认，机组蒸发器、冷凝器、吸收器的热传管，有无结垢情况，根据结垢情况进行维修处理。 |
| 燃烧器检修 | 对火焰检测器进行清理，检查点火电极位置并调整，对风机叶轮进行清洗，根据开机时烟气检测结果调整风门位置。 |
| 保护装置检修 | 1、冷温水、冷却水流保护装置检查，如冷温水、冷却水断流或者流量低于标准，机组应能报警。 |
|  | 2、高发超温保护装置检查，如温度超过165度，机组应能报警。 |
|  | 3、高发超温保护装置检查，如高发压力超过0mmhg应能报警。 |
|  | 4、屏蔽泵绝缘检查，对机组冷剂泵、溶液泵用摇表进行绝缘检查，绝缘阻值应不低于正常值。 |
| 溴化锂溶液检查 | 对机组的溶液进行取样进行化验，并提供化验报告，根据化验结果进行溶液指标调整。 |
| 电控柜检查 | 对控制柜进行清灰除尘工作，紧固各接线端子，检查电源接地情况，更换损坏的零配件。 |
| 系统设置 | 主机参数设定 |
|  | 变频器参数设定 |
|  | 显示参数设定 |
|  | 机组保护参数设定 |
|  | 系统程序校验 |

- 中央空调（水循环系统）

- 1、年维护时间

| 序号 | 名称 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水系统清洗 | 2次/年 |
| 2 | 冷却水系统保养 | 2次/年 |
| 3 | 冷却塔清洗（保证正常运行） | 4次/年 |
| 4 | 冷冻水系统清洗 | 2次/年 |
| 5 | 冷冻水系统保养 | 2次/年 |
| 6 | 水箱清洗维护 | 4次/年 |
| 7 | 空调水泵定期检查保养 | 1次/月 |
| 8 | 冷却塔室外管道及基架进行除锈刷漆 | 1次/年 |

2、维护要求

2.1每次清洗完成后对空调水质进行取样分析，根据水质化验结果确定排污量和后续加药量，检测报告由具备资质的检测单位提供；如水质未达标，由中标人无偿进行整改，直至水质达标为止。水质监测标准具体见第三篇 一、（三）、6.清洗后水质参考标准。

2.2每季对空调各水系统进行跟踪监测，保证各水系统洁净运行状态。

2.3清洗不得对原管道系统造成损害。

2.4空调水泵每月检查轴承、电机、运行电流、润滑油、水泵联轴器间隙、机械密封、进出口压力、负载、声音和振动情况是否正常。

2.5冷却塔清洗后不结垢、不结藻、不堵塞。

（四）中央空调（风道系统及普通电器设备)

1、年维护保养内容及时间

| 序 号 | 名 称 | 内 容 | 维护周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风管系统 | 空调、通风系统内所有具备向楼内送风功能的管路，包括送风管道，补充新风管、风机盘管、防火阀、各种风阀、软连接、消声器、静压箱、加湿器、消毒器、电子除尘及风口等 | 2次/年 |
| 2 | 新风机组 | 新风机组及其组成部分，包括新风机组各段新风段、过滤段、加湿段、风机段等。 | 2次/年 |
| 3 | 净化机组 | 净化机组及其组成部分，包括新回风混合段、风机段、热盘管段、表冷段、电热加湿段、电在热段等。 | 4次/年 |
| 4 | 空调机组 | 空调机组及其组成部分，回风段、排风段、混风段、过滤段、表冷段、加湿段、送风段等。 | 2次/年 |
| 5 | 分体式空调 | 包括室内过滤网及冷凝器、外机散热器的清洁（脏污严重立即清洗），发热门诊1次/周 | 2次/年 |
| 6 | 末端设备 | 所有空调及通风系统的末端装置，包括风机盘管清洗消毒：铜管铝鯺片、电机、叶轮、水过滤器、冷凝水托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口等。 | 2次/年 |
| 7 | 过滤网 | 房间回风口及过滤网清洗（包含二期项目空调滤网清洗）。 | 4次/年 |

2、维护要求

2.1在风管清洗过程中，所有流程应全程录像，并保存图像供检测及验收之用。

2.2维保人员完成风机盘管及风管的清洗及消毒，以风管内壁表面无尘土和污物为判断通风管道达到视觉清洁合格的标淮。

2.3由维保人员对盘管的翅片、托水盘及散流器进行检验，记录清洗后的风速。以翅片之间的缝隙无污垢，托水盘干净不积污水为合格标准。

2.4将风机恢复原位并启动，对清洗后的风速数据进行记录。并符合中华人民共和国《公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范》中对中央空调系统检验清洗质量，确保清洗质量达标。

2.5以此步骤逐段清洗，直到整个系统清洗及消毒完毕。

2.6记录各项数据，并有科室负责人签字。

（五）洁净手术室净化机组

1、定期对洁净手术室内的空气处理机组（净化空调）及其自动控制系统、给排水系统、医用气体系统、中央空调空气处理机组冷热源系统、气密门系统、废气排放设备、供电照明系统、弱电系统、手术室内配套内嵌设备、装饰等进行日常维护和保养；发现、解决洁净手术室使用时，上述系统设备存在的故障以及问题，保证上述维保范围内相关科室全年顺畅使用；对整个系统进行巡检，进行预防性服务，确保系统可靠运行，并向医院提供巡检报告，对检查出的问题及缺陷提出整改意见以及方案。

2、维护要求：

| 空气处理机组（新风机组及循环机组） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 检查新风机组内部卫生情况并作定期清洁维护 | 2周/1次 |
| 2 | 检查和处理新风、排风的卫生情况并作定期清洁维护 |  |
| 3 | 检查循环机组内部清洁情况并作定期清洁维护 |  |
| 4 | 空气处理机组箱门、壁板密封性检查 |  |
| 5 | 灭菌灯表面卫生、故障情况检查以及维护 |  |
| 6 | 冷、热水盘管检查保养 |  |
| 7 | 机组密封情况检查 |  |
| 8 | 轴承有无磨损及润滑油泄漏的检查及维护 |  |
| 9 | 轴承锁定螺栓及其他螺栓的松紧度的检查及维护 |  |
| 10 | 机组皮带松动情况及张力的检查及维护 |  |
| 11 | 空气处理机组压差感应计的检测以及维护 |  |
| 12 | 空气处理机组温湿度传感计检测以及维护 |  |
| 13 | 空气处理机组加湿器的检查、清洁、维护 |  |
| 14 | 清洗冷凝水排水口，保证不得有污物、死水 |  |
| 15 | 定期对洁净手术室进行压力监测 |  |
| 16 | 定期对洁净手术室各个区域进行温湿度校正及监测 |  |
| 水循环系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 电动三通阀外观及运行状况检查 | 2周/1次 |
| 2 | 供水管水过滤器检查、清洗 |  |
| 3 | 电磁阀检查、清洗 |  |
| 4 | 温度计的检测以及维护 |  |
| 5 | 水管道进出阀门目前使用情况检查 |  |
| 6 | 水系统的管道内的水，在每年过渡季节更换一次，避免水中杂质沉积 |  |
| 电气系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 强弱电系统运行情况检查 | 2周/1次 |
| 2 | 动力电箱分电箱螺丝松紧检查 |  |
| 3 | 动力电箱分电箱开关闭合、漏电按钮试验 |  |
| 4 | 应急照明（UPS）电池组定期充放电 |  |
| 5 | 控制系统空气开关检查及调试 |  |
| 6 | 控制系统交流接触器检查及调试 |  |
| 7 | 控制模式转换及调试 |  |
| 8 | 控制柜全面清洁及维护 |  |
| 装饰系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 气密灯罩气密性检查 | 每月/1次 |
| 2 | 透光板使用情况检查 |  |
| 3 | 照明检查 |  |
| 4 | 开关插座检查 |  |
| 5 | 洁净手术部中心照度检测 |  |
| 6 | 地面装饰面层完好性检查 |  |
| 7 | 墙体装饰面层完好性检查 |  |
| 8 | 吊顶装饰面层完好性检查 |  |
| 内嵌设备及门体系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 电动感应门控制器、电机检查机调试维修 | 每月/1次 |
| 2 | 电动感应门皮带、脚轮运行检查机调试维修 |  |
| 3 | 电动感应门密封条检查及调试维修 |  |
| 4 | 电动感应门门体及门把手检查及调试维修 |  |
| 5 | 单开或双开气密门密封条检查及调试维修 |  |
| 6 | 单开或双开气密门门体及门把手检查及调试维修 |  |
| 7 | 单开或双开气密门五金件检查及调试维修 |  |
| 8 | 内嵌设备的五金件及门把手使用情况检查及调试维修 |  |
| 9 | 内嵌观片灯使用照度检查及调试维修 |  |
| 洁净区送风和回风系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 洁净区内送风天花的层流效果测试以及更换告知 | 每周/1次 |
| 2 | 洁净区内回风口过滤网的清洁维护。 |  |
| 3 | 洁净区内排风口的清洁维护。 |  |
| 4 | 洁净区内各级用房的净化状态，配合医院做细菌数测试。 |  |
| 5 | 洁净区内控制面板的检测以及调试。 |  |
| 6 | 空气处理机组（净化空调）系统亚高效、高效过滤器检漏测试。 |  |
| 弱电系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 手术室呼叫系统检查及调试 | 每月1次 |
| 2 | 手术室等的自动化控制系统检查及调试 |  |
| 3 | 电话、网络、手术示教系统布线检查及调试 |  |
| 4 | 控制系统程序检查及调试 |  |
| 电极加湿器系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 排除加湿罐中所有水垢和淤泥 | 每月/1次 |
| 2 | 敲打加热电极，去除电极上的水垢 |  |
| 3 | 检查加湿桶上部的水位探测器，并作定期维护 |  |
| 4 | 冲洗蒸汽桶中的过滤器 |  |
| 5 | 对加湿系统的导电率进行调试 |  |
| 医用气体系统 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 医用气体终端系统 | 每月/1次 |
| 2 | 管道、阀门定期的巡检、维护 |  |
| 3 | 氧气压力表箱、二级稳压箱、氧气流量计定期维护 |  |
| 4 | 氧气终端定期巡检维护 |  |
| 5 | 医用中心吸引、压缩空气系统、氧气系统定期巡检 |  |
| 6 | 手术部麻醉废气系统终端、管网、站房等的巡检 |  |
| 7 | 输液天轨：包括输液轨道以及输液小车的调试维护 |  |
| 8 | 笑气系统包括气体、配套的管道、终端的检查及调试 |  |
| 9 | 二氧化碳气体包括气体站房、配套的管道以及终端的检查及调试 |  |
| 行业规范告知及日常操作建议 |  |  |
| 序号 | 服务内容 | 备注 |
| 1 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2002 |  |
| 2 | 《医用气体工程技术规范》GB50751-2012 |  |
| 3 | 《医院空气净化管理规范》WS/T368—2012 |  |
| 4 | 《医院医用气体系统运行管理》WS435-2013 |  |
| 5 | 《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013 |  |
| 6 | 《医用中心供氧系统通用技术条件》YYT0187 |  |
| 7 | 《医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》 |  |

（六）以下定期更换的过滤器由采购单位负责采购，维保单位进行更换，包含在维保服务范围内（按WS/T368-2012《医院空气净化管理规范》要求进行维护）。

1.空气处理机组、新风机组应定期检查，保持清洁。

2.新风机组初效滤网每2天清洁一次，非净化机组3月清洁一次；初效过滤器2月更换一次，非净化机组1年更换一次；中效过滤器每周检查，3个月更换一次；亚高效过滤器每年更换一次。发现污染和堵塞及时更换。

3.末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa时更换，维保期间需全部更换一次高效过滤器。

4.排风机组中的中效过滤器每年更换，发现污染和堵塞及时更换。

5.定期检查回风口过滤网，净化空调每周清洁一次，每年更换一次，非净化空调每年清洗2次，损坏更换，如遇特殊污染，及时更换，并用消毒剂擦拭回风口内表面。

6.检验科净化空调机组中的初、中效过滤器每三个月更换一次，高效、亚高效过滤器每半年更换一次，新风口处防虫网每三个月清洗一次，新风管道、排风管道每三个月进行一次吹扫及消毒，PCR实验室内的回风口及回风管道每三个月进行一次清洁，每年对空调进行一次彻底的清洁，并对翅片进行清洗，检查室外机氟利昂有无泄漏。

7.设专门维护管理人员，遵循设备的使用说明进行保养与维护；并制定运行手册，有检查和记录。

- （七）后勤设施设备

| - 1、柴油发电机组维修保养项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 维保项目 |  | 检修加固及观察 | 更换 |  |
| 柴油机 | 机油 | 每月1次 | 1-2次/年 |  |
|  | 机油滤芯 | 每月1次 |  |  |
|  | 柴油滤芯 | 每月1次 |  |  |
|  | 空气滤芯 | 每月1次 |  |  |
|  | 发电机除锈 | 每月1次 |  |  |
|  | 进油管道 | 每月1次 |  |  |
|  | 回油管道 | 每月1次 |  |  |
|  | 油箱底部沉淀物清理 | 每月1次 |  |  |
|  | 备注：日常加强设备的检修保养，遇停电5-10分钟到场，24小时值守发电；每周试运行1次，并做好记录。 |  |  |  |
| 序号 | 名 称 | 服务内容 |  | 备注 |
| 2 | 二次供水设备 | 机房卫生打扫、水箱专业清洗不低于2次/年、水位、水压等运行情况，每天巡视观察作好记录、设备运行有无异响检测、电机及控制线路绝缘检测、对进出水管表面以及阀门防锈处理。 |  |  |
| 3 | 锅炉 | 对锅炉的管道、阀门、传感器、仪表等运行情况，每天全面巡检并作好记录，每季度清理锅炉内外杂质1次，每年不低于2次燃烧系统检查、调整燃料、氧气供应以及排烟风机参数，确保锅炉燃烧效率高。 |  |  |
| 4 | 洗浆房设备 | 1、定期检查电机、电气系统、设备紧固件等运行状况，轴承、皮带、密封条等如有磨损或老化应及时更换。 |  | 日常巡视 |
|  |  | 2.每月对设备内胆和门缝，去除积累的污垢和纤维残渣，保持设备内部清洁。 3.定期清洗排水管道，避免堵塞，确保排水畅通无阻。 |  | 1次/月 |
|  |  | 3.定期检查洗脱机的润滑部位，如轴承、摩擦部件等，确保润滑良好。 |  | 1次/月 |
| 5 | 电器设备维护维修 | 洗衣机、冰箱、电视、风扇、水泵、电机、风机等普通电器设备的定期巡检、观察运行状态及时检修。 |  |  |
| 6 | 墙面脱灰及墙面返碱修复 | 修护时间根据实际情况 |  | 1次/季度 |

（六）进场时准备工作

1.收集完整的空调施工图尤其是对原设计进行了修改和补充后的竣工图，按照现场实际情况，完成空调系统竣工图纸的校核。

2.收集所有使用设备的产品样本和使用说明书，根据厂家提供的设备使用要求，编制设备维修保养技术指标。

3.根据现场的实际使用情况，编制管道维修保养技术指标。

4.对所有设备及阀门进行编号挂牌。

5.备品备件、易损件的准备。

（七）工作时间安排

1.成交供应商每年为采购人提供当年自然日天数24小时不间断服务。

2.对于定期维护保养项目，执行前提供工作时间计划表供采购人相关人员审核。

3.对于临时发生的维修项目，采取随叫随到的原则进行施工，应在20分钟内到达现场进行维护，并提出维修方案。若故障未解决，则指派工程师2小时内到达现场解除故障（包括节假日内），主机、控制系统等损坏需在24小时内修复，如因购买配件及耗材所需维修时长或修复难度大超过的需向采购人进行情况说明。

（八）驻场维保人员配置

1.供应商在项目服务期间需派驻相关至少1名技术人员(需持证上岗）常驻医院。多年从事本项招标范围内的专业维护经历，维保技术服务优良，有较好的客户满意度。采购人有权要求成交供应商撤换不合格维保人员。

2.供应商实施维保过程中，因供应商派出的维保人员维修或施工引起的设备或其它损坏，由供应商承担一切责任及费用。

3.成交供应商维保人员必须持证上岗，工作期间穿工作服，佩戴工作牌，有较高的思想道德水准及组织性纪律性，遵守采购人的各项规章制度，服从采购人的统一工作安排，自觉接受采购人和相关科室的管理和监督。

4.严格执行安全操作规程，施工过程中应妥善保护采购人现场的家具、设备和装修，移动过的东西要复位，施工垃圾要清理干净，由于操作不当导致系统设施设备或其他设施损坏的，由维保公司负责修复完善或更换。

5.合同履行期间，成交供应商需做好相关工作人员的管理和安全教育，在施工期间出现任何安全事故由乙方自行负责。

- 四、材料及配件

（一）供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有技术标准。

（二）在维保协议期间，各维保项目市场价单价低于300元的零配件由成交供应商免费进行更换；市场价单价高于300元的零配件需先由成交供应商提供原厂零配件参数及价格供采购人选择，所产生的零配件费用由采购人承担，其他一切费用由成交供应商承担。成交供应商所报零配件价格不能超过市场价，若发现存在报价高于市场价的按200元每次进行罚款，成交供应商所购贵重配件及材料购入后需由采购人工作人员现场认可后方能安装使用。若不经采购人工作人员同意私自更换，采购人有权不予认可，由此带来的后果由成交供应商承担。

（三）维修保养工具、设备、保养润滑轴承所用润滑油、水处理药剂由成交供应商提供。

- 五、空调系统的运行评估及建议

（一）系统运行性能测试：

1.对末端设备的各项参数进行设置。

2.对机房设备以及空调管路的各项参数进行测试。

（二）节能评估，在工作中针对空调设备以下参数进行分析：

1.风机等流体输送设备的效率。

2.冷热源设备的效率。

3.系统运行设定是否合适。

4.室内空间有无过冷或过热现象。

5.是否存在由于系统流量不平衡引起的流体的过度功耗。

6.无人值守时的设定是否恰当。

（三）建议报告：

1.针对空调系统的实际操作方式做出合理的操作指引。

2.针对空调系统的实际运行状况做出合理的改造建议。

- 六、施工现场要求

（一）施工中按要求做好安全防护工作，不得影响医院的正常工作，切实做到文明、安全施工。

（二）中标单位的清洗服务应协调安排作业时间，办理有关人员的进出许可证。

（三）中标单位自行编制安全措施，施工出现的任何安全事故和第三方安全责任均由中标单位负责。

（四）中标方在施工中必须保证医院的人员、财产、物品安全，造成的损失由中标方负责赔偿。

（五）中标单位清洗完成后能保证系统正常运行，否则，中标单位应承担相应的维修费用。

（六）中标方自备作业所需的清洁设备、工具、器材、药剂等。

（七）中标单位确保所使用的设备、器材符合国家有关规范要求，保证使用的清洗、保养药剂系正规三证齐全的产品。

（八）如因中标单位未及时维保导致设备损坏，所造成的损失由中标单位全部承担。

（九）在投标书中必须单独列出中标方提供作业所需的设备、工具、器材、药剂、材料清单。

（十）设备机房环境整洁、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、水患、照明充足、机房环境符合设备管理及安全要求。

- 七、现场勘踏

采购人不组织现场踏勘，由各供应商自行到现场进行踏勘了解实际情况，无论供应商是否踏勘过现场，均视为在响应截止时间之前踏勘过现场且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险，成交供应商不得以不完全了解现场情况为借口而提出延长服务期限或提出额外赔偿等要求。踏勘产生的费用和风险等均由供应商自行承担。

注：1.勘踏联系人：蒋洋  联系电话：19923118290

2.供应商前往勘踏须提供营业执照复印件、法人身份证明书、法人委托授权书及为其缴纳的社保证明复印件并加盖供应商公章。如未按要求提供不予接待。

第三篇  比选项目商务需求

- 一、服务期、服务地点及验收方式

（一）服务时间：本项目服务期为1年，具体时间以合同签订时间为准。（成交供应商入场进行第一次维保后，须根据医院情况，出具一份维保清单，包括不限于（维保设备清单、设备位置、数量等））

（二）服务地点：比选人指定地点。

（三）验收方式：

1.符合卫生部强制性卫生行业标准《WS 394-2012公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T 396-2012公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》如下表：

| 检测项目 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 送风中可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.08 mg/m |
| 送风中细菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中真菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中b-溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 风管内表面细菌总数 | ≤100 CFU/cm |
| 风管内表面真菌总数 | ≤100 CFU/cm |
| 风管内表面积尘量 | ≤20g/m |
| 办公场所新风量 | ≥30m/h.人 |
| 冷凝水/冷却水嗜肺军团菌 | 不得检出 |

2.清洗完成后出具一份水质合格检测报告；

3.除垢率达到90%以上（除垢率以冷凝器铜管水垢洗净率确定，或以过滤器部位管壁除垢率确定）；

4.腐蚀率小于1g/m2.h（腐蚀率按国家标准用挂片失重法测定）；

5.阻垢率达到90%以上，基本无生物粘泥生成（冷却塔有少量泥沙沉积属正常现象无法避免）；

6.清洗后水质参考标准：

| 项目名称 | 冷却水标准 | 冷冻水标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6.5—8.5 | 7.5—10.0 |
| 总硬度 | 小于600 | 小于600 |
| 总铁 | 小于1.0 | 小于1.0 |
| 总铜 | 小于0.1 | 小于0.1 |

- 二、报价要求

- 本次报价为人民币报价，报价包括完成本项目所需的全部成本、税费、利润等的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。三、考核办法

- （一）成交供应商对所维保项目，要做好日常巡视检查记录，并保留维保前后照片等作佐证资料，供采购人检查，医院按维保周期对合同履行情况进行考核，双方对考核情况进行签字确认。

- （二）每月按照考核要求进行一次考核，根据扣分情况确定应支付的维保金额基数。若有发生扣款的情况在下述应付金额基数上扣除。

1.扣分＜10分，应付维保金额基数为总额的100%；

2.扣分10-15分，当季度应付维保金额基数为总额的95%；

3.扣分16-20分，当季度应付维保金额基数为总额的90%；

4.扣分21-25分，当季度应付维保金额基数为总额的85%；

5.扣分＞25分，当季度应付维保金额基数为总额的80%，同时院方有权单方面终止合同。

（三）成交供应商在接到采购人故障报修（电话或信息）后，10分钟内未响应，第一次进行警告，第二次扣除成交供应商200元当月维保服务费，第三次及以上扣除成交供应商当月维保服务费。未响应次数超过5次，采购人有权单方面解除合同。

（四）成交供应商在接到采购人故障报修（电话或信息）后，20分钟内未到达现场，第一次进行警告，第二次扣除成交供应商500元当月维保服务费，第三次及以上扣除成交供应商当月维保服务费。未及时到达次数超过5次，采购人有权单方面解除合同。

（五）成交供应商维修项目未在规定时长内修复并未对采购人进行情况说明同意延长维修时长的扣除成交供应商500元每次的维保服务费，在延长维修时长内未修复的扣除成交供应商1000元每次的维保服务费。

（六）各类过滤网未按规定时间清洗、更换的，第一次进行警告，第二次扣除成交供应商200元当月维保服务费，第三次及以上扣除成交供应商当月维保服务费。未响应次数超过5次，采购人有权单方面解除合同。

（七）成交供应商应保持维保项目机房干净、整洁、安全，如检查发现不合格扣除成交供应商200元每次的当月维保服务费。在岗情况检查一次未到扣除成交供应商200元每次/每人的当月维保费。

（八）成交供应商必须保证维保期间专业检测机构检测时检测合格，当检测不合格的应整改到检测合格为止。

（九）成交供应商应保证承担本项目的日常维保人员长期固定，维保人员须具备中央空调维保相关资质证件，若无特殊情况，不得随意更换维保人员。每次成交供应商更换固定维保人员时，须提前做好掌握医院设备实际情况的交接工作，向采购人提交人员变更说明（纸质件盖章）和变更人员证件及资质，并保证变更人员具备中央空调维护专业技术。若维保期间内人员变更超过2次，扣除成交供应商1个月维保服务费；人员变更超过3次，采购人有权单方面解除合同。发现维保人员无相关证件及资质，采购人有权单方面解除合同。

（十）各维保项目操作、维护、维修应有记录，成交供应商每次巡检、保养、维修任务完成后，需填写维保记录，由双方人员签字确认，维保记录单中必须如实填写维保服务的具体内容。如遇无法及时解决的事故应上报，并立即增派人手，直到问题解决。

（十一）成交供应商未进行当月日常维保，发现一次，扣除当月维保服务费，发现两次，采购人有权扣除本季度维保服务费并解除合同。

- 四、付款方式

根据考核结果每季度付款，实际付款金额=成交金额的25%-当季度扣款。

- 五、知识产权

比选人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性谈判其他条款的要求。

（二）合同期内，如遇医院重大政策调整等需要提前终止合同的情况，供应商应无条件配合，医院则根据合同价格按实际维保周期结算维保费用。

（三）履约服务期限内所发生的一切安全事故均由中标单位自行负责。

（四）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评审程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

- 一、评审程序及方法

（一）按比选采购文件规定的评审方式进行。

（二）对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，各供应商只有完全符合要求的前提下，才能参与正式网上比选。

1、资格审查。依据法律法规和比选采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备网上比选资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人（负责人）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 供应商法定代表人（负责人）身份证明和法定代表人（负责人）授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件）或证明材料。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业服务能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②） |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 本项目规定的特定资格条件 |  | 证明材料的复印件（如果有）。 |
| 3 | 保证金 |  | 按照采购文件要求缴纳保证金。 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

①根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2、符合性审查

对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合采购文件要求。 |
| 3 | 比选采购文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对采购文件第二篇、第三篇全部内容内容作出实质性响应。 |
|  |  | 比选有效期 | 比选有效期为投标截止时间起90天。 |

- 3、本项目采用综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。

- 4、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 比选报价 （25%） | 25 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 高于预算价为无效报价 |
| 2 | 服务部分 （50%） | 15 | 供应商针对本项目提供的维保方案，内容包括不限于设备巡检、原厂备品备件的储备、设备及附属材料维修或更换方案、维修响应服务、报修与投诉方式等。 方案内容不存在瑕疵，得15分； 方案内容存在1处瑕疵，得10分； 方案内容存在2处瑕疵，得5分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，得1分； 未提供方案得0分。 | 1.提供方案（格式自定） 2.本项内容中所称的“瑕疵”指方案内容缺项、内容表述不完整、缺少任意一项内容的针对性描述分析或缺少关键分析点，方案内容表述前后矛盾、无连贯性，内容存在逻辑漏洞、常识错误、科学原理错误、措施保障安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定、方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  |  | 15 | 供应商针对本项目提供的实施方案，内容包括不限于项目进度安排、安全管理体系与措施、能源管理措施（包含对中央空调的耗电量和用水量统计分类、节能措施、运行管理规程）等。 方案内容不存在瑕疵，得15分； 方案内容存在1处瑕疵，得10分； 方案内容存在2处瑕疵，得5分； 方案内容存在3处及以上瑕疵，得1分； 未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 10 | 供应商针对本项目提供质量管理体系与措施，内容包括不限于内部服务流程管理制度、过程资料管理制度、应急管理制度、备件管理制度等。 内容不存在瑕疵的得10分； 内容存在1处瑕疵得6分； 内容存在2处瑕疵得3分； 内容存在3处及以上瑕疵得1分； 未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | 提供以下作业的科学详细记录表格、方案并承诺严格执行： 1风管风道清洗记录表； 2冷冻水系统清洗记录表； 3冷却水系统清洗记录表； 4冷冻水系统保养记录表； 5物理清洗冷凝器、蒸发器记录表； 6月例行安全检查维修记录表； 7每季度安全检查维修记录表； 8年度安全检查维修记录表； 9干法锅炉保养记录表； 10冷却水系统保养记录表； 11螺杆机年度保养记录表； 12多联机室外机清洗记录表； 13柴油机维修保养记录表； 每缺少一份表格扣1分，对提供的每1份表格的完整性、合理性，表格设计合理性等进行评定： （1）表格内容不存在瑕疵的得1分； （2）表格内容存在1处瑕疵的得0.5分； （3）表格内容存在2处瑕疵的得0.3分； （4）表格内容存在3处及以上瑕疵得0分。 | 1、提供相应记录表格和承诺函（承诺函格式自拟），加盖供应商公章。 2、本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键点； ②表格设计冗杂、不易理解； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤内容不适用本项目或非专门针对本项目制定； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
| 3 | 商务部分 （25%） | 10 | 1.本项目拟派项目负责人同时具有行业主管部门颁发的低压电工操作证、制冷与空调安装维修资格证、高处作业、焊接切割作业特种作业操作证书的得5分，缺项或未提供得0分。 2.供应商每增加1名低压电工操作证或制冷与空调安装维修资格证，有一个的得2.5分，最多不超过5分。 | 提供人员证书复印件加盖供应商公章 |
|  |  | 5 | 为了医院更好的管理能实时查看各设备维保情况，供应商具有维护信息化管理服务系统的得5分。 | 提供相关佐证材料并加盖供应商公章 |
|  |  | 10 | 2021年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），具有一个空调维保业绩得5分，本项最多得10分。 备注：同一单位的多份合同，只计分一次。 | 提供合同复印件、开具的发票复印件（收款转账回单）复印件加盖供应商公章。 |

- 二、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，其响应文件作无效响应处理：

（一）供应商未通过资格性检查或响应文件未通过符合性检查的；

（二）供应商所提交的响应文件不按第七篇“响应文件格式要求”规定签字、盖章；

（三）供应商的报价超过采购预算或最高限价的；

（四）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（五）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；

（六）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有比选人无法接受的条件。

（七）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与比选的，再委托代理商参与比选的；

（八）供应商以联合体形式参与比选的；

（九）法律法规和比选采购文件规定的其他无效响应情形。

（十）供应商被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的。

- 三、采购终止

出现下列情形之一的，比选人或者采购代理机构应当终止本次采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的网上比选比选人式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

第五篇  供应商须知

- 网上比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件所涉及的一切费用，不论结果如何，比选人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

- 比选采购文件

（一）响应文件

1.供应商应当按照比选采购文件的要求编制响应文件，并对比选采购文件提出的要求和条件作出响应。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受以联合体形式参与网上比选。

（三）比选有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）保证金（如有）

1.供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇  五、保证金”；

2.发生以下情况之一者，保证金不予退还：

2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或比选文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订政府采购合同的）。

3.保证金的有效期限在谈判有效期过后三十天继续有效。

- 关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向比选人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向比选人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及比选项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

比选人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- 成交供应商的变更

成交供应商拒绝与比选人签订合同的，比选人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

- 成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家”（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

（四）如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。

- 采购代理服务费

1、代理服务费在成交供应商领取成交通知书之前以转账形式一次性支付给采购代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费”，采购代理服务费标准参照如下表执行（单个收费不足3500元的按3500元计取）。

| 中标金额（万元） 招标类型 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

2、代理服务费缴纳账户

户名：重庆鸿兴招标代理有限公司

账号：3100096019200111969

开户行：工行重庆大足支行

注：转账时备注“代理费+项目编号”

- 签订合同

（一）比选人应当自成交通知书发出之日起二十日内，按照比选文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、供应商的响应文件及补遗文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

第六篇  合同草案条款

1、定义

1.1甲方（需方）即比选人，是指通过网上比选，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

1.2乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

1.3合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

1.4合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

2、货物内容（合同内容）

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

3、合同价格

3.1合同价格即合同总价。

3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

3.3合同货物单价为不变价。

4、转包或分包

4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

5、质量保证及售后服务

5.1乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第三篇  采购商务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

6、付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇  采购商务需求”中关于付款方式的约定。

7、检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9、知识产权

9.1甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

9.2若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归比选人所有。

10、合同争议的解决

10.1当事人友好协商达成一致

10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请比选人当地仲裁机构仲裁。

11、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

12、合同生效及其它

12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

重庆市政府采购合同（样本）

（采购项目编号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 项目名称 | 数量 | 综合单价 |  | 总价 | 服务时间 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求 |  |  |  |  |  |  |
| 二、验收方式 |  |  |  |  |  |  |
| 三、付款方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、其他约定事项： 1.采购文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份，需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：  年   月   日                        签约地点：

第七篇  响应文件格式要求

项目名称：

项目编号：

（正本/副本）

响

应

文

件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

目  录

一、经济部分

（一）网上比选报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务条款差异表

三、商务部分

（一）商务条款差异表

四、资格条件部分

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书

（三）法定代表人授权委托书

（四）基本资格条件承诺函

（五）特定资格条件证明文件

五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料

- 一、经济部分

（一）网上比选报价函

网上比选报价函

（比选人）：

我方收到                 （项目名称）的比选采购文件，经详细研究，决定参加该项目的网上比选。

1、我方愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

2、我方现提交的响应文件为：正本     份，副本     份。

3、我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方比选采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《网上比选采购文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：

联系人：

年   月   日

- （二）明细报价表

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| - 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| - 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| - 11 | …… |  | / |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

供应商名称（公章）：

年     月    日

- 二、服务部分

（一）服务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 请注明具体内容 |  |

供应商：                    法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  比选项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照比选采购文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 三、商务部分

（一）商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 比选项目需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 请注明具体内容 |  |

供应商：                法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“第三篇 比选项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，必须按照比选采购文件要求如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

- 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （比选人）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （比选人）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权              （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致：                     （比选人）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

4.我方郑重声明，我方负责人与参与本次竞标的其它单位负责人不为同一人，也不存在控股管理关系

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证明文件（如有）

（六）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

### 附件：比选文件报名函

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |
| 联系人 |  |
| 手机号码 |  |
| 单位地址 |  |
| 邮箱 |  |

发售人：重庆鸿兴招标代理有限公司

1.比选文件购买方式：在比选文件发售期内，供应商将文件购买费转入下列账户中，转账时注明“供应商简称—TNZB25025”，并将《比选文件发售登记表》填写完整加盖供应商公章扫描后同文件购买费转账截图一起发送至指定邮箱2175779846@qq.com，按要求发送邮箱后方才购买成功。

2.缴纳账户：