- 比选文件

项  目  号 ：CZB2025-030

项 目 名 称：渝北区中医院消防维保采购

采   购   人：重庆市渝北区中医院

- 2025年8月

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、 比选内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、比选有关说明	- 4 -

五、比选保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇   采购项目服务需求	- 6 -

一、服务范围	- 6 -

二、技术服务及质量要求	- 6 -

第三篇  采购商务需求	- 15 -

一、服务时间、服务地点及验收方式	- 15 -

二、报价要求	- 15 -

三、 付款方式	- 15 -

四、消防维保服务考核标准	- 16 -

五、安全条款	- 18 -

六、知识产权	- 19 -

七、违约责任	- 19 -

八、其他	- 19 -

第四篇比选程序及方法、成交标准、无效响应和采购终止	- 20 -

一、比选程序及方法	- 20 -

二、符合性审查	- 21 -

三、成交标准	- 22 -

四、无效响应	- 24 -

五、采购终止	- 24 -

第五篇  供应商须知	- 25 -

一、比选费用	- 25 -

二、比选文件	- 25 -

三、比选要求	- 25 -

四、成交供应商的确认和变更	- 26 -

五、成交通知	- 26 -

六、关于质疑	- 27 -

七、签订合同	- 28 -

八、不良行为记录及处理	- 28 -

第六篇 合同草案条款	- 29 -

第七篇  响应文件编制要求	- 32 -

一、响应文件的组成	- 32 -

二、响应文件编制格式	- 33 -

## 第一篇  采购邀请书

经院党委会研究决定，对医院所需的消防维保服务进行比选采购，欢迎符合条件的供应商前来参加。

### 比选内容

| 序号 | 项目名称 | 限价（元/年） | 服务时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重庆市渝北区中医院消防维保服务采购 | 125000 | 2年 |

### 二、资金来源

单位自筹,2年总预算金额25万元。

### 三、供应商资格条件

合格响应人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格条件

供应商必须为《社会消防技术服务管理规定》文件要求的消防设施维护保养检测单位。在“社会消防技术服务信息系统”（网址：https://shhxf.119.gov.cn/templet/index_7.jsp）和“重庆市消防技术服务管理系统”（网址http://jsfw.cq119.gov.cn/）进行备案登记。（提供供应商在上述两个系统中的查询结果截图并加盖供应商公章）。

### 四、比选有关说明

（一）凡有意参加响应的供应商，请于2025年8 月 5日起在行采家（https://www.gec123.com）网上下载本项目比选文件、补遗等比选前公布的所有项目资料，无论响应人下载与否，均视为已知晓所有比选内容。

（二）获取比选文件期限：

1.采购公示时间（即报名时间）：2025年 8月 5日至2025年8 月 7日

2.报名方式：报名时间内，供应商将《报名表》加盖供应商公章扫描后发送至2630194147@qq.com（以邮件收到时间为准）完成报名。

（三）供应商须满足以下条件，其响应文件才被接受：

1.按时提交了《报名表》的供应商；

2.线下按时递交了响应文件，线上按时递交报价表（参与项目的供应商须在投标/报价时间范围内登录行采家平台进行在线投标/报价，如未参与在线投标/报价的供应商将视作响应无效）。

（四）线下响应文件递交时间及地点：2025年8 月 8日   8 : 30  - 9 : 00 重庆市渝北区中医院行政楼负一楼会议室（重庆市渝北区双凤桥街道桃源大道康荣路6号）

（五）线上报价时间：自公告发出之日起至2025年8 月 8日  9 : 00 截止

（六）比选开标时间：2025年 8月 8日 9 :00

（七）比选地点：同响应地点

### 五、比选保证金

本项目不收取响应保证金。

### 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一分包下的采购活动。

（二）本项目在响应文件提交截止时间前发布的比选文件及补遗文件（如果有）一律在行采家网（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目比选文件、补遗文件（如果有）的内容。

（三）超过响应截止时间递交的响应文件，采购人有权不接收。

（四）响应费用：无论响应结果如何，响应人参与本项目响应的所有费用均应由响应人自行承担。

### 七、联系方式

（一）采购人：重庆市渝北区中医院

（二）采购联系人：田老师    电  话：（023）61399148

雷老师    电  话：（023）61399198

（三）纪委投诉联系人：李老师 电  话：（023）61399186

（四）地址：重庆市渝北区桃源大道康荣路6号

## 第二篇   采购项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

### 一、服务范围

重庆市渝北区中医院新院区、渝航院区及精卫中心消防设施设备维护保养。

### 二、技术服务及质量要求

（一）消防维保部分

| 序号 | 楼栋 | 维修保养范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 门诊部（新院区） | 承担重庆市渝北区中医院新院区、渝航院区及精卫中心内建（构）筑物的消防设施，主要要包含但不限于火灾自动报警及联动控制系统、机械防烟排烟系统、排烟天窗电控系统、自动喷水灭火系统、气体灭火系统、电气火灾监控系统、消防电源监控系统、消防水炮系统、消防广播系统、应急照明与疏散指示系统、防火门系统、防火卷帘系统、厨房灭火系统、应急电源（EPS）系统、感温光纤系统、可燃气体探测系统、室内外消火栓系统、灭火器、场区市政消火栓等各类消防设施设备的巡查、检测、维修、保养工作并满足消防法律法规及相关行业要求。 |
| 2 | 住院部（新院区） |  |
| 3 | 行政楼（新院区） |  |
| 4 | 精神卫生中心 |  |
| 5 | 渝航路老院区 |  |
| 合计 | 约180000m² |  |

（二）总体要求

1.成交供应商根据国家和地方有关建筑消防设施的法规和技术规范，制订维修保养周、月、季、年工作计划报医院备案，并按工作计划对服务范围内的所有消防设施设备进行维修保养，保障其正常运行（不可抗拒的自然灾害和人为破坏等因素除外）。与医院签定维保合同之后，应按照《建筑消防设施维修保养守则》（现行最新版）的规定进行维修保养，对消防设施单项功能必须每月至少进行一次检查和维修，对消防设施联动功能至少每季度进行一次全面检测和维修，检查和全面检测及维修记录应报保卫科存档备查。每年12月前须提供建筑消防设施年度全面检测报告，按要求出具重庆市建筑消防设施质量检测报告，如遇消防管理部门新要求，则以实际情况为准。必须确保所维保的建筑消防设施处于完好有效。

2.根据维保对象开展“日查”、“月检”、“季检”、“年检”、“适时维修”等维保服务工作，每次维保服务工作后须向医院出具维保报告并填写《记录表》一式3份，经双方确认签字盖章后，双方各执一份，另一份由消防控制室备案。每月25号之前向院方书面报告服务范围内的消防设施的运行情况。如未按时检查，每发现一次，则扣除当年维保金的5%。

3.对消防点位进行定期检查和测试，保证消防点位测试每半年全覆盖一次，设备设施完好率达100%，并按规范出具相关检测报告和做好检测维修保养记录。

4.对于突发故障，在收到医院突发故障的维修通知（专人电话通知或短信通知或微信通知或书面通知）后，须在第一时间做出响应、拿出解决方案，并在规定时间内到达故障现场予以处理解决（一般故障1小时内解决，较大故障2小时内解决）。消防主机（包括电源部分）如不能在12小时内修复，须在24小时内提供代用设备；不能及时解决的重大故障须及时报告并与医院共同协商处理。每次维修由维护人员填写维保记录表，一式两份，双方人员签字确认后，各存一份，作为工程维护档案，以备查阅。

5.完善售后服务网络：

※5.1供应商需明确医院项目组专项成员不少于3人，其中1人为消防维保组长（可不驻场），须具备一级注册消防工程师资质，其余人员（必须驻场）须具有中级消防设施操作员及以上资质，提供证书复印件；

5.2项目负责人需每月最后一周当面向采购方汇报工作进度和听取采购方工作要求，并提交上月维保过程中所更换配件详单及工程量详单，更换配件需交给保卫科备案，如未按时完成，每次扣当年维保费用的5%；

5.3项目组成员正式到岗后，须每半年向医院提交一次带成交供应商代码的社保证明，单位加盖公章；

※5.4院区每天（含周末、节假日）至少1人驻场，要求供应商合理排班，确保24小时有人值班；

5.5供应商人员需着正式工作装进入医院工作，并佩戴有单位盖章的和个人照片的工作证；

5.6人员更换需要正式书面向采购方报告，获得批准后方可更换，更换人员的资质不得低于5.1的规定。

5.7重大节日、重要活动期间要服从采购方职能部门的安排，或者根据采购方要求进行值班调整，需说明。

6.成交供应商负责对本项目消防系统操作人员技术培训，并按采购方要求对医院新员工进行消防知识培训，全力配合并协助医院组织开展消防宣传、演习、消防知识竞赛等活动。

7.因成交供应商维修保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成的损失，以公安机关、消防应急部门勘察、鉴定为准，成交供应商应负相应责任；因成交供应商工作失职造成医院被公安机关、消防应急部门处罚所产生的费用全部由供应商承担；因供应商工作失职造成医院财产损失的由成交供应商向采购人承担赔偿责任；维保人员的人身安全责任，由供应商负责，每年需向医院提供维保人员意外保险材料(履约中采购人随时抽查）。

8.成交供应商须保证维保资质持续有效。如因供应商资质出现问题，须承担由此造成的相关违约责任，医院有权单方面解除维保合同，因此造成的损失由成交供应商承担。

9.成交供应商在接手该项目前，应对现有设施设备认真排查，调试，发现问题及时向医院反馈，并协助解决。服务期内，如遇医院对维保范围内消防设施设备改造、升级，供应商须无条件完成医院安排的相关任务；无条件协助医院完成对新建等其他院内项目的验收及其他指导性工作。

10.满足医院要求的应急处理其他工作，协助采购方完成其他临时性工作。

※11.特别说明：本项目为全包合同，后期不追加任何费用；入场前请务必及时勘查现场，避免造成不必要的损失；成交供应商须以现有状态接手，接手后需将采购方指出的相关问题修复完善，达到国家规范要求。

（三）维保内容

根据消防系统对象实行：“初查”、“月检”、“季检”、 “适时维修”等维保工作并记录备查：

1.日巡查：对各系统进行常规检查。

1.1监控室消防设备是否清洁、安全、整齐；

1.2自动报警系统是否齐全，位置正确、清洁，处于自动状态；

1.3自动喷淋系统功能是否齐全、无跑、冒、漏、滴现象；

1.4自动和人工灭火器是否齐全、清洁、位置正确处于待用状态；

1.5排烟系统是否清洁无锈蚀，运行正常；

1.6泵房消防设备的温度、压力、位置、响声是否处于正常范围；

1.7防火分隔应处于待用状态，齐全无障碍物；

1.8灭火系统外观检查，无跑、冒、漏、滴现象。

2.月检：在日巡查检的基础上增加以下内容：

2.1火灾自动报警系统：包括系统所有烟（温）感（红外）探测器、模块、报警主机（含系统自带打印机）、通讯接口设备、报警按钮、楼层显示器、CRT地址显示设备、信号线路、电源线路、控制及联动软件、后备电源、主机外围设备（如鼠标键盘）等；

2.1.1检查消防控制室工作环境以及火灾报警控制器、联动控制器、楼层复示屏、探测器、手动报警按钮、声光报警器是否处于正常完好状态；

2.1.2检查火灾报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、报警记忆功能和主备电源自动转换功能，确认处于正常良好状态；

2.1.3按安装总量的30％采用专用检测设备对控制器进行摸拟火灾响应试验和故障报警试验；

2.1.4按安装总量的50％进行手动报警按钮模拟火灾响应试验和故障报警试验；

2.1.5对警铃及声光报警进行模拟火灾响应试验；

2.1.6测试手动或自动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能；

2.1.7每月不少于1栋建筑消防报警系统的联动测试，并形成完整档案。

2.1.8进行报警及控制线路维修检查；

2.2自动喷淋灭火系统：包括系统所有喷淋头、管道、信号阀、止回阀、水流指示器、湿式报警阀、水泵结合器、安全阀、减压阀、管道阀门、水泵（含电机）、水泵电气控制箱（含箱内元件）、管道仪表等；

2.2.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态；

2.2.2手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验；

2.2.3用末端试水装置（楼层试水阀）进行放水试验，检查水流指示器和压力开关的报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常；

2.2.4利用报警阀上的试水试验阀放水，试验系统供水力警铃工作是否正常，压力电气信号是否正确；

2.2.5试验喷淋系统与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正常；

2.3消火拴系统：包括系统所有消火栓箱（含启泵按钮、消火栓阀）、室内消火栓、室外消火栓、水泵接合器、管道、信号阀、止回阀、水流指示器、湿式报警阀、水泵结合器、安全阀、减压阀、管道阀门、水泵（含电机）、水泵电气控制箱（含箱内元件）、管道仪表等；

2.3.1检查消防泵房的工作环境、消防泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、室内外消火拴、储水设施等是否处于正常完好状态。用手动启动电动消防泵，并模拟自动控制条件进行自动启动消防泵，进行主、备泵切换功能试验；

2.3.2按安装数量的100％试验远距离启泵按钮，检查自动启泵功能和信号是否正常；

2.3.3屋顶消火栓或最不利点消火栓出水试验，检查管网压力和水质。

2.3.4试验与消防控制室联动控制功能、信号反馈是否正确；

2.4防排烟系统：包括风机、风口、风阀、管道系统、控制模块和电气控制箱（含箱内元件）；医院在巡查中发现风管损坏的未报备和维修的，一次扣除当年维保经费的5%，当年超过3次的，医院有权终止合同，因此造成的损失由供应商承担；

2.4.1检查送风、排烟机房的工作环境、送风机电源控制柜、送风口、防火阀等（含所有设备固定支架）是否处于正常完好状态；

2.4.2按安装数量的50％试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机，并测试前室、楼梯间的正压值；

2.4.3试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀；

2.4.4按安装数量的20％试验手动关闭防火阀；

2.4.5通过消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常；

2.5消防应急照明及疏散指示系统：包含各类标识标牌、应急照明电源更换等全部配件；

2.5.1检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明或疏散指示标志是否处于正常完好状态；

2.5.2按安装数量的20％试验应急照明或疏散指示灯的工作照度和疏散照度是否正常；

2.5.3损坏或遗失的应急照明或疏散指示标志由供应商负责补充、更换；

2.5.4损坏或遗失的应急照明备用电源由供应商更换或维修；

2.6消防通讯设备：包括系统所有喇叭、功放、录音机、话筒、广播控制主机、模块、信号线路、消防电话等；

2.6.1检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态；

2.6.2按安装数量的30％试验电源插孔和对讲电话的通话质量；

2.6.3按安装数量的30％试验选层（或选区）广播，检查广播声级是否正常；

2.6.4进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能；

2.6.5进行线路维修检查，确保处于正常完好状态；

2.7防火卷帘系统：包括控制模块和卷帘门电气控制箱（含箱内元件），但不包括卷帘门和升降电动机本身；

2.7.1按总装量的50％实验防火卷帘的升降是否正常（包括手动和联动）；

2.8.气体灭火系统：包括气瓶（罐）、自动控制系统和启动按钮等；

2.9以上项目均为必作项目，招标方有权根据管理需要进行必要项目增减和调整，而不需承担额外费用；

3.应急维修

3.1成交供应商须设专人住场，保证24小时有人驻院负责应急维修；

3.2故障维修应在24小时内修复，如有特殊原因由成交供应商提出具体延时原因，渝北区中医院相关代表签字认可。

3.3不得采用屏蔽点位的办法隐藏故障。

月检项目中各抽检项目以不少于设备总数20％的比例进行（探测器按回路数计算，并按总数的30％进行）。 发现屏蔽点位行为的，一次扣当年维保款的5%。

4.季度检查：每季度进行一次，在月检的各项检查之处增加以下内容：

4.1安全信号阀与控制台联动检查（抽检、保养）；

4.2水泵接合器常规检查、保养；

4.3 排烟风机启动检查、保养；

4.4 防排烟系统防火阀检查、保养；

4.5 防火卷帘与烟感、温感探测器联动检查、保养；

4.6 灭火系统模拟试验；

4.7以上各抽检项目按不低于设备总数25％的比例进行。

5.年度检查：每年进行一次，在周检、月检、季检的基础上加检以下内容：

5.1室内外消防栓、水泵接合器、水泵、管道等基础设施进行清洁、除锈和油漆，确保设备管道清洁不锈蚀外观完好。水系统各设备的渗漏检查、保养；

5.2消火栓水压检测、保养；

5.3紧急广播紧急切换检查、保养；各项抽检项目按不少于100％的比例进行检查，在抽检中应使每台设备在一年中不被遗漏。

6.重大节假日（春节、国庆节、劳动节、元旦节、中秋节、端午节、清明节）和重大活动前进行一次检查，检查内容如下：

6.1 对所有的防火门闭门器进行检查，保养；

6.2 疏散指示标志进行检查、保养；

6.3 应急电源柜进行应急切换、保养；

7.成交供应商在重大节假日前，将节日期间的应急人员名单、联系方式送交院保卫科，并保证在节日期间值班。

8.每次检查应认真填写登记表，由保养负责人签字并交由采购方签字存档备查。在检查中发现问题属消防设备设施范围的，由成交供应商处理。

9.在接到医院的故障通知后，成交供应商应立即到达现场进行检修，由于维修人员未在规定时间到达，在此期间发生的消防安全事故，属消防系统不能正常工作所造成的损失，成交供应商承担所造成全部经济损失与法律责任。

10.定期对易蚀部件和管线进行除锈涂漆，含泵房设备、室内外消火栓（水泵接合器）、防排烟设备（风机、支架）等除预埋部分的基础设施设备。

11.供应商每月25日前，将上月维保过程中检查出的需更换和维修的零部件汇总表交保卫科。汇总表包含更换配件名称、数量、型号、具体使用位置等。需更换和维修的零部件须由保卫科现场确认并核实，单项配件、材料在300元以上由院方负责采购，采购费用由院方承担，成交供应商负责更换或安装；单项配件、材料在300元及以下由成交供应商负责采购，采购费用由成交供应商承担并负责更换与安装，保证系统的正常运行。

| 300元及以下消防器材设施配件、材料清单 |  |
| --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 包括但不限于300元及以下感烟（温）探测器、探测器底座、模块、报警按钮、声光报警器、电源线路等 |
| 自动喷淋灭火系统 | 包含但不限于300元及以下喷淋头、信号阀、止回阀、水流指示器、湿式报警阀、水泵结合器、安全阀、减压阀、管道阀门、管道仪表、水泵电气控制箱内元件、玻璃球闭式喷头、自动排气阀、末端试水球阀等 |
| 消火拴系统 | 包含但不限于300元及以下消火栓栓头、启泵按钮、消火栓阀、信号阀、止回阀、水流指示器、湿式报警阀、水泵结合器、安全阀、减压阀、管道阀门、管道仪表、水泵电气控制箱内元件等 |
| 防排烟系统 | 包含但不限于300元及以下风阀、控制模块、电气控制箱内元件等 |
| 消防应急照明及疏散指示系统 | 包含但不限于300元及以下标识标牌、应急疏散指示牌、双头应急灯、弯头、24v继电器、应急照明灯（含电源）等 |
| 消防通讯设备 | 包含但不限于300元及以下喇叭、消防广播模块、话筒、输入输出模块、输入模块、切换模块、通用模块底座、电话分机模块、消防电话插孔等 |
| 防火卷帘系统 | 包含但不限于300元及以下控制模块、卷帘门电气控制箱内元件等 |
| 气体灭火系统 | 包含但不限于300元及以下把手、仪表、启动按钮等 |
| 其他 | 包含但不限于300元及以下策动开关、法兰盘、保险管、普通压力表、1.5m双胶线、自攻螺丝、胶布、胶带、减压孔板、接线端、接线头、锁扣、软管、卡子、螺丝、接线盒、焊条、生料带、吸热盘、断路器、熔段器、转换开关、盘根、保险管、卡箍、中间继电器、螺栓、胶垫、指示灯(控制柜用)、按钮(控制柜用)等 |

注：消防维保过程中，需更换和维修的消防器材设施单项配件、材料在300元及以下由成交供应商负责采购，采购费用由成交供应商承担并负责更换与安装，保障医院消防设施、设备完好，正常运行。

## 第三篇  采购商务需求

### 一、服务时间、服务地点及验收方式

（一）服务时间

服务时间：自合同签订之日起贰年。招标人每年对成交供应商进行考核，考核合格后方能进入下一年合同期。

（二）服务地点

服务地点：采购人指定地点。

- 验收方式

1.甲方根据每季度考评结果进行验收。

2.供应商提供的服务未达到其响应文件应答要求的，且对采购人造成损失的，由供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

3.本项目采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作（包括破坏性实验）或随机抽样送质检局检验,凡不符合要求者，采购人有权拒绝支付全部合同款。

### 二、报价要求

询价报价须为人民币报价，包括完成本项目所需的服务费、人工费、辅材费（包含但不限于应急疏散指示牌、应急照明（含电源）、喷淋头、烟感报警器等300元及以下消防器材设施配件和材料费用）、安装调试费、培训费、年度检测费、管理费、运输费、装卸费及各种应纳的保险及税费。即本项目为交钥匙工程，因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

### 付款方式

（一）1.项目履约保证金：“成交供应商应自成交通知书发出之日起10个工作日内向采购人缴纳成交金额10%的履约保证金。”若成交供应商未按时缴纳履约保证金，视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人将按相关规定重新确定成交供应商。投标产品质量保证期满（以最终验收合格之日起计算），无质量问题，成交供应商按采购人要求提交相关资料，采购人在收到相关资料和正规等额发票后7个工作日内无息退还履约保证金。
      履约保证金汇入户名：重庆市渝北区中医院
      账号:1301020120010004185

开户银行:重庆农村商业银行渝北支行渝航分理处

备注里面务必注备（重庆市渝北区中医院安保服务采购）履约保证金。

2.履约保证金缴纳方式：从成交供应商基本账户以支票、汇票、本票、保函（必须提供正规银行出具的保函）等非现金形式提交至重庆市渝北区中医院账户。

（二）服务费按季度支付，每次支付的金额为年度合同金额的25%，支付前采购人对项目进行验收（每季度一次），验收合格后，成交供应商凭验收合格报告及发票向采购人申请付款，采购人在收到发票后5个工作日内按程序办理支付手续。

（三）履约保证金无息退还时间：服务期满，且无任何服务问题，成交供应商按采购人要求提交相关资料，采购人在收到相关资料后7个工作日内无息退还履约保证金。

### 四、消防维保服务考核标准

| 考核项目 | 考核内容 |  | 评分标准 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量控制（10分） | 每次2名以上人员参与维保工程 |  | 1.维保操作现场少于2名工作人员，每发现一次扣1分 |  |
|  | 维保人员持证上岗 |  | 1.维保时间持证上岗，未持证或与持证本人不符，发现一次扣1分。 |  |
| 维保项目（55分） | 消防火灾自动报警系统（25） | 1.火灾自动报警主机的声、光显示和所有外设警示设备功能。 | 下列故障通知维保人员，2小时内未到现场处理，考核： 1.火灾自动报警主机声、光显示及外设警示设备有故障，每发现一次扣1分。 2.火灾探测器和手动报警器不能正常巡检，报警有故障，1次扣1分。 3.主备电源不能正常切换，每发现1次扣1分。 4.室内消火栓、喷淋、防火卷帘门、正压送风、机械排烟、声光报警、消防广播、应急照明、测试有故障，每发现1次扣1分。 |  |
|  |  | 2.火灾探测器和手动报警按钮的动作及确认灯显示。 |  |  |
|  |  | 3.自动喷淋系统水流指示器、压力开关等信号设备的反馈情况。 |  |  |
|  |  | 4.对备用电源供电系统进行三次主电源和备用电源自动切换试验。 |  |  |
|  |  | 5.室内消火栓及喷淋系统联动功能测试。 |  |  |
|  |  | 6.防火卷帘系统联动功能测试。 |  |  |
|  |  | 7.正压送风、机械排烟系统联动功能测试。 |  |  |
|  |  | 8.声光报警、消防广播、应急照明联动功能测试。 |  |  |
|  | 消火栓灭火系统（10分） | 检查消防泵的远程及就地控制、启动运转消防泵。 | 不能启动运转消防泵，通知维保人员，2小时内未到现场处理扣2分。 |  |
|  | 消防广播、消防对讲系统（10分） | 1.对楼层进行对话广播。 2.楼层消防电话与中控室对讲。 3.机房、水泵房消防电话与中控室进行对话。 | 下列故障通知维保人员，2小时内未到现场处理，考核：1.楼层广播不能进行通话，扣2分。2.楼层消防电话不能与中控室对讲扣2分。3.机房、水泵房消防电话不能与中控室进行对讲扣2分。 |  |
|  | 水喷淋灭火系统（10分） | 1.检查喷淋泵的远程及就地控制，并启泵试运转。 | 下列故障通知维保人员，2小时内未到现场处理，考核： 1.不能启动运转喷淋泵扣2分。 2.报警阀放水试验供水、压力开关、水力警铃报警存在故障各扣2分。 3.末端排水、水流指示器报警故障扣2分。 4.消防水池或高位水箱储水异常扣2分。 5.各阀门开闭异常或铅封不完好扣2分。 |  |
|  |  | 2.对报警阀进行防水试验验证系统的供水能力及压力开关，水力警铃的报警性能。 |  |  |
|  |  | 3.对末端放水装置放水，试验水流指示器的报警性能。 |  |  |
|  |  | 4.对消防蓄水池、高位水箱的储水进行检查。 |  |  |
|  |  | 5.对各种阀门的开闭及铅封进行检查。 |  |  |
| 维保记录（20分） | 按时出具月度维保报告，并于次月7号前交至保卫科 |  | 未按时出具报告，发现一次扣2分。 |  |
|  | 按时出具季度维保报告，并于当季后7个工作日内交至保卫科 |  | 未按时出具报告，发现一次扣2分。 |  |
|  | 按时出具年度维保报告，并于当年后7个工作日内交至保卫科 |  | 未按时出具报告，发现一次扣2分。 |  |
|  | 消防故障检修记录填写真实完整，签字齐全，提供维修前后对比照片。 |  | 发现一次记录不完整扣1分。 |  |
| 应急响应（10分） | 24小时维保电话通畅 |  | 电话关机，欠费停机，1小时内未恢复，每次扣1分 |  |
|  |  |  | 电话无人接听，10分钟内未回复，每次扣1分。 |  |
|  | 故障求救后1小时内到达现场，及时完成排险救援工作 |  | 未在规定时间内到达现场，解决排除故障扣2.5分。 |  |
| 其他（5分） | 消防维保单位施工人员现场操作规范及要求 |  | 因救援排险不及时造成隐患及损失的扣2.5分。 |  |
|  |  |  | 积极配合甲方消防演习及其他检查、整改工作，无正当理由推诿一次扣2分。 |  |
|  |  |  | 维保操作不规范存在安全隐患，每发现一次扣1分。 |  |
|  |  |  | 未按照维保要求条款严格执行，每发现一次扣1分。 |  |
| 合计： |  |  |  |  |

考评规则：

1.每项分数扣完为止。

2.考核分数为100分，大于等于90分，视为合格，正常结算；小于90分，每扣1分，扣减200元；小于70分，只结算当季度服务总费用的85%；连续3个季度低于70分，采购人可单方面终止合同，并无须提前通知。

### 五、安全条款

供应商在提供服务过程中，全面负责现场安全。包括但不限于：工作人员人身安全、财产安全等。如造成安全事故由供应商承担一切相关责任。

### 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 七、违约责任

（一）若成交供应商不能按时提供服务的，每逾期一天须向采购人支付合同总金额0.5%的违约金，逾期十天仍不能交付的，采购人有权单方面解除合同。逾期超过十天，若继续履行合同的，采购人有权根据逾期天数由成交供应商支付相应的违约金，同时根据给采购人造成损失情况须向采购人进行赔偿。

（二）若成交供应商所供服务不符合采购合同及采购文件要求的质量、服务标准的属于违约行为，采购人将根据违约情况按以下方式进行处理：采购人有权拒收服务，有权单方面解除合同，根据违约情况还须向采购人支付违约金，同时根据给采购人造成损失情况须向采购人进行赔偿。

（三）若成交供应商违反服务条款，每发生一例，采购人有权要求成交供应商向采购人支付合同总金额0.5%的违约金。

（四）若成交供应商出现上述违约行为，所产生的违约金，采购人有权要求供应商缴纳，有权从履约保证金及应付合同款中予以扣除。采购人同时保留追究成交供应商其他法律责任的权利。

（五）其他违约责任按照《中华人民共和国民法典》（合同篇）、《中华人民共和国产品质量法》等相关条款执行。

### 八、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇比选程序及方法、成交标准、无效响应和采购终止

### 一、比选程序及方法

（一）比选按本文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。项目比选小组是依据本院的内控制度相关规定进行组建，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

（二）比选小组按照本文件要求对各供应商进行资格性审查和符合性审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性比选文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.响应单位营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.响应人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书（法定代表人参加的不用提供授权委托书）。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 5.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 二 | 本项目的特定资格条件 |  | 按第一篇“三、响应人资格要求（二）本项目的特定资格条件”的要求提交（如果有）。 |

注：注：

响应人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以响应人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于电子响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

二、符合性审查

（一）符合性审查标准。比选小组依据比选文件的规定，对响应文件的有效性、完整性、响应程度进行审查，以确定是否对比选文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（响应人为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个方案响应。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件数量符合比选文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 响应有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |
|  |  | 实质性响应 | 比选文件第二篇、第三篇“※”标注部分。 |

（二）澄清有关问题。比选小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（三）比选小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

（四）在比选过程中比选的任何一方不得向他人透露与比选有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）本项目实行一次性报价，以各供应商提供的响应文件报价为准。若供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能不能诚信履约的，比选小组可要求其在规定时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料。供应商不能证明报价合理的，比选小组可将其作为无效响应处理。

### 三、成交标准

（一）采购人将依照本采购文件相关规定对技术服务及质量要求均能满足实质性响应要求的供应商，按照综合评分由高到低的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。其中，综合评分最高的供应商为成交供应商。

（二）若综合评分最高的供应商数量大于或等于2家的，由综合评分最高的几家供应商抓阄确定成交供应商。

（三）成交价格等于成交供应商的报价。

（四）评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价（30%） | 30分 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: |  |
|  |  |  | 投标报价得分等于（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第二篇 项目服务要求”，有一条不满足的（第二篇中（※）号标注的部分除外），服务部分得分为0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 2 | 服务部分（40%） | 维保方案15分 | 方案内容包含以下要素: | 提供方案，格式自定。 注：以下任意一种情形属于1处瑕疵： ①方案内容缺项、内容表述不完整或缺少关键分析点； ②方案内容表述前后矛盾； ③方案内容无连贯性； ④方案内容存在逻辑漏洞； ⑤常识错误； ⑥服务措施保障安排并不适用本项目特性； ⑦非专门针对本项目制定； ⑧方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑨现有技术条件下不可能出现的情形。 |
|  |  |  | 维保资料整理方案、设施设备款障维修方案，迎检、抢修等应急响应方案，值班值守方案、维保工具配置。 |  |
|  |  |  | 评审内容: |  |
|  |  |  | 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得15分； |  |
|  |  |  | 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得10分； |  |
|  |  |  | 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处疵的得5分； |  |
|  |  |  | 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处瑕疵的得0分。 |  |
|  |  | 维保计划15分 | 方案内容包含以下要素: |  |
|  |  |  | 明确的维保计划，日常巡检，月检、季检、年检计划，各类设备的除锈打油计划。 |  |
|  |  |  | 评审内容: |  |
|  |  |  | 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得15分； |  |
|  |  |  | 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得10分； |  |
|  |  |  | 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得5分； |  |
|  |  |  | 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处瑕疵的得0分。 |  |
|  |  | 安全保证方案10分 | 方案内容包含以下要素: |  |
|  |  |  | 工作交接方案、进场方案，时间安排方案、维保人员安全管理方案。 |  |
|  |  |  | 评审内容: |  |
|  |  |  | 1.方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得10分； |  |
|  |  |  | 2.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得6分； |  |
|  |  |  | 3.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得4分； |  |
|  |  |  | 4.方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处瑕疵的得0分。 |  |
| 3 | 商务部分（30%） | 服务能力15分 | 1.提供2022年1月1日至投标截止之日止消防维保服务的合同证明，每份合同得2分，最高10分。 2.提供相应合同单位评价良好及以上的证明（评价单位加盖鲜章），每个得1分，最高5分。 | 提供合同、证明文件复印件,加盖投标人公章，原件备查。 |
|  |  | 人员资质15分 | 1.项目负责人和技术负责人具有一级注册消防工程师资格并已在社会消防技术服务信息系统网站注册登记。提供3套及以上得6分，提供2套得3分，提供1套及以下不得分。 2.项目专职维保服务人员持有中级（含）以上建（构）筑物消防员或消防设施操作员资格证书并已在社会消防技术服务信息系统网站注册登记。提供5套及以上得9分，提供4套得6分，提供3套得3分，提供2套及以下不得分。 | 提供对应证书复印件、网站截图及持证人员2025年1月至投标截止时间任意一个月的社保缴纳证明并加盖投标人公章，以上三项为1套。 |

### 四、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式编制要求”签署或盖章的；

（四）供应商不接受价格修正的；

（五）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一项目报价的；

（六）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（七）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（八）法律、法规和比选文件规定的其他无效情形。

### 五、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止比选采购活动，发布项目终止公告并说明原因，并组织重新采购：

（一）在评审中，专家提出比选文件存在重大瑕疵，继续评审存在影响采购公平性和公正性的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商不足3家的，同一项目连续挂网三次的除外。

第五篇  供应商须知

### 一、比选费用

参与比选的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、比选文件

（一）比选文件由采购邀请书、采购项目技术需求、采购商务需求、比选程序及方法、符合性审查、成交标准、无效响应和采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是比选文件不可分割的部分。

（三）评审的依据为比选文件和响应文件（含有效的书面承诺）。比选小组判断响应文件对比选文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、比选要求

（一）响应文件

1. 供应商应当按照比选文件的要求编制响应文件，并作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，封面注明响应项目名称及分包号、项目编号、响应单位全称，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）本项目不允许联合体响应。

（三）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.比选小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件必须由法定代表人或其授权代表签署并加盖单位公章。

2.响应文件必须按照第七篇 “一 响应文件的组成”中要求的顺序进行装订，并于本文件规定的响应文件递交时间内提交。响应文件由资格文件和经济及应答响应文件两部分组成，一式两份，其中正本一份、副本一份，同时须在封面清楚地标明“正本”“副本”字样，副本可为正本的复印件，必须与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的正本、副本应密封送达响应地点，应在封套上注明项目名称、响应人名称。

2.按本文件要求在规定时间内在行采家平台上进行线上报价。

（七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人在比选当天从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排名顺序确定成交供应商，其中排名第一的为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商因不可抗力或自身原因不能履行合同的或成交供应商提供的部分或全部产品不满足临床需求时，采购人可以结合医院的实际情况，按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家网（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告，公告期为1个工作日。

（二）采购人以书面形式发出成交通知书。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑

（一）质疑内容、时限

1.供应商对比选文件提出质疑的，需在公示期内提出并附相关证明材料；未在公示期内提出质疑的响应人，则参加响应活动后，无权再就比选文件内容提出质疑；

2.供应商对采购过程和成交结果提出质疑的，应在采购结束之日起7个工作日内以书面形式向采购人提出，并附相关证明材料；

3.供应商应在本文件载明的质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

4.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

4.2质疑项目的名称、项目编号；

4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4.4事实依据；

4.5必要的法律依据；

4.6提出质疑的日期；

4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

5.供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

6. 质疑文件的递交：一式两份，采购办和归口职能科室各一份。

（二）质疑答复

采购人应当在收到响应人的书面质疑后七个工作日内作出答复。

（三）不予受理或暂缓受理

1.质疑有下列情形之一的，不予受理：

1.1质疑供应商参与了比选活动后，再对比选文件内容提出质疑的；

1.2质疑超过有效期的；

1.3对同一事项重复质疑的。

2.质疑有下列情形之一的，应暂不受理并告知供应商补充材料。供应商及时补充材料的，应予受理；逾期未补充的，不予受理：

2.1质疑书格式和内容不符合国家或重庆市相关规定的；

2.2质疑书提供的依据或证明材料不全的；

2.3质疑书副本数量不足的。

### 七、签订合同

（一）成交供应商应当自收到成交通知书之日起20日内，联系该项目负责人签订书面合同。所签订的合同不得对比选文件和供应商的响应文件作实质性修改。

（二）比选文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

- （三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在比选文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人应按比选文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

（五）本次采购合同执行期间，如遇国家或上级政策调整合同无法继续执行，例如集中带量采购等政策性措施等，医院有权终止或更正合同，中选成交供应商须无条件接受。

### 八、不良行为记录及处理

在采购过程中，若响应供应商有以下情形之一，将被我院纳入不良行为记录，凡是纳入不良行为记录的供应商及与其有直接控股或管理关系的单位及参与本项目的相关人员3年内禁止参加本医院所有院内采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一分包下采购活动的；

（二）提供虚假材料谋取成交；

（三）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

（四）捏造事实、提供虚假材料进行质疑、投诉的；

（五）擅自变更、终止或中止合同；

（六）本文件中规定的其它拉入黑名单的行为。

## 合同草案条款

一、定义

- （一）甲方（需方）即采购人，是指通过比选采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

- （二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

- （三）合同是指由甲乙双方按照比选文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

- （四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

- （五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

- 二、货物内容

- 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

- 三、合同价格

- （一）合同价格即合同总价。

- （二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

- （三）合同货物单价为不变价。

- 四、转包或分包

- （一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

- （二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

- （三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

- 五、质量保证及售后服务

- （一）乙方应按比选文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

- （二）乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- 1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

- 2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

- 3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- （三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 比选项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

- （四）在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

- 六、付款

- （一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

- （二）付款方式：银行转账、现金支票。

- （三）付款方法：同本项目“第四篇 比选项目商务需求”中关于付款方式的约定。

- 七、检查验收

- （一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

- （二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照比选文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

- （三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

- 八、索赔

- 供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

- （一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

- （二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

- 九、知识产权

- （一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- （二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

- 十、合同争议的解决

- （一）当事人友好协商达成一致

- （二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

- 十一、违约责任

- 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

- 十二、合同生效及其它

- （一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

- （二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

- （三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

- （四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

- （五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 第七篇  响应文件编制要求

### 一、响应文件的组成

（一）经济及应答响应文件编制格式

1.经济部分

1.1报价函

1.2明细报价表

2.技术/服务需求部分

2.1技术/服务条款响应差异表

3.商务部分

3.1商务响应偏离表

3.2其它服务方案（如有）

- 资格文件编制格式

1.法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

说明：响应人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以响应人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

2.法定代表人身份证明（格式）

3.法定代表人授权委托书（格式）

4.基本资格条件承诺函（格式）

5.特定资格要求

### 二、响应文件编制格式

（一）响应文件编制格式

1.经济部分

1.1报价函

（采购人名称）：

我方收到____________________________（项目名称）及_____________（项目号）的比选文件，经详细研究，决定参加该项目的比选。

- 愿意按照比选文件中的一切要求，提供本项目服务，整包报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。

- 2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个比选过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

8.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商（公章）：

年   月   日

1.2明细报价表

项目号：

项目名称：

| 名称 | 服务期（月） | 总报价（元） |
| --- | --- | --- |
| 合计大写金额： |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

2.技术部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| - 序号 | - 项目服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

3.商务部分

3.1商务响应偏离表

项目号：

项目名称：

| 序号 | - 项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及电子响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，在“差异说明”项填写正偏离或负偏离，完全符合的填写“无差异”；

2.本表可扩展。

3.2 其它服务方案（格式自定）

- 资格文件编制格式

（一）营业执照或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件（三证合一的提供营业执照）

（二）法定代表人身份证明书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名及身份证号码），在             （响应人名称）任    （职务名称）职务，是（响应人名称）              的法定代表人。

特此证明。

响应人：

（响应人公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署电子响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

比选项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （响应人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 响应人法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（响应人公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格相关资料。

（结束）