## 封-2 招标控制价
| 南岸区广阳镇敬老院消防审验整改项目 | [5 empty] | 工程 | 封-2
招标控制价
招标控制价(小写)： |  |  | 258857.53
(大写)： |  |  | 贰拾伍万捌仟捌佰伍拾柒元伍角叁分
其中:安全文明施工费用(小写): |  |  |  | 8724.65
(大写)： |  |  |  | 捌仟柒佰贰拾肆元陆角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时 间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：南岸区广阳镇敬老院消防审验整改项目 |  | 第 1 页 共 1 页
一、项目名称：南岸区广阳镇敬老院消防审验整改项目 二、项目地点：南岸区广阳镇 三、项目内容：本次设计内容针对原养老院进行消防整改，主要涉及到建筑、给排水、电气、暖通等专业的改造整改；屋面、女儿墙等不在本次设计范围内。建筑部分的具体内容，有墙体拆除重建、增加部分窗、栏杆拆除重建、部分房间内装重做。 四、计价规范：本项目按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程量计算规范》(GB50854-2013)；《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQQDGZ-2013）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市通用安装工程计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市房屋修缮工程计价定额》（CQSXDE-2018）、《重庆市城市轨道交通工程计价定额2018》、《重庆市城乡建设委员会关于使用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[2019]143号）及相关配套文件的规定进行组价。 3）人工费单价按照2025年9月的《重庆造价信息》对应工程人工费执行。 4）主要材料单价按照2025年10月的《重庆造价信息》发布的不含税信息价及专业测定价执行。 5)设计图中注明的品牌仅作为品质对标，可替换为其他同等档次、材质的材料，投标时综合考虑。 6)建渣外运暂按15km考虑。 五、其他：具体施工内容根据图纸为准。

## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
表-02
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：南岸区广阳镇敬老院消防审验整改项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 暂估价 (元) | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 南岸区广阳镇敬老院消防审验整改项目 | 258857.53 |  | 8724.65 |  | 6259.19
合 计 |  | 258857.53 |  | 8724.65 |  | 6259.19
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 表-03 单项工程招标控制价汇总表【南岸区广阳镇敬老院消防
表—03
单项工程招标控制价汇总表
工程名称：南岸区广阳镇敬老院消防审验整改项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金 额 （元） | 其 中
|  |  | 暂估价 （元） | 安全文明 施工费 （元） |  | 规 费 （元）
1 | 电气工程 | 30762.33 |  | 865.24 |  | 734.71
2 | 消防工程 | 109076.22 |  | 3885.55 |  | 3295.73
3 | 通风工程 | 9002.07 |  | 259.45 |  | 217.92
4 | 建筑整改工程 | 110016.91 |  | 3714.41 |  | 2010.83
合 计 |  | 258857.53 |  | 8724.65 |  | 6259.19
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-2 招标控制价【电气工程】
封-2 | 电气工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 30,762.33
|  | (大写): | 叁万零柒佰陆拾贰元叁角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 865.24
(大写): |  |  |  | 捌佰陆拾伍元贰角肆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 25367.44
1.1 | C疏散应急照明系统 | 25367.44
2 | 措施项目费 | 1843.28
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 865.24
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 734.71 |  | －
5 | 税金 | 2816.9 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 30,762.33
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 229.86
2 | 施工组织措施项目 | 1613.42
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 865.24
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 79.19
措施项目费合计=1+2 |  | 1843.28

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 疏散应急照明系统
1 | 030404017001 | 消防控制室配电箱XKSPDX | [项目特征] 1.名称:消防控制室配电箱XKSPDX 2.基础形式、材质、规格:满足设计及规范要求 3.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 4.端子板外部接线材质、规格:满足设计及规范要求 5.安装方式:箱底距地1.5米明装 [工作内容] 1.本体安装 2.基础型钢制作、安装 3.焊、压接线端子 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 1
2 | 030412001001 | LED应急照明灯(带应急电源,≥90min)~220V 18W Φ=2160lm | [项目特征] 1.名称:LED应急照明灯(带应急电源,≥90min) 2.规格:~220V 18W Φ=2160lm 3.类型:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 43
3 | 030412005001 | LED灯(双管、带应急电源,≥90min)~220V 18W Φ=2160lm | [项目特征] 1.名称:LED灯(双管、带应急电源,≥90min) 2.规格:~220V 18W Φ=2160lm 3.安装形式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3
4 | 030412004001 | LED疏散指示标志灯(带应急电源,≥90min)~220V 6W Φ=720lm，单面单向 | [项目特征] 1.名称:LED疏散指示标志灯(带应急电源,≥90min) 2.规格:~220V 6W Φ=720lm，单面单向 3.安装形式:壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6
5 | 030412004002 | LED疏散指示标志灯(带应急电源,≥90min)~220V 6W Φ=720lm，双面单向 | [项目特征] 1.名称:LED疏散指示标志灯(带应急电源,≥90min) 2.规格:~220V 6W Φ=720lm，双面单向 3.安装形式:吊装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6
6 | 030412004003 | LED疏散指示标志灯(带应急电源,≥90min)~220V 6W Φ=720lm | [项目特征] 1.名称:LED疏散指示标志灯(带应急电源,≥90min) 2.规格:~220V 6W Φ=720lm 3.安装形式:门口上方壁装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 6
7 | 030412002001 | 拆除厨房照明灯具(LED~220V 36W 4320Lm） | [项目特征] 1.名称:拆除厨房照明灯具 2.规格:LED~220V 36W 4320Lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5
8 | 030412002002 | 厨房专用防爆照明灯具(LED~220V 36W 4320Lm） | [项目特征] 1.名称:厨房专用防爆照明灯具 2.规格:LED~220V 36W 4320Lm 3.安装形式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5
9 | 030404034001 | 单控三联开关 | [项目特征] 1.名称:单控三联开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:距地1.3米暗装 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1
10 | 030411001001 | 电气配管SC20（暗配） | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 367.19
11 | 030411004001 | 管内穿线NH-BV-2.5 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-2.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1431.14
12 | 030411004002 | 管内穿线NH-BV-4 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-4 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 40.08
13 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属线盒 3.规格:综合考虑 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 69
14 | 030411006002 | 开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座盒 2.材质:金属线盒 3.规格:86型 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表【电气工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 734.71
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 2816.9
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 2515.09
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 301.81
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 3551.61

## 封-2 招标控制价【消防工程】
封-2 | 消防工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 109,076.22
|  | (大写): | 壹拾万玖仟零柒拾陆元贰角贰分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3885.55
(大写): |  |  |  | 叁仟捌佰捌拾伍元伍角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【消防工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 88459.16
1.1 | 消防控制室设备 | 41217.94
1.2 | 火灾自动报警系统 | 33589.41
1.3 | 可燃气体监控系统 | 8652.66
1.4 | 气体灭火 | 4999.15
2 | 措施项目费 | 7333.25
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3885.55
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 3295.73 |  | －
5 | 税金 | 9988.08 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 109,076.22
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【消防工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1074.78
2 | 施工组织措施项目 | 6258.47
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3885.55
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 351.54
措施项目费合计=1+2 |  | 7333.25

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【消防工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
消防控制室设备
1 | 030904013001 | 火灾报警控制器 | [项目特征] 1.规格、线制:火灾报警控制器 2.安装方式:壁挂式 3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
2 | 030904014001 | 消防电话总机YJG3008 | [项目特征] 1.规格、线制:消防电话总机YJG3008 2.安装方式:壁挂式 3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
3 | 030904014002 | 应急广播控制器JBF-11SF-S | [项目特征] 1.规格、线制:应急广播控制器JBF-11SF-S 2.安装方式:壁挂式 3.基础型钢形式、规格:满足设计及规范规定 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
4 | 030904011001 | 图形显示装置 | [项目特征] 1.名称:图形显示装置 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1
火灾自动报警系统
1 | 030904005001 | 声光报警器（自带输出模块） | [项目特征] 1.名称:声光报警器（自带输出模块） 2.规格:VM3372B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6
2 | 030904001001 | 感温探测器JTY-ZD-LN2110 | [项目特征] 1.名称:感温探测器 2.规格:JTY-ZD-LN2110 3.类型:点型探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 3
3 | 030904001002 | 感烟探测器JTY-GD-LN2100 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.规格:JTY-GD-LN2100 3.类型:点型探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 45
4 | 030904003001 | 手动报警按扭（带电话插孔）JBF-101F-N/P | [项目特征] 1.名称:手动报警按扭（带电话插孔） 2.规格:JBF-101F-N/P [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 6
5 | 030904007001 | 火警广播扬声器（功率为3W） | [项目特征] 1.名称:火警广播扬声器（功率为3W） [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 36
6 | 030411001002 | 电气配管SC15（暗配） | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 686.05
7 | 030411004001 | 管内穿线NH-BV-2.5 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-2.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 155.36
8 | 030411004002 | 管内穿线NH-RVS-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 299.94
9 | 030411004003 | 管内穿线NH-RVVP-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVVP-2×1.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 323.64
10 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:126点以下 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
11 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属线盒 3.规格:综合考虑 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 96
12 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | [项目特征] 1.名称:防火控制装置调试 [工作内容] 1.调试 | 个 | 42
可燃气体监控系统
1 | 030904017001 | 可燃气体报警主机 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警主机 2.规格、线制:~220V及UPS电源(≥3h) 3.安装方式:综合考虑 4.基础型钢形式、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
2 | 030904009001 | 可燃气体控制器 | [项目特征] 1.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 2.校接线、摇测绝缘电阻 3.排线、绑扎、导线标识 4.显示器安装 5.调试 | 台 | 1
3 | 030904005002 | 声光报警器（自带输出模块） | [项目特征] 1.名称:声光报警器（自带输出模块） 2.规格:VM3372B [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2
4 | 030904001003 | 气体探测器 | [项目特征] 1.名称:气体探测器 2.类型:点型探测器 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 3
5 | 030411001003 | 电气配管SC15（暗配） | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 64.34
6 | 030411001004 | 电气配管SC25（暗配） | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌钢管 3.规格:SC25 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 13.52
7 | 030411004004 | 管内穿线NH-BV-2.5 | [项目特征] 1.配线形式:管内穿线 2.型号、规格:NH-BV-2.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 55.4
8 | 030411004005 | 管内穿线NH-RVS-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 11.9
9 | 030411004006 | 管内穿线NH-RVSP-2×1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVSP-2×1.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 42.26
10 | 030411004007 | 管内穿线NH-RVS-485 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.型号、规格:NH-RVS-2×1.5 3.材质:铜芯电线 4.配线部位:综合考虑 5.配线线制:综合考虑 6.钢索材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 15.91
11 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:金属线盒 3.规格:综合考虑 4.安装形式:综合考虑 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 2
气体灭火
1 | 030901013001 | 干粉灭火器 | [项目特征] 1.形式:放置式干粉灭火器 2.规格、型号:灭火器放置箱，配套2具3A MF/ABC5 [工作内容] 1.设置 | 组 | 13
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表【消防工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 3295.73
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 9988.08
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8917.93
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1070.15
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 13283.81

## 封-2 招标控制价【通风工程】
封-2 | 通风工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 9,002.07
|  | (大写): | 玖仟零贰元零柒分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 259.45
(大写): |  |  |  | 贰佰伍拾玖元肆角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【通风工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：通风工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 7501.89
1.1 | C通风工程 | 7501.89
2 | 措施项目费 | 457.94
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 259.45
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 217.92 |  | －
5 | 税金 | 824.32 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 9,002.07
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【通风工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：通风工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 44.86
2 | 施工组织措施项目 | 413.08
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 259.45
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 23.73
措施项目费合计=1+2 |  | 457.94

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【通风工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：通风工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 通风工程
1 | 030108001001 | 厨房全面排风兼事故排风 PF～1 | [项目特征] 1.名称:厨房全面排风兼事故排风 PF～1 2.型号:防爆离心排风风机箱（双速）HTFC（DT）-Ⅳ-9S1 3.规格:风机吊顶内安装，380V～3N-50Hz，G=89kg， 2138m³/h-510Pa（静压）-0.80kW-1600r/min-63dB（A）， 1250m³/h-309Pa（静压）-0.45kW-1250r/min-56dB（A）， 厨房平时不产生油烟使用时，风机低速运行； 厨房平时产生油烟使用及事故通风时，风机高速运行， 厨房平时产生油烟使用及事故通风时，风机高速运行， 风机和风管均设置导除静电的接地装置， 风机与厨房内的燃气报警装置联动， 4.质量:G=89kg 5.减振底座形式、数量:满足设计及规范要求 6.单机试运转要求:满足设计及规范要求 7.拆装检查要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.拆装检查 3.减振台座制作、安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
2 | 030703007001 | 单层百叶风口500×400 | [项目特征] 1.名称:单层百叶风口 2.型号、规格:500×400 3.类型:综合考虑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
3 | 030703007002 | 单层防雨百叶风口600×200 | [项目特征] 1.名称:单层防雨百叶风口 2.型号、规格:600×200 3.类型:综合考虑 4.制作、安装要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.风口制作、安装 2.散流器制作、安装 3.百叶窗安装 | 个 | 1
4 | 030404019001 | 事故风机手动控制装置 | [项目特征] 1.名称:事故风机手动控制装置 2.接线端子材质、规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.接线 | 个 | 2
5 | 030702003001 | 排油烟风管400×200 | [项目特征] 1.名称:排油烟风管 2.形状:矩形 3.规格:304不锈钢板 4.板材厚度:1.2mm厚 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 6.接口形式:焊接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 1.89
6 | 030702003002 | 排油烟风管500×250 | [项目特征] 1.名称:排油烟风管 2.形状:矩形 3.规格:304不锈钢板 4.板材厚度:1.2mm厚 5.管件、法兰等附件及支架设计要求:满足设计及规范要求 6.接口形式:焊接 [工作内容] 1.风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装 2.过跨风管落地支架制作、安装 | m2 | 1.95
7 | 030703019001 | 柔性接口 | [项目特征] 1.名称:柔性接口 2.规格:综合考虑 3.材质:柔性不燃材料 [工作内容] 1.柔性接口制作 2.柔性接口安装 | m2 | 0.81
8 | 031208002001 | 排油烟风管保温 | [项目特征] 1.绝热材料品种:A级不燃离心玻璃棉板材，外包A级不燃复合铝箔 2.绝热厚度:厚40mm，容重48kg/m3,导热系数0.033W/m.K [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 0.18
9 | 030701004001 | 设备支、吊架 | [项目特征] 1.名称:设备支吊架 2.型号、规格:综合考虑 3.安装形式:综合考虑 4.减振器、支架形式、材质:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装、调试 2.支架制作、安装 3.试压 4.补刷(喷)油漆 | kg | 9.69
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表【通风工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：通风工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 217.92
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 824.32
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 736
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 88.32
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 1042.24

## 封-2 招标控制价【建筑整改工程】
封-2 | 建筑整改工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 110,016.91
|  | (大写): | 壹拾壹万零壹拾陆元玖角壹分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 3714.41
(大写): |  |  |  | 叁仟柒佰壹拾肆元肆角壹分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【建筑整改工程】
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 91849.22
1.1 | A拆除工程 | 11360.59
1.2 | 新建工程 | 80488.63
2 | 措施项目费 | 6082.64
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3714.41
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2010.83 |  | －
5 | 税金 | 10074.22 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 110,016.91
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【建筑整改工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：建筑整改工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 1151.21
2 | 施工组织措施项目 | 4931.43
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3714.41
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 78.16
措施项目费合计=1+2 |  | 6082.64

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【建筑整改工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：建筑整改工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 拆除工程
1 | 011609001001 | 栏杆拆除 | [项目特征] 1.栏杆(板)的高度:900mm 2.栏杆、栏板种类:金属栏杆 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m | 7.82
2 | 011610001001 | 木门窗拆除 | [项目特征] 1.室内高度:综合考虑 2.门窗洞口尺寸:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 86.61
3 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | [项目特征] 1.砌体名称:砌块砖 2.砌体材质:多孔砖 3.拆除高度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 9.41
4 | 011608002001 | 铲除涂料面 | [项目特征] 1.铲除部位名称:内墙、天棚 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 91.88
5 | 011605001001 | 地砖块料拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:水泥砂浆 2.饰面材料种类及厚度:防滑地砖 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 19.39
6 | 011615001001 | 新开门窗洞 | [项目特征] 1.部位:墙体 2.打洞部位材质:砖砌体 3.洞尺寸:详设计 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 4.77
7 | 011707B07001 | 建筑垃圾清运 | [项目特征] 1.运输距离:15km [工作内容] 1.运输 2.弃渣 | m3 | 45.05
新建工程
1 | 010802003001 | 甲级防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM甲1021 2.门框、扇材质:钢制防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 4.2
2 | 010802003002 | 乙级防火门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:FM乙1221 2.门框、扇材质:钢制防火门 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.玻璃安装 | m2 | 2.52
3 | 010801001001 | 木质门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:M11121 [工作内容] 1.门安装 2.玻璃安装 3.五金安装 | m2 | 74.03
4 | 010807002001 | 铝合金乙级防火窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:C1515 2.框、扇材质:铝合金乙级防火窗 [工作内容] 1.窗安装 2.五金、玻璃安装 | m2 | 2.25
5 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:天棚 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:防水腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.防水:水泥基防水涂料1.5mm [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 19.39
6 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:防水腻子 4.刮腻子要求:防水腻子两遍 5.涂料品种、喷刷遍数:无机涂料一底两面 6.防水:水泥基防水涂料1.5mm [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 72.49
7 | 011102003001 | 块料楼地面 | [项目特征] 1.结合层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆 2.面层材料品种、规格、颜色:防滑地砖 3.防水:水泥基防水涂料1.5mm [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输 | m2 | 19.39
8 | 010401012001 | 零星砌砖 | [项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:综合考虑 2.砖品种、规格、强度等级:多孔砖 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 1.34
9 | 010503004001 | 混凝土门槛 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.24
10 | 010503005001 | 过梁 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 2.82
11 | 010502002001 | 构造柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.88
12 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:C10 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.焊接(绑扎) | t | 0.8
13 | 011503001001 | 金属栏杆1100mm高 | [项目特征] 1.栏杆材料种类、规格:金属栏杆1100mm高 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 4.12
14 | 080801013001 | 防鼠板 | [项目特征] 1.名称:防鼠板 2.规格:满足现场要求 [工作内容] 1.制作、安装 2.型钢制作安装 3.刷漆 4.运输 | m2 | 2.36
合 计

## 表-12 规费、税金项目计价表【建筑整改工程】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑整改工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 10.32 |  | 2010.83
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 10074.22
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 8994.84
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1079.38
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 12085.05