## 封-2 招标控制价
封-2 | 空调设备 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 2,514,593.33
|  | (大写): | 贰佰伍拾壹万肆仟伍佰玖拾叁元叁角叁分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 33751.85
(大写): |  |  |  | 叁万叁仟柒佰伍拾壹元捌角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：空调设备 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 2116320.19
1.1 | 设备 | 1590613.91
1.2 | C管道 | 525706.28
2 | 措施项目费 | 65579.61
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 33751.85
3 | 其他项目费 | 75000 |  | 75000
4 | 规费 | 27432.81 |  | －
5 | 税金 | 230260.72 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,514,593.33 |  | 75000
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：空调设备 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 12487.63
2 | 施工组织措施项目 | 53091.98
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 33751.85
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 2987.13
措施项目费合计=1+2 |  | 65579.61

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 1 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
设备
1 | 030113001001 | 磁悬浮变频离心式冷水机组 | [项目特征] 1.名称:磁悬浮变频离心式冷水机组 2.参数:设计制冷量:1231kW 额定运行功率:≤206kW COP值:≥6.0 制冷工况IPLV值:≥8.0 [工作内容] 1.本体安装 2.吊装 3.二次灌浆 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 6.接线 7.运输 | 台 | 1 |  | 455535.13 | 455535.13
2 | 030113001002 | 高效螺杆式水冷冷水机组 | [项目特征] 1.名称:高效螺杆式水冷冷水机组 2.参数:设计制冷量:1231kW 额定运行功率:≤206kW COP值:≥6.0 制冷工况IPLV值:≥8.0 [工作内容] 1.本体安装 2.吊装 3.二次灌浆 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 6.接线 7.运输 | 台 | 1 |  | 419039.55 | 419039.55
本页小计 | [7 empty] | 874574.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 2 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030109001001 | 变频冷却泵 | [项目特征] 1.名称:变频冷却泵 2.参数 :流量：300m3/h 扬程：30m 功率：45kW 3.其他:包含变频控制箱 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.控制箱安装 8.检查接线 9.运输 | 台 | 3 |  | 18115.01 | 54345.03
4 | 030109001002 | 变频冷冻泵 | [项目特征] 1.名称:变频冷冻泵 2.参数 :流量：235m3/h 扬程：32m 功率：37kW 3.其他:包含变频控制箱 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.控制箱安装 8.检查接线 9.运输 | 台 | 3 |  | 15327.4 | 45982.2
本页小计 | [7 empty] | 100327.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 3 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030109001003 | 变频热水泵 | [项目特征] 1.名称:变频热水泵 2.参数 :流量:78m3/h 扬程:26.0m 功率:15kW(380V) 3.其他:包含变频控制箱 [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.控制箱安装 8.检查接线 9.运输 | 台 | 3 |  | 11639.66 | 34918.98
6 | 030109001004 | 热媒水循环泵 | [项目特征] 1.名称:热媒水循环泵 2.参数 :Q=30m³/h，H=28.5m，N=4KW [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.控制箱安装 8.检查接线 9.运输 | 台 | 2 |  | 5644.84 | 11289.68
本页小计 | [7 empty] | 46208.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 4 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030109001005 | 热水循环泵 | [项目特征] 1.名称:热水循环泵 2.参数 :Q=8m³/h，H=11m，N=0.75KW [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.控制箱安装 8.检查接线 9.运输 | 台 | 2 |  | 3210.92 | 6421.84
8 | 030109001006 | 热水循环泵 | [项目特征] 1.名称:热水循环泵 2.参数 :Q=15m³/h，H=11.3m，N=1.1KW [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 7.控制箱安装 8.检查接线 9.运输 | 台 | 2 |  | 3895.87 | 7791.74
本页小计 | [7 empty] | 14213.58
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 5 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 031008012001 | 集水器 | [项目特征] 1.名称:集水器 2.规格:长度不低于3.28m，直径500mm，具体尺寸应满足设计及使用要求 3.其他:含接口法兰及接口管道端法兰盘 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.包含底座安装 4.接口法兰及接口管道端法兰盘安装 5.运输 | 台 | 1 |  | 10615.52 | 10615.52
10 | 031008012002 | 分水器 | [项目特征] 1.名称:分水器 2.规格:长度不低于3m，直径500mm，具体尺寸应满足设计及使用要求 3.其他:含接口法兰及接口管道端法兰盘 [工作内容] 1.安装 2.调试 3.接口法兰及接口管道端法兰盘安装 4.包含底座安装 5.运输 | 台 | 1 |  | 10615.52 | 10615.52
11 | 031003006001 | 弹簧减震器 | [项目特征] 1.名称:弹簧减震器 [工作内容] 1.组装 2.运输 | 个 | 8 |  | 229.69 | 1837.52
本页小计 | [7 empty] | 23068.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 6 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 031006008001 | 综合水处理器 | [项目特征] 1.名称:综合水处理器 2.参数:水处理流量440~640m3/h,功率300W(220V), 接管管径DN300 [工作内容] 1.安装 2.法兰安装 3.运输 | 台 | 1 |  | 7307.93 | 7307.93
13 | 030113017001 | 开式方形逆流式冷却塔 | [项目特征] 1.名称:开式方形逆流式冷却塔 2.型号:流量：350m3/h 电机功率：15kw 湿球温度：28℃ 进出水温度：37/32℃ [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.补刷(喷)油漆 4.设备吊装 5.运输 | 台 | 2 |  | 69317.56 | 138635.12
14 | 080202021001 | 设备基础 | [项目特征] 1.名称:设备基础 2.混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1.混凝土制作、浇筑、振捣、养护 2.模板制安拆 3.灌浆 4.运输 | m3 | 12.52 |  | 823.72 | 10312.97
本页小计 | [7 empty] | 156256.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 7 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 031006015001 | 膨胀水箱 | [项目特征] 1.名称:膨胀水箱 2.公称容积:1m3 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.运输 | 台 | 1 |  | 1746.44 | 1746.44
16 | 030224001001 | 低氮型热水燃气机组 （双回路） | [项目特征] 1.名称:低氮型热水燃气机组 （双回路） 2.参数:制热量：790kw 空调进出水温：60/50℃，水流量：65m3/h 生活进出水温：85/60℃，水流量：15m3/h [工作内容] 1.本体安装 2.附属设备安装 3.管道、阀门、表计等安装 4.非保温设备表面底漆修补 5.调试 6.运输 | 台 | 2 |  | 144243.51 | 288487.02
17 | 030225003001 | 半容积式换热机组 | [项目特征] 1.名称:半容积式换热机组 2.参数型号:HRV-02-2（1.6/1.0），总容积：2m³ [工作内容] 1.本体安装 2.管道、阀门、表计等安装 3.运输 | 台 | 1 |  | 19912.91 | 19912.91
本页小计 | [7 empty] | 310146.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 8 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030225003002 | 半容积式换热机组 | [项目特征] 1.名称:半容积式换热机组 2.参数型号:HRV-02-3（1.6/1.0），总容积：3m³ [工作内容] 1.本体安装 2.管道、阀门、表计等安装 3.运输 | 台 | 2 |  | 24619.08 | 49238.16
19 | 031006004001 | 膨胀罐 | [项目特征] 1.名称:膨胀罐 2.规格:400L 3.材质:304不锈钢 4.压力等级:1.6MPa [工作内容] 1.安装 2.调试 3.运输 | 台 | 3 |  | 4860.25 | 14580.75
20 | 03B001 | 系统调试费(第一册 机械设备安装工程) | [项目特征] 1.名称:系统调试费 [工作内容] 1.系统调试 | 项 | 1 |  | 1999.9 | 1999.9
| C | 管道
本页小计 | [7 empty] | 65818.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 9 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030801001001 | 无缝钢管 DN450 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN450 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 6.28 |  | 835.51 | 5247
2 | 030801001002 | 无缝钢管 DN350 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN350 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 109.96 |  | 607.51 | 66801.8
本页小计 | [7 empty] | 72048.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 10 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030801001003 | 无缝钢管 DN300 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN300 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 84.75 |  | 484.42 | 41054.6
4 | 030801001004 | 无缝钢管 DN250 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN250 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 78.55 |  | 386.35 | 30347.79
本页小计 | [7 empty] | 71402.39
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 11 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030801001005 | 无缝钢管 DN200 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN200 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 136.19 |  | 273.87 | 37298.36
6 | 030801001006 | 无缝钢管 DN150 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN150 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 54.53 |  | 180.94 | 9866.66
本页小计 | [7 empty] | 47165.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 12 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030801001007 | 无缝钢管 DN125 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN125 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 2 |  | 140.44 | 280.88
8 | 030801001008 | 无缝钢管 DN100 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN100 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 70 |  | 123.07 | 8614.9
本页小计 | [7 empty] | 8895.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 13 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030801001009 | 无缝钢管 DN80 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN80 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 75.72 |  | 94.42 | 7149.48
10 | 030801001010 | 无缝钢管 DN65 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN65 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 15 |  | 79.79 | 1196.85
本页小计 | [7 empty] | 8346.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 14 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030801001011 | 无缝钢管 DN50 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN50 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 48.96 |  | 61.14 | 2993.41
12 | 030801001012 | 无缝钢管 DN25 | [项目特征] 1.材质:无缝钢管 2.规格:DN25 3.连接形式、焊接方法:焊接 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.压力试验 3.吹扫、清洗 4.管件、连接设备大小头等制作安装 5.运输 | m | 6 |  | 35.61 | 213.66
13 | 031208002001 | 管道/设备绝热 | [项目特征] 1.绝热材料品种:橡塑保温 2.绝热厚度:综合考虑 [工作内容] 1.安装 2.软木制品安装 | m3 | 13.55 |  | 1674.76 | 22693
本页小计 | [7 empty] | 25900.07
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 15 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 031202001001 | 管道除锈刷油 | [项目特征] 1.名称:管道除锈刷油 2.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:详设计 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷(喷) | m2 | 472.2 |  | 22.34 | 10548.95
15 | 030815001001 | 管道、设备支架 | [项目特征] 1.名称:管道、设备支架 2.材质:型钢 3.管架形式:综合考虑 4.涂刷(喷)遍数、漆膜厚度:除锈漆、调和漆各两遍 [工作内容] 1.制作、安装 2.除锈刷油 | kg | 1786.02 |  | 18.6 | 33219.97
16 | 030807003001 | 止回阀 DN65 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 4 |  | 303.87 | 1215.48
本页小计 | [7 empty] | 44984.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 16 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030807003002 | 止回阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 3 |  | 503.64 | 1510.92
18 | 030807003003 | 止回阀 DN150 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 3 |  | 742.98 | 2228.94
本页小计 | [7 empty] | 3739.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 17 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030807003004 | 止回阀 DN250 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 3 |  | 2635.47 | 7906.41
20 | 030807003005 | 止回阀 DN350 | [项目特征] 1.名称:止回阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 3 |  | 3580.83 | 10742.49
本页小计 | [7 empty] | 18648.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 18 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030807003006 | 蝶阀 DN50 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 2 |  | 253.29 | 506.58
22 | 030807003007 | 蝶阀 DN65 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 8 |  | 332.81 | 2662.48
本页小计 | [7 empty] | 3169.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 19 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
23 | 030807003008 | 蝶阀 DN80 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN80 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 4 |  | 387.96 | 1551.84
24 | 030807003009 | 蝶阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 11 |  | 502.22 | 5524.42
本页小计 | [7 empty] | 7076.26
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 20 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030807003010 | 蝶阀 DN125 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN125 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 1 |  | 583.14 | 583.14
26 | 030807003011 | 蝶阀 DN150 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN150 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 14 |  | 662.98 | 9281.72
本页小计 | [7 empty] | 9864.86
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 21 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
27 | 030807003013 | 蝶阀 DN250 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 14 |  | 1535.47 | 21496.58
28 | 030807003014 | 蝶阀 DN300 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 10 |  | 2135.51 | 21355.1
本页小计 | [7 empty] | 42851.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 22 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
29 | 030807003015 | 蝶阀 DN350 | [项目特征] 1.名称:蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN350 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 4 |  | 2468.83 | 9875.32
30 | 030807003016 | 电动调节阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:电动调节阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.检查接线 7.运输 | 个 | 1 |  | 1823.11 | 1823.11
本页小计 | [7 empty] | 11698.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 23 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030807003017 | 电动蝶阀 DN300 | [项目特征] 1.名称:电动蝶阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.检查接线 7.运输 | 个 | 2 |  | 5361.16 | 10722.32
32 | 030807003018 | 电动双位阀 DN300 | [项目特征] 1.名称:电动双位阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN300 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.检查接线 7.运输 | 个 | 2 |  | 5451.16 | 10902.32
本页小计 | [7 empty] | 21624.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 24 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
33 | 030807003019 | 电动双位阀 DN200 | [项目特征] 1.名称:电动双位阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN200 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.检查接线 7.运输 | 个 | 3 |  | 3256.94 | 9770.82
34 | 030807003020 | 电动双位阀 DN250 | [项目特征] 1.名称:电动双位阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN250 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.检查接线 7.运输 | 个 | 8 |  | 4580.84 | 36646.72
本页小计 | [7 empty] | 46417.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 25 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 031003010001 | 橡胶软接头 DN65 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN65 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.法兰安装 3.运输 | 个 | 8 |  | 269.5 | 2156
36 | 031003010002 | 橡胶软接头 DN100 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN100 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.法兰安装 3.运输 | 个 | 4 |  | 369.48 | 1477.92
37 | 031003010003 | 橡胶软接头 DN150 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN150 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.法兰安装 3.运输 | 个 | 6 |  | 501.38 | 3008.28
38 | 031003010004 | 橡胶软接头 DN250 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN250 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.法兰安装 3.运输 | 个 | 14 |  | 1007.76 | 14108.64
本页小计 | [7 empty] | 20750.84
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 26 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
39 | 031003010005 | 橡胶软接头 DN300 | [项目特征] 1.名称:橡胶软接头 2.规格:DN300 3.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.法兰安装 3.运输 | 个 | 6 |  | 1333.5 | 8001
40 | 030807003023 | 闸阀 DN25 | [项目特征] 1.名称:闸阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN25 4.连接形式:法兰连接 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.运输 | 个 | 1 |  | 97.38 | 97.38
41 | 030807003024 | 泄水阀 DN50 | [项目特征] 1.名称:泄水阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN50 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 8 |  | 295.69 | 2365.52
本页小计 | [7 empty] | 10463.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 27 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
42 | 030807003025 | 泄水阀 DN65 | [项目特征] 1.名称:泄水阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN65 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 2 |  | 363.87 | 727.74
43 | 030807003026 | 泄水阀 DN100 | [项目特征] 1.名称:泄水阀 2.材质:满足设计要求 3.型号、规格:DN100 4.连接形式:法兰连接 5.其他:包含螺栓 [工作内容] 1.安装 2.操纵装置安装 3.壳体压力试验 4.调试 5.法兰安装 6.运输 | 个 | 1 |  | 523.64 | 523.64
本页小计 | [7 empty] | 1251.38
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 28 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
44 | 030601002001 | 压力表 | [项目特征] 1.名称:压力表 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.脱脂 7.运输 | 台 | 44 |  | 125.46 | 5520.24
45 | 030601001001 | 温度计 | [项目特征] 1.名称:温度计 [工作内容] 1.本体安装 2.套管安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 6.运输 | 支 | 10 |  | 75.87 | 758.7
46 | 080902007002 | 能量计 DN250 | [项目特征] 1.名称:能量计 2.规格:DN250 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 4.法兰安装 5.运输 | 台 | 4 |  | 5179.85 | 20719.4
本页小计 | [7 empty] | 26998.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 29 页 共 29 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
47 | 080902007003 | 流量传感器 DN250 | [项目特征] 1.名称:流量传感器 2.规格:DN250 [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 4.法兰安装 5.运输 | 台 | 4 |  | 5179.85 | 20719.4
48 | 030413003001 | 打洞(孔) | [项目特征] 1.名称:打洞(孔) 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.开孔、洞 2.恢复处理 | 个 | 5 |  | 140.39 | 701.95
49 | 031002003001 | 钢套管 | [项目特征] 1.名称、类型:钢套管 2.规格:综合考虑 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | 个 | 5 |  | 197.29 | 986.45
本页小计 | [7 empty] | 22407.8
合 计 | [7 empty] | 2116320.19

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 12487.63
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 12487.63 | 12487.63
本页小计 | [7 empty] | 12487.63
合 计 | [7 empty] | 12487.63

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [6 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 10.73 | 16353
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 33751.85
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方技术措施人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方技术措施人工费+机械（爆破）土石方技术措施机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.96 | 2987.13
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：空调设备 | [6 empty] | 第 2 页 共 2 页
合 计 |  |  |  |  | 53091.98

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：空调设备 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项 | 75000
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 | 75000 |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 75000
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：空调设备 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1 | 管道设备拆除、土建拆除整改 |  | 75000
合 计 |  |  | 75000 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：空调设备 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 27432.81
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 230260.72
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 205589.93
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 24670.79
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 257693.53