## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 73384.77
1.1 | 空压机系统 | 13246.23
1.2 | 安消融合系统 | 45362.35
1.3 | 智慧用水系统 | 4093.32
1.4 | 智慧用电系统 | 10682.87
2 | 措施项目费 | 5572.2
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2879.75
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2779.16 |  | －
5 | 税金 | 8239 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 89,975.13
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 691.46
2 | 施工组织措施项目 | 4880.74
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2879.75
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 296.44
措施项目费合计=1+2 |  | 5572.2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
空压机系统
1 | 030110001001 | 空压机系统调试 | [项目特征] 1.名称:空压机系统调试 2.单机试运转及拆装检查要求:满足设计及规范要求 3.调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单机试运转 3.调试 | 台 | 3 |  | 3354.4 | 10063.2
2 | 030411001056 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 157.81 |  | 13.97 | 2204.61
3 | 030411004095 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 157.81 |  | 6.2 | 978.42
安消融合系统
本页小计 | [7 empty] | 13246.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030507008017 | 可视化烟雾探测器（鱼眼） | [项目特征] 1.名称:可视化烟雾探测器（鱼眼） 2.规格参数:最大图像尺寸：2560x1440 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 子码流：25 fps (640 x 480,640 x 360,320 x 240) 最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：2 mm, F2.25; 水平视场角: 127° 垂直视场角: 75° 对角视场角: 140° 快门：1/25秒至1/100,000秒 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端可调 宽动态范围：120dB 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265 / H.264 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP 地址过滤 智能报警：火点识别，室内通道占 | 台 | 1 |  | 630.04 | 630.04
本页小计 | [7 empty] | 630.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 630.04
用，入侵侦测，越界侦测 存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 功耗：≤7.5W 最远补光距离：15m 探测器工作原理：光电式 静态电流：烟感：＜9μA，相机：＜350mA 报警电流：烟感：＜40mA 报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 本地报警方式：声、光报警 温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1路RS-485，1路10M/100M自适应网络，1路音频line_in，1路音频line_out 音频接口：1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out) 供电电压：DC 12V，备电电压：DC 3V，不含适配器 使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% 外形尺寸：Ф120.0mm x H 73mm
本页小计 | [7 empty] | 630.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
重量：504g 防护等级：IP30 备电电源：3 V@1400 mAh" 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
本页小计 | [7 empty] | 630.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030507008018 | 热成像感温火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:热成像感温火灾探测器 2.规格参数:最大图像尺寸 2560 × 1440 传感器类型 1/2.7" CMOS 可见光镜头 4 mm,F1.6 可见光视场角 86°x44° 热成像： 氧化钒（VOx）微测辐射热计 最大图像尺寸 160x120 像元尺寸 17μm 响应波段 8~14μm 热成像镜头 3 mm 热成像视场角 50°×37.2° 伪彩模式 支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 测温范围 0 °C~400 °C 测温精度 ±2℃或读数的±2%（取最大值）（距离摄像机0.3~3.3米范围内） NETD（噪声等效温差） ≤50 mK(@25 °C,F#1.0) 功能 支持火焰检测，覆盖范围50m（0.1㎡火盘） 支持二合一复核模式，实现高精度火焰检测 支持烟雾检测 支持温度异常（高温，温升）检测 支持本地报警指示灯、内置扬声器高 | 台 | 12 |  | 2785.19 | 33422.28
本页小计 | [7 empty] | 33422.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 33422.28
分贝报警 支持远程消音 支持双向语音对讲 智能报警 区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 接口协议 开放型网络视频接口, ISAPI，SDK，GB28181（2011） 通用功能 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, IP地址过滤 存储功能 支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)断网本地存储，断网本地录像存储及断网续传 异常侦测 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 补光灯类型 白光补光 最远补光距离 30米 报警接口 2路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A) 音频接口 1路内置麦克风，1路内置扬声器，1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 网络接口 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 支持复位功能 报警指示灯 红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 使用环境 -20~60°C，湿度小于95%
本页小计 | [7 empty] | 33422.28
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
防护等级 IP66 电源接口类型 3pin工业端子，3.81间距 电源 DC 12 V/1.5 A，PoE: 802.3at,CLASS 4 （产品不带电源适配器，需要另行配置） 电流及功耗DC：12 V，1.08A，最大功耗：8.3W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.36 A~0.27 A，最大功耗：9 W 重量 裸机1.4 kg，带包装1.7 kg 外形尺寸（长×宽×高）：212.5 × 130.0 × 84.8 mm 配件类型 壁装支架、吊装支架、万向节 3.安装方式:吸顶或者壁挂 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
3 | 030411001057 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 574.38 |  | 13.97 | 8024.09
4 | 030411004096 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 529.99 |  | 6.2 | 3285.94
本页小计 | [7 empty] | 11310.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
智慧用水系统
1 | 030601002012 | 压力变送器(传统压力表加装) | [项目特征] 1.名称:压力变送器(传统压力表加装) 2.规格:测量范围：0~1.6MPa 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电：3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：-10~70°C 介质温度：0~70°C 温度漂移：0.3%FS 零点温度：0.2%/年 环境温度：-30-85°C 工作温度：-30-85°C 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 防护等级：IP65 3.调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 | 台 | 3 |  | 546.9 | 1640.7
本页小计 | [7 empty] | 1640.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904008026 | 智慧用水采集终端（LAN） | [项目特征] 1.名称:智慧用水采集终端（LAN） 2.规格参数:通讯方式：上行：LAN,4G；下行：RS485（含适配器） 适配器供电：12V 1A 接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 工作温度：-30~70°C,5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 尺寸：211.5x117x44mm 重量：886g 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 513.88 | 513.88
3 | 030411001058 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 96.12 |  | 13.97 | 1342.8
4 | 030411004097 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 96.12 |  | 6.2 | 595.94
智慧用电系统
本页小计 | [7 empty] | 2452.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030607005013 | 组合式电气火灾探测器(LAN、NB) | [项目特征] 1.名称:组合式电气火灾探测器(LAN、NB) 2.功能:监控报警项目 剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警 计量相关监测 过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测 通讯方式 以太网 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.本体安装 2.本体调试 | 台 | 3 |  | 417.36 | 1252.08
2 | 030402008025 | 剩余电流互感器（铜排开口式） | [项目特征] 1.名称:剩余电流互感器（铜排开口式） 2.规格参数:过线孔径：150mm×35mm 检测对象：剩余电流 额定输入：0-1A 额定输出：0-0.5mA 精度等级：0.5 工作温度：-25℃～+75℃ 工作湿度：≤85%RH 输出连接：端子或屏蔽双绞线 安装方式：螺丝固定 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装、调试 | 台 | 3 |  | 177.85 | 533.55
本页小计 | [7 empty] | 1785.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030402008026 | 过线电流传感器（开合式） | [项目特征] 1.名称:过线电流传感器（开合式） 2.规格参数:额定频率 50/60 Hz 工作温度 -20℃~70℃ 相对湿度 ≤90% 额定一次电流 0-400A 额定二次电流 0-40mA 额定负荷b R 20Ω 准确级 0.5 交流耐压 一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿、 飞弧现象，漏电流＜1mA 绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装、调试 | 台 | 9 |  | 241.09 | 2169.81
4 | 030503006013 | 温度传感器 | [项目特征] 1.名称:温度传感器 2.规格参数:探测器种类：NTC热敏电阻 测量范围：-40℃～150℃ 精度：1% 工作温度：-50℃～260℃ 传感器线长：3m 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 | 台 | 9 |  | 49.51 | 445.59
本页小计 | [7 empty] | 2615.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 12 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001059 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 330.48 |  | 13.97 | 4616.81
6 | 030411004098 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 165.24 |  | 6.2 | 1024.49
7 | 030411004099 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 164.24 |  | 3.9 | 640.54
本页小计 | [7 empty] | 6281.84
合 计 | [7 empty] | 73384.77

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 691.46
1 | 031301017013 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 691.46 | 691.46
本页小计 | [7 empty] | 691.46
合 计 | [7 empty] | 691.46

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 1704.55
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 17.42 | 2879.75
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 296.44
合 计 |  |  |  |  | 4880.74
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：A栋劳动厂房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2779.16
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 8239
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 7356.25
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 882.75
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 11018.16