## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 70674.23
1.1 | 球场、危化品、生卫科库房 | 31462.42
1.2 | 生产库房 | 9627.06
1.3 | 柴油发电机房 | 13280.06
1.4 | 氧气房监区水泵房 | 11524.95
1.5 | 办公楼水泵房 | 4779.74
2 | 措施项目费 | 4861.62
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2450.23
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2378.92 |  | －
5 | 税金 | 7853.81 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 85,768.58
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 698.57
2 | 施工组织措施项目 | 4163.05
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2450.23
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 253.75
措施项目费合计=1+2 |  | 4861.62

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
球场、危化品、生卫科库房
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030507008012 | 可视化烟雾探测器（鱼眼） | [项目特征] 1.名称:可视化烟雾探测器（鱼眼） 2.规格参数:最大图像尺寸：2560x1440 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 子码流：25 fps (640 x 480,640 x 360,320 x 240) 最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：2 mm, F2.25; 水平视场角: 127° 垂直视场角: 75° 对角视场角: 140° 快门：1/25秒至1/100,000秒 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端可调 宽动态范围：120dB 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265 / H.264 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP 地址过滤 智能报警：火点识别，室内通道占 | 台 | 12 |  | 630.04 | 7560.48
本页小计 | [7 empty] | 7560.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 7560.48
用，入侵侦测，越界侦测 存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 功耗：≤7.5W 最远补光距离：15m 探测器工作原理：光电式 静态电流：烟感：＜9μA，相机：＜350mA 报警电流：烟感：＜40mA 报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 本地报警方式：声、光报警 温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1路RS-485，1路10M/100M自适应网络，1路音频line_in，1路音频line_out 音频接口：1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out) 供电电压：DC 12V，备电电压：DC 3V，不含适配器 使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% 外形尺寸：Ф120.0mm x H 73mm
本页小计 | [7 empty] | 7560.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
重量：504g 防护等级：IP30 备电电源：3 V@1400 mAh" 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
本页小计 | [7 empty] | 7560.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030507008013 | 热成像感温火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:热成像感温火灾探测器 2.规格参数:最大图像尺寸 2560 × 1440 传感器类型 1/2.7" CMOS 可见光镜头 4 mm,F1.6 可见光视场角 86°x44° 热成像： 氧化钒（VOx）微测辐射热计 最大图像尺寸 160x120 像元尺寸 17μm 响应波段 8~14μm 热成像镜头 3 mm 热成像视场角 50°×37.2° 伪彩模式 支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 测温范围 0 °C~400 °C 测温精度 ±2℃或读数的±2%（取最大值）（距离摄像机0.3~3.3米范围内） NETD（噪声等效温差） ≤50 mK(@25 °C,F#1.0) 功能 支持火焰检测，覆盖范围50m（0.1㎡火盘） 支持二合一复核模式，实现高精度火焰检测 支持烟雾检测 支持温度异常（高温，温升）检测 支持本地报警指示灯、内置扬声器高 | 台 | 4 |  | 2785.19 | 11140.76
本页小计 | [7 empty] | 11140.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 11140.76
分贝报警 支持远程消音 支持双向语音对讲 智能报警 区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 接口协议 开放型网络视频接口, ISAPI，SDK，GB28181（2011） 通用功能 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, IP地址过滤 存储功能 支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)断网本地存储，断网本地录像存储及断网续传 异常侦测 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 补光灯类型 白光补光 最远补光距离 30米 报警接口 2路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A) 音频接口 1路内置麦克风，1路内置扬声器，1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 网络接口 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 支持复位功能 报警指示灯 红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 使用环境 -20~60°C，湿度小于95%
本页小计 | [7 empty] | 11140.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
防护等级 IP66 电源接口类型 3pin工业端子，3.81间距 电源 DC 12 V/1.5 A，PoE: 802.3at,CLASS 4 （产品不带电源适配器，需要另行配置） 电流及功耗DC：12 V，1.08A，最大功耗：8.3W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.36 A~0.27 A，最大功耗：9 W 重量 裸机1.4 kg，带包装1.7 kg 外形尺寸（长×宽×高）：212.5 × 130.0 × 84.8 mm 配件类型 壁装支架、吊装支架、万向节 3.安装方式:吸顶或者壁挂 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
3 | 030411001042 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 349.66 |  | 13.97 | 4884.75
4 | 030411004071 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 349.66 |  | 6.2 | 2167.89
本页小计 | [7 empty] | 7052.64
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030904001013 | 独立式光电感烟火灾探测报警器(LoRa) | [项目特征] 1.名称:独立式光电感烟火灾探测报警器(LoRa) 2.规格:通讯方式：LoRa通讯 工作原理：光电式、热敏元件感温 工作电压：DC3.0V（锂电池） 工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤50mA 感温报警：定温57℃，差温约8℃/min 报警方式：声光报警 报警音量：≥85dB@3m（A计权） 报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 其他功能：自检按键、本地/远程消音 使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 2 |  | 148.2 | 296.4
本页小计 | [7 empty] | 296.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030904008020 | LoRa消防网关 | [项目特征] 1.名称:LoRa消防网关 2.规格:工作电压：DC12V 上行通讯：以太网；下行通讯：LoRa 下行频率：470MHz~510MHz 外设接入数量：128个 报警声压：75dB（A）@1m 备电：2500mAH 7.2V 输出接口：1路RS232和RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口，12V辅电输出口 工作环境：工作温度：-10~55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝露） 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 760.74 | 1521.48
7 | 030411001043 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 48.8 |  | 13.97 | 681.74
8 | 030411004072 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 24.4 |  | 6.2 | 151.28
本页小计 | [7 empty] | 2354.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030411004073 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 24.4 |  | 3.9 | 95.16
10 | 030904001014 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（可燃）-乙醇 | [项目特征] 1.名称:工业及商业用途点型可燃气体探测器（可燃） 2.规格参数:乙醇、催化燃烧式，IP66，ExdⅡCT6 Gb，DC 18~36 V，额定功率：1W，两总线通讯，可替传感器寿命3年，量程：(3～100)%LEL，报警设定值：一级25%LEL，二级50%LEL，尺寸：L177 mm × W 130 mm × H 80mm，工作温度-40 °C～70 °C，湿度≤95% RH，带声光警报灯 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 2 |  | 521.78 | 1043.56
11 | 030904009003 | 可燃气体报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.规格参数:单回路，≤9点位；AC 220V，功耗≤10W，M-Bus两总线，2组继电器输出，主机间RS485手拉手组网，支持RS485接入CRT，DTU接入平台 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 1 |  | 1241.43 | 1241.43
本页小计 | [7 empty] | 2380.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030501013003 | 传统消防网关（DTU） | [项目特征] 1.名称:传统消防网关（DTU） 2.规格参数:供电方式：12V 1A，含适配器 待机电流：500mA 接口参数：RS485、RS232、一路输出、一路输入、一路ADC采样 通讯方式：上行：有线网络；下行：RS485、RS232 [工作内容] 1.本体安装 2.接信号线、电源线、地线 3.本体调试 | 套 | 1 |  | 392.95 | 392.95
13 | 030411001044 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 14.96 |  | 13.97 | 208.99
14 | 030411004074 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 7.48 |  | 6.2 | 46.38
15 | 030411004075 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 7.48 |  | 3.9 | 29.17
本页小计 | [7 empty] | 677.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
生产库房
1 | 030904008021 | LoRa消防网关 | [项目特征] 1.名称:LoRa消防网关 2.规格:工作电压：DC12V 上行通讯：以太网；下行通讯：LoRa 下行频率：470MHz~510MHz 外设接入数量：128个 报警声压：75dB（A）@1m 备电：2500mAH 7.2V 输出接口：1路RS232和RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口，12V辅电输出口 工作环境：工作温度：-10~55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝露） 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 760.74 | 760.74
2 | 030411001045 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 16.52 |  | 13.97 | 230.78
本页小计 | [7 empty] | 991.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004076 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 8.26 |  | 6.2 | 51.21
4 | 030411004077 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 8.26 |  | 3.9 | 32.21
本页小计 | [7 empty] | 83.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030507008014 | 可视化烟雾探测器（鱼眼） | [项目特征] 1.名称:可视化烟雾探测器（鱼眼） 2.规格参数:最大图像尺寸：2560x1440 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 子码流：25 fps (640 x 480,640 x 360,320 x 240) 最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：2 mm, F2.25; 水平视场角: 127° 垂直视场角: 75° 对角视场角: 140° 快门：1/25秒至1/100,000秒 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端可调 宽动态范围：120dB 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265 / H.264 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP 地址过滤 智能报警：火点识别，室内通道占 | 台 | 8 |  | 630.04 | 5040.32
本页小计 | [7 empty] | 5040.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 5040.32
用，入侵侦测，越界侦测 存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 功耗：≤7.5W 最远补光距离：15m 探测器工作原理：光电式 静态电流：烟感：＜9μA，相机：＜350mA 报警电流：烟感：＜40mA 报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 本地报警方式：声、光报警 温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1路RS-485，1路10M/100M自适应网络，1路音频line_in，1路音频line_out 音频接口：1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out) 供电电压：DC 12V，备电电压：DC 3V，不含适配器 使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% 外形尺寸：Ф120.0mm x H 73mm
本页小计 | [7 empty] | 5040.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
重量：504g 防护等级：IP30 备电电源：3 V@1400 mAh" 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
6 | 030411001046 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 174.11 |  | 13.97 | 2432.32
7 | 030411004078 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 174.11 |  | 6.2 | 1079.48
柴油发电机房
本页小计 | [7 empty] | 3511.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 17 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030507008015 | 热成像感温火灾探测器 | [项目特征] 1.名称:热成像感温火灾探测器 2.规格参数:最大图像尺寸 2560 × 1440 传感器类型 1/2.7" CMOS 可见光镜头 4 mm,F1.6 可见光视场角 86°x44° 热成像： 氧化钒（VOx）微测辐射热计 最大图像尺寸 160x120 像元尺寸 17μm 响应波段 8~14μm 热成像镜头 3 mm 热成像视场角 50°×37.2° 伪彩模式 支持白热、黑热、融合1、彩虹、融合2、铁红1、铁红2等15种模式 测温范围 0 °C~400 °C 测温精度 ±2℃或读数的±2%（取最大值）（距离摄像机0.3~3.3米范围内） NETD（噪声等效温差） ≤50 mK(@25 °C,F#1.0) 功能 支持火焰检测，覆盖范围50m（0.1㎡火盘） 支持二合一复核模式，实现高精度火焰检测 支持烟雾检测 支持温度异常（高温，温升）检测 支持本地报警指示灯、内置扬声器高 | 台 | 4 |  | 2785.19 | 11140.76
本页小计 | [7 empty] | 11140.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 18 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 11140.76
分贝报警 支持远程消音 支持双向语音对讲 智能报警 区域入侵侦测、越界侦测、烟火检测 接口协议 开放型网络视频接口, ISAPI，SDK，GB28181（2011） 通用功能 一键恢复, 防闪烁, 心跳, 镜像, 密码保护, 视频遮盖, IP地址过滤 存储功能 支持microSD/SDHC/SDXC卡(128 G)断网本地存储，断网本地录像存储及断网续传 异常侦测 移动侦测, 遮挡报警, 网线断, IP地址冲突, 非法登录, 存储器满, 存储器错 补光灯类型 白光补光 最远补光距离 30米 报警接口 2路报警输入(Alarm in), 2路报警输出(Alarm out, 最大支持DC 30 V/2 A或AC 125 V/0.5 A) 音频接口 1路内置麦克风，1路内置扬声器，1路音频输入(Line in), 1 路音频输出(Line out) 网络接口 1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 支持复位功能 报警指示灯 红色：报警； 绿色：正常运行； 黄色：故障 使用环境 -20~60°C，湿度小于95%
本页小计 | [7 empty] | 11140.76
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 19 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
防护等级 IP66 电源接口类型 3pin工业端子，3.81间距 电源 DC 12 V/1.5 A，PoE: 802.3at,CLASS 4 （产品不带电源适配器，需要另行配置） 电流及功耗DC：12 V，1.08A，最大功耗：8.3W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.36 A~0.27 A，最大功耗：9 W 重量 裸机1.4 kg，带包装1.7 kg 外形尺寸（长×宽×高）：212.5 × 130.0 × 84.8 mm 配件类型 壁装支架、吊装支架、万向节 3.安装方式:吸顶或者壁挂 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
2 | 030411001047 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 54.24 |  | 13.97 | 757.73
3 | 030411004079 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 54.24 |  | 6.2 | 336.29
本页小计 | [7 empty] | 1094.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 20 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904008022 | LoRa消防网关 | [项目特征] 1.名称:LoRa消防网关 2.规格:工作电压：DC12V 上行通讯：以太网；下行通讯：LoRa 下行频率：470MHz~510MHz 外设接入数量：128个 报警声压：75dB（A）@1m 备电：2500mAH 7.2V 输出接口：1路RS232和RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口，12V辅电输出口 工作环境：工作温度：-10~55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝露） 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 760.74 | 760.74
5 | 030411001048 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 14.96 |  | 13.97 | 208.99
6 | 030411004080 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 7.48 |  | 6.2 | 46.38
本页小计 | [7 empty] | 1016.11
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 21 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004081 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 7.48 |  | 3.9 | 29.17
氧气房监区水泵房
1 | 030904008023 | 智慧用水采集终端（LAN） | [项目特征] 1.名称:智慧用水采集终端（LAN） 2.规格参数:通讯方式：上行：LAN,4G；下行：RS485（含适配器） 适配器供电：12V 1A 接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 工作温度：-30~70°C,5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 尺寸：211.5x117x44mm 重量：886g 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 513.88 | 513.88
本页小计 | [7 empty] | 543.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 22 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030601002010 | 压力变送器(传统压力表加装) | [项目特征] 1.名称:压力变送器(传统压力表加装) 2.规格:测量范围：0~1.6MPa 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电：3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：-10~70°C 介质温度：0~70°C 温度漂移：0.3%FS 零点温度：0.2%/年 环境温度：-30-85°C 工作温度：-30-85°C 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 防护等级：IP65 3.调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 | 台 | 2 |  | 546.9 | 1093.8
本页小计 | [7 empty] | 1093.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 23 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030601005001 | 液位变送器 | [项目特征] 1.名称:液位变送器 2.型号:量程：0~5m 允许输入电压范围：12-30V 绝缘：≤200MΩ/250V 响应时间：≤6mS 设备供电： 12V 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：0~60℃ 介质温度：0~60℃ 温度漂移：3%FS 零点漂移：0.2%/年 工作温度：-30~85℃ 过载压力：300%FS 爆破压力：600%FS 防护等级：IP68 [工作内容] 1.本体安装 2.辅助容器制作、安装 3.取源部件配合安装 4.单体调试 5.支架制作、安装 | 台 | 1 |  | 708.22 | 708.22
4 | 030411001049 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 63.43 |  | 13.97 | 886.12
本页小计 | [7 empty] | 1594.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 24 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004082 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 49.51 |  | 6.2 | 306.96
6 | 030411004083 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 13.92 |  | 3.9 | 54.29
7 | 030607005011 | 组合式电气火灾探测器(LAN、NB) | [项目特征] 1.名称:组合式电气火灾探测器(LAN、NB) 2.功能:监控报警项目 剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警 计量相关监测 过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测 通讯方式 以太网 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.本体安装 2.本体调试 | 台 | 2 |  | 417.36 | 834.72
本页小计 | [7 empty] | 1195.97
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 25 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030402008021 | 剩余电流互感器（铜排开口式） | [项目特征] 1.名称:剩余电流互感器（铜排开口式） 2.规格参数:过线孔径：150mm×35mm 检测对象：剩余电流 额定输入：0-1A 额定输出：0-0.5mA 精度等级：0.5 工作温度：-25℃～+75℃ 工作湿度：≤85%RH 输出连接：端子或屏蔽双绞线 安装方式：螺丝固定 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装、调试 | 台 | 2 |  | 177.85 | 355.7
9 | 030402008022 | 过线电流传感器（开合式） | [项目特征] 1.名称:过线电流传感器（开合式） 2.规格参数:额定频率 50/60 Hz 工作温度 -20℃~70℃ 相对湿度 ≤90% 额定一次电流 0-400A 额定二次电流 0-40mA 额定负荷b R 20Ω 准确级 0.5 交流耐压 一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿、 飞弧现象，漏电流＜1mA 绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装、调试 | 台 | 6 |  | 241.09 | 1446.54
本页小计 | [7 empty] | 1802.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 26 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030503006011 | 温度传感器 | [项目特征] 1.名称:温度传感器 2.规格参数:探测器种类：NTC热敏电阻 测量范围：-40℃～150℃ 精度：1% 工作温度：-50℃～260℃ 传感器线长：3m 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 | 台 | 6 |  | 49.51 | 297.06
11 | 030411001050 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 31.36 |  | 13.97 | 438.1
12 | 030411004084 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 15.68 |  | 6.2 | 97.22
13 | 030411004085 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 15.68 |  | 3.9 | 61.15
本页小计 | [7 empty] | 893.53
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 27 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030507008016 | 可视化烟雾探测器（鱼眼） | [项目特征] 1.名称:可视化烟雾探测器（鱼眼） 2.规格参数:最大图像尺寸：2560x1440 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 子码流：25 fps (640 x 480,640 x 360,320 x 240) 最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：2 mm, F2.25; 水平视场角: 127° 垂直视场角: 75° 对角视场角: 140° 快门：1/25秒至1/100,000秒 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端可调 宽动态范围：120dB 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265 / H.264 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP 地址过滤 智能报警：火点识别，室内通道占 | 台 | 1 |  | 630.04 | 630.04
本页小计 | [7 empty] | 630.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 28 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 630.04
用，入侵侦测，越界侦测 存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 功耗：≤7.5W 最远补光距离：15m 探测器工作原理：光电式 静态电流：烟感：＜9μA，相机：＜350mA 报警电流：烟感：＜40mA 报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 本地报警方式：声、光报警 温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1路RS-485，1路10M/100M自适应网络，1路音频line_in，1路音频line_out 音频接口：1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out) 供电电压：DC 12V，备电电压：DC 3V，不含适配器 使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% 外形尺寸：Ф120.0mm x H 73mm
本页小计 | [7 empty] | 630.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 29 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
重量：504g 防护等级：IP30 备电电源：3 V@1400 mAh" 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
15 | 030411001051 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 16.39 |  | 13.97 | 228.97
16 | 030411004086 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 16.39 |  | 6.2 | 101.62
本页小计 | [7 empty] | 330.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 30 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030904001015 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（可燃）-沼气 | [项目特征] 1.名称:工业及商业用途点型可燃气体探测器（可燃） 2.规格参数:沼气、催化燃烧式，IP66，ExdⅡCT6 Gb，DC 18~36 V，额定功率：1W，两总线通讯，可替传感器寿命3年，量程：(3～100)%LEL，报警设定值：一级25%LEL，二级50%LEL，尺寸：L177 mm × W 130 mm × H 80mm，工作温度-40 °C～70 °C，湿度≤95% RH [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1 |  | 521.78 | 521.78
本页小计 | [7 empty] | 521.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 31 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030904001016 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（可燃）-氢气 | [项目特征] 1.名称:工业及商业用途点型可燃气体探测器（可燃） 2.规格参数:氢气、电化学式，IP66，ExdⅡCT6 Gb，DC 18~36 V，额定功率：1W，两总线通讯，可替传感器寿命3年，量程：(0-2000)ppm，报警设定值（可设置）：一级80ppm,二级160ppm，尺寸：L177 mm × W 130 mm × H 80mm，工作温度-10 °C～55 °C，湿度≤95% RH [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1 |  | 521.78 | 521.78
本页小计 | [7 empty] | 521.78
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 32 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030904001017 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器（可燃）-氧气 | [项目特征] 1.名称:工业及商业用途点型可燃气体探测器（可燃） 2.规格参数:氧气、电化学式，IP66，ExdⅡCT6 Gb，DC 18~36 V，额定功率：1W，两总线通讯，可替传感器寿命3年，量程：(0-25)%VOL，报警设定值（可设置）：一级19.5%VOL，二级23.5%VOL，尺寸：L177 mm × W 130 mm × H 80mm，工作温度-10 °C～55 °C，湿度≤95% RH [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1 |  | 521.78 | 521.78
20 | 030904009004 | 可燃气体报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.规格参数:单回路，≤9点位；AC 220V，功耗≤10W，M-Bus两总线，2组继电器输出，主机间RS485手拉手组网，支持RS485接入CRT，DTU接入平台 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 1 |  | 1241.43 | 1241.43
本页小计 | [7 empty] | 1763.21
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 33 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030501013004 | 传统消防网关（DTU） | [项目特征] 1.名称:传统消防网关（DTU） 2.规格参数:供电方式：12V 1A，含适配器 待机电流：500mA 接口参数：RS485、RS232、一路输出、一路输入、一路ADC采样 通讯方式：上行：有线网络；下行：RS485、RS232 [工作内容] 1.本体安装 2.接信号线、电源线、地线 3.本体调试 | 套 | 1 |  | 392.95 | 392.95
22 | 030411001052 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 14.24 |  | 13.97 | 198.93
23 | 030411004087 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 7.12 |  | 6.2 | 44.14
24 | 030411004088 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 7.12 |  | 3.9 | 27.77
本页小计 | [7 empty] | 663.79
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 34 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
办公楼水泵房
1 | 030904008024 | 智慧用水采集终端（LAN） | [项目特征] 1.名称:智慧用水采集终端（LAN） 2.规格参数:通讯方式：上行：LAN,4G；下行：RS485（含适配器） 适配器供电：12V 1A 接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 工作温度：-30~70°C,5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 尺寸：211.5x117x44mm 重量：886g 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 513.88 | 513.88
本页小计 | [7 empty] | 513.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 35 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030601002011 | 压力变送器(传统压力表加装) | [项目特征] 1.名称:压力变送器(传统压力表加装) 2.规格:测量范围：0~1.6MPa 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电：3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：-10~70°C 介质温度：0~70°C 温度漂移：0.3%FS 零点温度：0.2%/年 环境温度：-30-85°C 工作温度：-30-85°C 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 防护等级：IP65 3.调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 | 台 | 4 |  | 546.9 | 2187.6
本页小计 | [7 empty] | 2187.6
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 36 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030601005002 | 液位变送器 | [项目特征] 1.名称:液位变送器 2.型号:量程：0~5m 允许输入电压范围：12-30V 绝缘：≤200MΩ/250V 响应时间：≤6mS 设备供电： 12V 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：0~60℃ 介质温度：0~60℃ 温度漂移：3%FS 零点漂移：0.2%/年 工作温度：-30~85℃ 过载压力：300%FS 爆破压力：600%FS 防护等级：IP68 [工作内容] 1.本体安装 2.辅助容器制作、安装 3.取源部件配合安装 4.单体调试 5.支架制作、安装 | 台 | 1 |  | 708.22 | 708.22
4 | 030411001053 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 68.79 |  | 13.97 | 961
本页小计 | [7 empty] | 1669.22
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 37 页 共 37 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004089 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 61.2 |  | 6.2 | 379.44
6 | 030411004090 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 7.59 |  | 3.9 | 29.6
本页小计 | [7 empty] | 409.04
合 计 | [7 empty] | 70674.23

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 698.57
1 | 031301017011 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 698.57 | 698.57
本页小计 | [7 empty] | 698.57
合 计 | [7 empty] | 698.57

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 1459.07
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 17.42 | 2450.23
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 253.75
合 计 |  |  |  |  | 4163.05
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：库房、水泵房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2378.92
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 7853.81
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 7012.33
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 841.48
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 10232.73