## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 33042.72
1.1 | 无线探测系统 | 5592.07
1.2 | 可燃探测系统 | 11798.34
1.3 | 安消融合系统 | 4822.68
1.4 | 智慧用水系统 | 1178.77
1.5 | 智慧用电系统 | 9650.86
2 | 措施项目费 | 2754.8
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1382.56
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1201.77 |  | －
5 | 税金 | 3729.53 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 40,728.82
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 366.09
2 | 施工组织措施项目 | 2388.71
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1382.56
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 142.88
措施项目费合计=1+2 |  | 2754.8

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
无线探测系统
1 | 030904001008 | 独立式光电感烟火灾探测报警器(LoRa) | [项目特征] 1.名称:独立式光电感烟火灾探测报警器(LoRa) 2.规格:通讯方式：LoRa通讯 工作原理：光电式、热敏元件感温 工作电压：DC3.0V（锂电池） 工作电流：静态电流≤13μA，报警电流≤50mA 感温报警：定温57℃，差温约8℃/min 报警方式：声光报警 报警音量：≥85dB@3m（A计权） 报警分类：火灾报警、低压报警、故障报警、防拆报警 其他功能：自检按键、本地/远程消音 使用环境：温度：-10℃～55℃， 相对湿度：≤95% （无凝露） [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 12 |  | 148.2 | 1778.4
本页小计 | [7 empty] | 1778.4
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904003008 | 手动火灾报警按钮（Lora） | [项目特征] 1.名称:手动火灾报警按钮（Lora） 2.规格:电源：锂电池2400mAh，DC 3V 工作电流：待机状态≤5μA 工作原理：手动触发 通讯方式：LoRa，双向FSK 报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码） 支持钥匙复位、信号查询、防拆报警、欠压报警 报警输出：1路，继电器容量（24VDC /1A） 工作温度：报警状态≤60 mA" 工作湿度：-10℃ ~ 55℃ [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 164.04 | 328.08
本页小计 | [7 empty] | 328.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030904005008 | 声光警报器（Lora） | [项目特征] 1.名称:声光警报器（Lora） 2.规格:供电：主电DC 12V 1A （已含） 工作电流：待机状态≤5μA，报警状态≤100mA 通讯方式：LoRa，双向FSK 报警音量：≥85dB@3m（A计权） 报警指示灯：1个，红色：报警， 黄色：故障，绿色：状态（通讯、信号、对码） 功能：信号查询、远程消警、防拆报警、欠压报警 安装方式：壁装、表面安装 工作温度：-10℃ ~ 55℃ 工作湿度：≤95% [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 179.03 | 358.06
本页小计 | [7 empty] | 358.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904008014 | LoRa消防网关 | [项目特征] 1.名称:LoRa消防网关 2.规格:工作电压：DC12V 上行通讯：以太网；下行通讯：LoRa 下行频率：470MHz~510MHz 外设接入数量：128个 报警声压：75dB（A）@1m 备电：2500mAH 7.2V 输出接口：1路RS232和RS485，2路继电器输出，1路RJ45网络接口，12V辅电输出口 工作环境：工作温度：-10~55℃；工作湿度：≤95%RH（无凝露） 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 760.74 | 1521.48
5 | 030411001028 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 84.44 |  | 13.97 | 1179.63
6 | 030411004049 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 42.22 |  | 6.2 | 261.76
本页小计 | [7 empty] | 2962.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411004050 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 42.22 |  | 3.9 | 164.66
可燃探测系统
1 | 030904001009 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器(甲烷/LoRa) | [项目特征] 1.名称:工业及商业用途点型可燃气体探测器(甲烷/LoRa) 2.规格参数:甲烷、催化燃烧式，IP66，ExdⅡCT6 Gb，DC 18~36 V，功率≤3W，两总线通讯，内置传感器寿命3年，量程：(3～100)%LEL，报警设定值：一级25%LEL，二级50%LEL，尺寸：L 117mm × W 90mm × H 81mm，工作温度-40 °C～70 °C，湿度≤95% RH [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 12 |  | 521.78 | 6261.36
本页小计 | [7 empty] | 6426.02
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 031003001001 | 燃气紧急切断阀 | [项目特征] 1.类型:燃气紧急切断阀 2.材质:铝/铜合金 3.规格、压力等级:工作温度：-20℃~+60℃ 最大工作压力：100KPa 开阀方式：手动复位 关阀方式：直流脉冲通电关阀/手动关阀 关阀时间：≤1秒 驱动电压：DC9V~DC12V 防爆类型：浇封型 防爆标志：Ex mb IIC T6 Gb 防护等级：IP66 4.连接形式:管螺纹连接，DN15 Rp1/2 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 12 |  | 80.42 | 965.04
3 | 030904009001 | 可燃气体报警控制器 | [项目特征] 1.名称:可燃气体报警控制器 2.规格参数:单回路，≤9点位；AC 220V，功耗≤10W，M-Bus两总线，2组继电器输出，主机间RS485手拉手组网，支持RS485接入CRT，DTU接入平台 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.本体安装 2.调试 | 台 | 2 |  | 1241.43 | 2482.86
本页小计 | [7 empty] | 3447.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030501013001 | 传统消防网关（DTU） | [项目特征] 1.名称:传统消防网关（DTU） 2.规格参数:供电方式：12V 1A，含适配器 待机电流：500mA 接口参数：RS485、RS232、一路输出、一路输入、一路ADC采样 通讯方式：上行：有线网络；下行：RS485、RS232 [工作内容] 1.本体安装 2.接信号线、电源线、地线 3.本体调试 | 套 | 2 |  | 392.95 | 785.9
5 | 030411001029 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 64.61 |  | 13.97 | 902.6
6 | 030411004051 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 64.61 |  | 6.2 | 400.58
安消融合系统
本页小计 | [7 empty] | 2089.08
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030507008008 | 可视化烟雾探测器（鱼眼） | [项目特征] 1.名称:可视化烟雾探测器（鱼眼） 2.规格参数:最大图像尺寸：2560x1440 传感器类型：1/2.7"" Progressive Scan CMOS 主码流：25 fps (2560 x 1440,1920 x 1080,1280 x 720) 子码流：25 fps (640 x 480,640 x 360,320 x 240) 最小照度：彩色:0.015 Lux @ (F2.25, AGC ON), 0 Lux with IR 镜头：2 mm, F2.25; 水平视场角: 127° 垂直视场角: 75° 对角视场角: 140° 快门：1/25秒至1/100,000秒 图像设置：饱和度，亮度，对比度，锐度，AGC，白平衡通过客户端可调 宽动态范围：120dB 日夜转换模式：ICR红外滤片式 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 主码流视频压缩标准：H.265 / H.264 H.265编码类型：Main Profile H.264编码类型：BaseLine Profile/Main Profile/High Profile 视频压缩码率：32 Kbps~8 Mbps 通用功能：心跳，镜像，密码保护，水印技术，IP 地址过滤 智能报警：火点识别，室内通道占 | 台 | 3 |  | 630.04 | 1890.12
本页小计 | [7 empty] | 1890.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计 | [7 empty] | 1890.12
用，入侵侦测，越界侦测 存储功能：支持microSD/microSDHC/microSDXC卡(128 GB)断网本地存储及断网续传，NAS(NFS,SMB/CIFS均支持) 功耗：≤7.5W 最远补光距离：15m 探测器工作原理：光电式 静态电流：烟感：＜9μA，相机：＜350mA 报警电流：烟感：＜40mA 报警音量：≥85 dB@3m(A计权) 本地报警方式：声、光报警 温度报警阈值：可配置范围：54℃~70℃ 功能：支持高温报警、防拆报警、污染报警、欠压报警、自检、本地消音、远程消音 报警接口：1路开关量输入，1路开关量输出 通讯接口：1路RS-485，1路10M/100M自适应网络，1路音频line_in，1路音频line_out 音频接口：1路音频输入(Line in),1路音频输出(Line out) 供电电压：DC 12V，备电电压：DC 3V，不含适配器 使用环境：温度：-10℃~55℃，湿度：≤95% 外形尺寸：Ф120.0mm x H 73mm
本页小计 | [7 empty] | 1890.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
重量：504g 防护等级：IP30 备电电源：3 V@1400 mAh" 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试
2 | 030904003009 | 一键报警按钮 | [项目特征] 1.名称:一键报警按钮 2.规格:支持一键求助，双向语音对讲 支持智能噪声抑制和回声消除处理 网络接口：1个RJ45 10M/100M自适应以太网口； 安装方式：壁挂 尺寸(宽x高x深)：179*114*43.5mm [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 372.02 | 744.04
3 | 030501009008 | 适配器 | [项目特征] 1.名称:适配器 2.功能调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 台 | 1 |  | 354.15 | 354.15
本页小计 | [7 empty] | 1098.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001030 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 76.21 |  | 13.97 | 1064.65
5 | 030411004052 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 76.21 |  | 6.2 | 472.5
6 | 030411004053 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 76.21 |  | 3.9 | 297.22
智慧用水系统
本页小计 | [7 empty] | 1834.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030601002007 | 压力变送器(传统压力表加装) | [项目特征] 1.名称:压力变送器(传统压力表加装) 2.规格:测量范围：0~1.6MPa 输出信号类型：0.5-2.5VDC 功耗：≤1.2mA 响应时间：≤6mS 设备供电：3.1-3.6VDC 测量精度：±0.5%FS 补偿温度：-10~70°C 介质温度：0~70°C 温度漂移：0.3%FS 零点温度：0.2%/年 环境温度：-30-85°C 工作温度：-30-85°C 过载压力：200%FS 爆破压力：500%FS 防护等级：IP65 3.调试要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.压力表弯制作、安装 3.挠性管安装 4.取源部件配合安装 5.单体校验调整 | 台 | 1 |  | 546.9 | 546.9
本页小计 | [7 empty] | 546.9
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030904008015 | 智慧用水采集终端（LAN） | [项目特征] 1.名称:智慧用水采集终端（LAN） 2.规格参数:通讯方式：上行：LAN,4G；下行：RS485（含适配器） 适配器供电：12V 1A 接口：两路传感器接口，1路RS485,1路输入接口，RJ45，电源接口 工作温度：-30~70°C,5%~95%RH（无凝露） 防护等级：IP30 尺寸：211.5x117x44mm 重量：886g 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 | 台 | 1 |  | 513.88 | 513.88
3 | 030411001031 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 5.85 |  | 13.97 | 81.72
4 | 030411004054 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 5.85 |  | 6.2 | 36.27
智慧用电系统
本页小计 | [7 empty] | 631.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030607005008 | 组合式电气火灾探测器(LAN、NB) | [项目特征] 1.名称:组合式电气火灾探测器(LAN、NB) 2.功能:监控报警项目 剩余电流、相线温度、环境温度、故障电弧、相电压、相电流、脱扣联动、故障联动、报警联动、联动输入报警 计量相关监测 过压报警、欠压报警、过流报警、有功功率、无功功率、视在功率、功率因素、有功电能、箱体湿度检测 通讯方式 以太网 3.安装方式:壁挂安装 [工作内容] 1.本体安装 2.本体调试 | 台 | 5 |  | 417.36 | 2086.8
2 | 030402008015 | 剩余电流互感器（铜排开口式） | [项目特征] 1.名称:剩余电流互感器（铜排开口式） 2.规格参数:过线孔径：150mm×35mm 检测对象：剩余电流 额定输入：0-1A 额定输出：0-0.5mA 精度等级：0.5 工作温度：-25℃～+75℃ 工作湿度：≤85%RH 输出连接：端子或屏蔽双绞线 安装方式：螺丝固定 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装、调试 | 台 | 5 |  | 177.85 | 889.25
本页小计 | [7 empty] | 2976.05
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030402008016 | 过线电流传感器（开合式） | [项目特征] 1.名称:过线电流传感器（开合式） 2.规格参数:额定频率 50/60 Hz 工作温度 -20℃~70℃ 相对湿度 ≤90% 额定一次电流 0-400A 额定二次电流 0-40mA 额定负荷b R 20Ω 准确级 0.5 交流耐压 一次绕组与二次绕组间工频电压3.0KV/min，无击穿、 飞弧现象，漏电流＜1mA 绝缘电阻 一次绕组与二次绕组之间≥100MΩ/500Vdc 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装、调试 | 台 | 15 |  | 241.09 | 3616.35
4 | 030503006008 | 温度传感器 | [项目特征] 1.名称:温度传感器 2.规格参数:探测器种类：NTC热敏电阻 测量范围：-40℃～150℃ 精度：1% 工作温度：-50℃～260℃ 传感器线长：3m 3.安装方式:配电箱中安装 [工作内容] 1.本体安装和连接 2.通电检查 3.单体调整测试 | 台 | 15 |  | 49.51 | 742.65
本页小计 | [7 empty] | 4359
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411001032 | 配管 PVC20 明配 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:塑料管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:明配 [工作内容] 1.电线管路敷设 | m | 121.52 |  | 13.97 | 1697.63
6 | 030411004055 | 配线 六类屏蔽网线 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:六类屏蔽网线 [工作内容] 1.配线 | m | 62.72 |  | 6.2 | 388.86
7 | 030411004056 | 配线 RVV-2*1.5mm2 | [项目特征] 1.名称:配线 2.配线形式:管内 3.型号、规格:RVV-2*1.5mm2 [工作内容] 1.配线 | m | 58.8 |  | 3.9 | 229.32
本页小计 | [7 empty] | 2315.81
合 计 | [7 empty] | 33042.72

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 366.09
1 | 031301017008 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 366.09 | 366.09
本页小计 | [7 empty] | 366.09
合 计 | [7 empty] | 366.09

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 12.93 | 863.27
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.45 | 1382.56
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 2.14 | 142.88
合 计 |  |  |  |  | 2388.71
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：监狱罪犯伙房-24小时风险预警监测系统项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 1201.77
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 3729.53
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3329.94
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 399.59
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 4931.3