[bookmark: _GoBack]冷库、冷藏车、温湿度监控系统验证服务询价文件

1、 采购内容：按GSP要求，定期对冷链设施设备进行验证。包含疫苗冷库、冷藏车年度高温验证及温湿度监测系统定期验证。
2、 预算金额：3.2万元，费用包含人工费、材料费、设备费、资料费、管理费、商业保险费、税金、风险费一切涉及本项目投标。
3、 资格要求：
1. 具备独立法人资格，具有有效的营业执照；
2. 持有CMA及CNAS双资质，且在有效期内；
3. 本项目不允许任何形式的转包、挂靠；中标人如需将非主体、非关键性工作分包，须事先书面征得采购人同意，且分包单位必须具备相应资质条件。本项目的核心验证实施与报告出具工作不得分包，投标、实施、报告出具主体须为同一独立法人。否则，做废标处理。
4、 验证项目：
1. 温度分布特性的测试与分析，确定适应药品存放的安全位置区域。 
2. 温控设备运行参数及使用情况测试。
3. 监测系统配置的测点终端参数简装位置确认。
4. 开门作业对库房、车厢温湿度分布及疫苗储存的影响。
5. 确定设备故障或外部供电中断的状况下，库房、车厢保温性能及变化趋势分析。
6. 冷藏库备用电源启动性能测试。
7. 对本地区的高温或低s温等极端外部环境条件，分别进行保温效果评估。
8. 温湿度监测系统采集、传送、记录数据以及报警功能的确认。
9.监测设备的测量范围和准确度确认。
10.测点终端安装数量及位置确认。
11.监测系统与温度调控设施无联动状态的独立安全运行性能确认。
12.提供验证用的箱子。

五、验证方案：验证方案根据每一验证工作具体内容及要求分别制定，验证实施开始前需提供验证方案，根据验证方案实施验证。

六、现场实施时限：所有验证项目在1周内完成（具体开始时间以甲方通知为准）。

七、验证报告时限：完成验证工作两周内需收到电子版验证报告进行审核，审核合格后3个工作日内收到正式纸质版验证报告（按设备各提供1份）。报告包括验证实施人员、验证过程中采集的数据汇总、各测试项目数据分析图表、验证现场实景照片、各测试项目结果分析、验证结果总体评价、验证周期、验证数据指导日常操作等。
八、付款方式：提供经采购人验收合格的纸质验证报告后一次性付清，如遇财政资金未下达或未付款，付款时间顺延。
九、现场踏勘联系人/电话：刘老师/15922772520
十、其他要求：无。


响应文件格式
一、经济部分
（一）报价函
（二）明细报价表
二、技术部分
（一）技术应答
（二）技术响应偏离表
三、商务部分
（一）服务要求响应情况
（二）商务响应偏离表
（三）其它优惠承诺
四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）
（三）基本资格条件承诺函（格式）
（四）与参与本项目的其他投标人不存在关联关系的承诺函
（五）投标人与采购人无利害关系的承诺函
（六）特定资格条件证书或证明文件
五、其他应提供的资料
（一）其他与项目有关的资料（自附）
一、经济部分
（一）报价函
报价函
                       ：
我方认真阅读         （项目名称）的采购需求，经详细研究，决定参加该项目的询价采购。
1.愿意按照采购需求中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：     元整；人民币小写：    元。
2.我方现提交的响应文件为：电子响应文件1份。
3.我方承诺：本次比选的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方比选文件的一切规定和要求及评审办法。
5.在整个比选采购过程中，我方若有违规行为，接受按照重庆市政府采购云平台规定给予惩罚。
6.我方若中选，将按照比选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。




                                          供应商名称（公章）：
                                                  年   月   日
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（二）明细报价表
		明细报价表
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	总计
	




注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

            

                                                   供应商名称（公章）：
年     月    日
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[bookmark: _Toc3192][bookmark: _Toc486585241][bookmark: _Toc487204798][bookmark: _Toc9090][bookmark: _Toc486608278]二、技术部分
（一）投标产品技术参数（格式自拟）

















（二）技术响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	[bookmark: _Toc30143][bookmark: _Toc8080]提醒：请注明技术参数或具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）
                                            年     月     日



三、商务部分
（一）服务要求响应情况
（格式自拟）



















（二）商务响应偏离表
商务响应偏离表
对于采购要求的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：
	序号
	比选项目需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	[bookmark: _Toc4318][bookmark: _Toc25144]提醒：请注明具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商：                                      法定代表人授权代表：
（供应商公章）                                 （签字或盖章）
                                            年     月     日

（三）其它优惠承诺（格式自定）



























四、资格条件及其他
（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件




















[bookmark: _Hlk27399531]（二）法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人身份证明书
致：                     （采购人名称）
           （法定代表人名称及身份证代码）是                 （供应商名称）的法定代表人，电话          代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。


法定代表人（签字或盖章）：                       供应商名称（公章）
年   月   日
（附：法定代表人身份证正反面复印件）
  

法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：
            （法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的比选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：                                 法定代表人：
（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）
年   月   日






（三）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称/采购代理机构名称）：
                      （投标人名称）郑重承诺：
1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。
2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。
3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。
我方对以上承诺负全部法律责任。
特此承诺。

（投标人公章）
年   月   日


（四）与参与本项目的其他投标人不存在关联关系的承诺函

致               （采购人名称）：

                  (投标人名称）郑重承诺，在参加本次         （项目名称）采购活动不存在以下关联关系:
1、 与参加本项目的其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；
2、 除单一来源外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理和检测服务投标人。
我司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

特此承诺！


（投标人公章）
年     月       日

（五）投标人与采购人无利害关系的承诺函

致               （采购人名称）：
                 (投标人名称）郑重承诺，我司在参加         （项目名称）采购活动中与采购人不存在以下利害关系：
1、 参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；
2、 参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；
3、 参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；
4、 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻关系。
我司对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将承担相应法律责任。

特此承诺！



（投标人公章）
年     月       日
（六）特定资格条件证书或证明文件




























五、其他与项目有关的资料（自附）









（结束）


