## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 68358.36
1.1 | A门窗工程 | 24733.41
1.2 | 拆除工程 | 1477.6
1.3 | 装饰工程 | 42147.35
2 | 措施项目费 | 940.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 532.4
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 626.16 |  | －
5 | 税金 | 7048.44 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 76,973.41
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目 | 940.45
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 532.4
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 50.9
措施项目费合计=1+2 |  | 940.45

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A | 门窗工程
1 | 010807001001 | 防辐射窗 | [项目特征] 1.窗代号及洞口尺寸:800×600 2.开启方式:详设计 3.防护当量:≥4mmpb 4.窗套:≥4mmPb 5.窗套材质及做法:铅玻璃接触面为20木板，内用99.99-GB1#医用纯铅制造，外用1.2厚的不锈钢板（不锈钢用磨砂面），防护套100mm 6.玻璃品种、厚度:4mmPb铅玻璃 7.光学牌号:ZF，透过率:>85%，折射率:1.676，阿贝数:32.23，气泡杂质:A，条纹及非均匀性:A 8.包含:五金配件、填缝等全部施工内容 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.窗、窗套制作、安装 2.五金、玻璃安装 3.调试 4.填缝 5.运输 | 樘 | 1 |  | 8919.45 | 8919.45
本页小计 | [7 empty] | 8919.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010802001001 | 重型平开防辐射门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:1000*2100 2.防护当量:≥4mmPb 3.门框、扇材质:铅门，樟子松实木填充工艺，内用99.99-GB1#医用纯铅制造，外用1.2厚的不锈钢板防护门，边用1.2厚不锈钢槽盒夹边增加门的强度（不锈钢用磨砂面） 4.门套:铅玻璃接触面为20木板，内用99.99-GB1#医用纯铅制造，外用1.2厚的不锈钢板（不锈钢用磨砂面），防护套100mm 5.包含:警示灯、警示牌、五金配件、填缝等全部施工内容 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.门制作、安装、运输 2.五金安装 3.调试 4.填缝 5.运输 | 樘 | 1 |  | 14500 | 14500
3 | 010801002001 | 安装套装门 | [项目特征] 1.门代号及洞口尺寸:详施工图 2.门种类:成品套装门 3.嵌缝材料:满足设计及规范要求 4.包含:五金配件、填缝等全部施工内容 [工作内容] 1.门安装 2.五金安装 3.塞缝 | 樘 | 1 |  | 809.96 | 809.96
本页小计 | [7 empty] | 15309.96
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010807001002 | 登记窗 | [项目特征] 1.框、扇材质:型钢龙骨外包不锈钢 2.玻璃品种、厚度:10mm钢化玻璃 3.嵌缝材料:满足设计及规范要求 4.包含:五金配件、填缝等全部施工内容 [工作内容] 1.窗制作、安装 2.五金、玻璃安装 3.塞缝 4.运输 | m2 | 1.2 |  | 420 | 504
拆除工程
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨及饰面种类:根据现场情况综合考虑 3.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 12.88 |  | 5.79 | 74.58
2 | 011605002001 | 机房墙面装饰拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:墙砖、厚度综合考虑 3.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 8.5 |  | 6.06 | 51.51
本页小计 | [7 empty] | 630.09
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011610001001 | 原门拆除（含门套） | [项目特征] 1.材质:成品套装门 2.门窗洞口尺寸:详施工图 3.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 2.1 |  | 4.3 | 9.03
4 | 011610002001 | 原登记窗拆除 | [项目特征] 1.材质:金属门 2.门窗洞口尺寸:详施工图 3.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 1.2 |  | 17.91 | 21.49
5 | 011601001001 | 砖砌体拆除（拆门、窗洞） | [项目特征] 1.砌体名称:门窗洞口 2.砌体材质:砖砌体 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:根据现场情况综合考虑 6.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 0.45 |  | 92.98 | 41.84
本页小计 | [7 empty] | 72.36
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010401012001 | 封堵门窗 | [项目特征] 1.砖品种、规格、强度等级:实心页岩砖 2.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.59 |  | 625 | 368.75
7 | 011605001001 | 窗台石拆除 | [项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:窗台石 3.场内运距:投标人自行考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 0.36 |  | 9.88 | 3.56
8 | 010103002001 | 建渣外运 | [项目特征] 1.废弃料品种:综合考虑 2.运距:30km包干 3.包含:含场外运输费及上市政道路需缴纳的管理费、保洁费、运输安全费、交通协调费、密闭运输费等全部费用 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 6 |  | 151.14 | 906.84
装饰工程
本页小计 | [7 empty] | 1279.15
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011407001001 | 水性无机涂料 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.喷刷涂料部位:内墙面 3.腻子种类:腻子膏 4.刮腻子要求:满刮三遍 5.涂料品种、喷刷遍数:水性无机涂料三遍 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷、喷涂料 | m2 | 67.14 |  | 40.07 | 2690.3
2 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | [项目特征] 1.踢脚线高度:100mm 2.基层材料种类、规格:实木基层板 3.面层材料品种、规格、颜色:不锈钢踢脚线 [工作内容] 1.基层清理 2.基层铺贴 3.面层铺贴 4.材料运输 | m | 18.2 |  | 22.11 | 402.4
本页小计 | [7 empty] | 3092.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 011302001001 | 600*600*10mm高晶板吊顶 | [项目特征] 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:吊杆采用Φ8钢筋吊杆,吊点间距不应超过800-1000mm 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:10mm厚600*600高晶板 4.压条材料种类、规格:满足设计及规范要求 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 12.88 |  | 80.33 | 1034.65
4 | 011204003001 | 块料墙面 | [项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.安装方式:20mm1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:墙砖400*800*10mm 4.缝宽、嵌缝材料种类:原样恢复 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.嵌缝 | m2 | 8.5 |  | 110.54 | 939.59
本页小计 | [7 empty] | 1974.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011206001001 | 窗台石 | [项目特征] 1.基层类型、部位:窗台压顶 2.安装方式:20mm1:2.5水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:20mm啡网纹 4.缝宽、嵌缝材料种类:满足设计 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.面层安装 4.嵌缝 5.刷防护材料 | m2 | 0.36 |  | 349.39 | 125.78
6 | 011502001001 | 100mm不锈钢装饰线 | [项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.线条材料品种、规格、颜色:100mm不锈钢装饰线 [工作内容] 1.线条制作、安装 2.刷防护材料 | m | 2.4 |  | 19.23 | 46.15
7 | 011207001001 | 防辐射板屏蔽墙板 | [项目特征] 1.面层材料品种、规格、颜色:4mmpb防辐射板 2.嵌缝材料:用99.99-GB1#医用纯铅嵌缝 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.面层铺贴 | m2 | 30.61 |  | 1050 | 32140.5
本页小计 | [7 empty] | 32312.43
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 011210001001 | 石膏板隔墙（双面） | [项目特征] 1.骨架、边框材料种类、规格:60*40镀锌矩管龙骨架，焊接相连 2.面层材料品种、规格、颜色:9.5mm石膏板（双面） 3.嵌缝材料:满足设计及规范要求 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.骨架及边框制作、运输、安装 2.面层制作、运输、安装 3.嵌缝、塞口 4.装钉压条 | m2 | 24.97 |  | 175.53 | 4382.98
9 | 030906006001 | 设备电缆穿墙洞4mmPb包铅处理 | [项目特征] 1.防护铅当量:4mmPb 2.要求:到设备安装标准及场地要求 ，满足国家相关部门标准要求 [工作内容] 1.开洞 2.封堵 3.清理 4.材料运输 | 个 | 1 |  | 385 | 385
本页小计 | [7 empty] | 4767.98
合 计 | [7 empty] | 68358.36

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：装饰工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 8.63 | 357.15
2 | 011707001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 11.22 | 532.4
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.23 | 50.9
合 计 |  |  |  |  | 940.45
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：装饰工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：装饰工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 15.13 |  | 626.16
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 7048.44
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 6293.25
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 755.19
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 7674.6