## 袁家岗
重庆医科大学袁家岗校区2025-2026年空调维保预算
序号 | 位置 | 名称 | 规格型号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 年作业次数 | 年数 | 单价（单次） | 小计 | 备注
1 | 图书馆中央空调 | 风机盘管 |  | 简单清洗维护 | 台 | 340 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前统一清洗
2 | 图书馆中央空调 | 风机盘管 |  | 深度清洗维护 | 台 | 68 | 1 | 1 |  |  | 清洗后，保证制冷期间内机排水畅通，不漏水
3 | 图书馆中央空调 | 镀锌钢板通风管道长边长(mm) ≤2000，及其他辅助设施 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤2000 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:咬口 | 清洗维护 | m2 | 332.52 | 1 | 1 |  |  | 面积为底面长×宽
4 | 图书馆中央空调 | 镀锌钢板通风管道长边长(mm) ≤1250，及其他辅助设施 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1250 4.板材厚度:1.0mm 5.接口形式:咬口 | 清洗维护 | m2 | 665.56 | 1 | 1 |  |  | 面积为底面长×宽
5 | 图书馆中央空调 | 镀锌钢板通风管道长边长(mm) ≤1000，及其他辅助设施 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤1000 4.板材厚度:0.75mm 5.接口形式:咬口 | 清洗维护 | m2 | 2624.25 | 1 | 1 |  |  | 面积为底面长×宽
6 | 图书馆中央空调 | 镀锌钢板通风管道长边长(mm) ≤450，及其他辅助设施 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤450 4.板材厚度:0.6mm 5.接口形式:咬口 | 清洗维护 | m2 | 153.52 | 1 | 1 |  |  | 面积为底面长×宽
7 | 图书馆中央空调 | 镀锌钢板通风管道长边长(mm) ≤320，及其他辅助设施 | 1.材质:镀锌钢板 2.形状:矩形 3.规格:长边长(mm) ≤320 4.板材厚度:0.5mm 计要求:满足设计及规范要求 5.接口形式:咬口 | 清洗维护 | m2 | 582.16 | 1 | 1 |  |  | 面积为底面长×宽
8 | 图书馆中央空调 | 闸阀、碟阀、静态平衡阀 |  | 保养 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
9 | 图书馆中央空调 | 水泵月维护保养 |  | 月维护保养 | 台 | 4 | 2 | 1 |  |  | 运行期间
10 | 图书馆中央空调 | 水泵年维护保养 |  | 年维护保养 | 台 | 4 | 2 | 1 |  |  | 开机前、停机后
11 | 图书馆中央空调 | 蒸发器、过滤器等冷冻水系统 |  | 清洗维护 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
12 | 图书馆中央空调 | 冷凝器、冷却塔盘、布水器、填料、过滤器等冷却水系统 |  | 清洗维护 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
13 | 图书馆中央空调 | 蒸发器、过滤器等冷冻水系统 |  | 保养 | 个 | 1 | 12 | 1 |  |  | 1次/月
14 | 图书馆中央空调 | 冷凝器、冷却塔盘、布水器、填料、过滤器等冷却水系统 |  | 保养 | 个 | 1 | 12 | 1 |  |  | 1次/月
15 | 弘医楼中央空调 | 水泵月维护保养 | 源立G(2)100-32 | 月维护保养 | 台 | 5 | 2 | 1 |  |  | 运行期间
16 | 弘医楼中央空调 | 水泵年维护保养 | 源立G(2)100-32 | 年维护保养 | 台 | 5 | 2 | 1 |  |  | 开机前、停机后
17 | 弘医楼中央空调 | 模块式风冷热泵机组 | 格力LSQWRF130VM | 清洗维护 | 台 | 3 | 1 | 1 |  |  | 冬季制热前
18 | 弘医楼中央空调 | 风机盘管 |  | 简单清洗维护 | 台 | 279 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前统一清洗
19 | 弘医楼中央空调 | 风机盘管 |  | 深度清洗维护 | 台 | 56 | 1 | 1 |  |  | 清洗后，保证制冷期间内机排水畅通，不漏水
20 | 弘医楼中央空调 | 蒸发器、过滤器等冷冻水系统 |  | 清洗维护 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
21 | 弘医楼中央空调 | 冷凝器、冷却塔盘、布水器、填料、过滤器等冷却水系统 |  | 清洗维护 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
22 | 弘医楼中央空调 | 蒸发器、过滤器等冷冻水系统 |  | 保养 | 个 | 1 | 12 | 1 |  |  | 1次/月
23 | 弘医楼中央空调 | 冷凝器、冷却塔盘、布水器、填料、过滤器等冷却水系统 |  | 保养 | 个 | 1 | 12 | 1 |  |  | 1次/月
24 | 弘医楼中央空调 | 闸阀、碟阀、静态平衡阀 |  | 保养 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
25 | 弘医楼中央空调 | 空调、冷却塔和水泵等所有设施的控制系统 |  | 维护保养 | 套 | 1 | 2 | 1 |  |  | 夏季制冷前、冬季制热前各一次
26 | 弘医楼中央空调 | 螺杆机主机 |  | 维护保养 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  | 更换压力表、安全阀，加装阀门，补氟
27 | 袁家岗 | 多联机室外机 |  | 清洗维护 | 台 | 100 | 1 | 1
28 | 袁家岗 | 室内天花机 |  | 简单清洗维护 | 台 | 100 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前统一清洗
29 | 袁家岗 | 室内天花机 |  | 深度清洗维护 | 台 | 20 | 1 | 1 |  |  | 清洗后，保证制冷期间内机排水畅通，不漏水
30 | 袁家岗 | 室内风机盘管 |  | 简单清洗维护 | 台 | 300 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前统一清洗
31 | 袁家岗 | 室内风机盘管 |  | 深度清洗维护 | 台 | 40 | 1 | 1 |  |  | 清洗后，保证制冷期间内机排水畅通，不漏水
32 | 袁家岗 | 柜、挂机 | 内机（柜、挂机） | 简单清洗维护 | 台 | 2600 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前清洗，检查空调运行状态、内外机安全隐患
33 | 袁家岗 | 柜、挂机 | 内机（柜、挂机） | 深度清洗维护 | 台 | 500 | 1 | 1
34 | 袁家岗 | 柜、挂机 | 外机（柜、挂机） | 清洗维护 | 台 | 500 | 1 | 1
35 | 袁家岗 | 所有空调（主要有中央空调、多联机空调、分体空调） |  | 月巡查 | 项 | 1 | 8 | 1 |  |  | 第2、3、5、6、7、9-11月
36 | 袁家岗 | 所有空调（主要有中央空调、多联机空调、分体空调） |  | 季度巡查 | 项 | 1 | 3 | 1 |  |  | 第4、8、12月
37 | 袁家岗 | 所有空调（主要有中央空调、多联机空调、分体空调） |  | 年度巡查 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  | 第1月
38 | 袁家岗 | 中央空调系统不可预见的维修（袁家岗图书馆中央空调主机除外） | 中央空调系统不可预见的 维修 | 修复 | 天（8小时） | 1 | 30 | 1 |  |  | 以完成维修工作让系统正常运行为基本标准（现场查看免费）不足2小时的按2小时计。不足4小时的按4小时计。不足6小时的按6小时计。不足8小时的按8小时计。
39 | 袁家岗 | 多联机、柜机、挂机维修 |  | 修复 |  |  |  | 1 |  | 40000 | 此项为暂定价，不得调整，按配件报价表据实结算，配件报价表中未包含的配件按生产厂家价格的80%据实结算

## 缙云
重庆医科大学2025至2026年缙云校区空调维保报价表
序号 | 位置 | 名称 | 规格型号 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 年作业次数 | 年数 | 单价（单次） | 小计 | 备注
1 | 图书馆中央空调 | 单螺杆式冷水机组 | 欧科EKSC220A3XE | 年度保养 | 台 | 2 | 1 | 1 |  |  | 冷冻油112升品牌要求：冰熊、汉中、出光。制冷剂品牌要求：巨化、三美、金冷。干燥过滤芯品牌要求：艾默生、百福特、丹佛斯。
2 | 图书馆中央空调 | 燃油（气）真空热水机组 | 江苏太湖锅炉（Q =930kW, N=1.8kW, 热水供回水温度：60～50℃ ） | 年度保养 | 台 | 2 | 1 | 1 |  |  | 11月前完成试机，保障冬季供热
3 | 图书馆中央空调 | 冷冻水系统 | 蒸发器、过滤器等冷冻水系统 | 清洗维护 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前，包括过滤器等系统所有设施
4 | 图书馆中央空调 | 冷冻水系统 | 蒸发器、过滤器等冷冻水系统 | 月保养 | 套 | 1 | 12 | 1 |  |  | 1次/月
5 | 图书馆中央空调 | 冷却水系统 | 冷凝器、冷却塔盘、布水器、填料、过滤器等冷却水系统 | 清洗维护 | 套 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前，包括过滤器等系统所有设施
6 | 图书馆中央空调 | 冷却水系统 | 冷凝器、冷却塔盘、布水器、填料、过滤器等冷却水系统 | 月保养 | 套 | 1 | 12 | 1 |  |  | 1次/月
7 | 图书馆中央空调 | 射频自动过滤器 | WD-200SPG-A | 清洗维护 | 台 | 3 | 2 | 1 |  |  | 夏季制冷前、冬季制热前各一次
8 | 图书馆中央空调 | 射频自动过滤器 | WD-100SPG-A | 清洗维护 | 台 | 2 | 2 | 1 |  |  | 夏季制冷前、冬季制热前各一次
9 | 图书馆中央空调 | 方形膨胀水箱 | 1400x1400x1200 | 清洗维护 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
10 | 图书馆中央空调 | 卧式暗装风机盘管 |  | 简单清洗维护 | 台 | 92 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
11 | 图书馆中央空调 | 卧式暗装风机盘管 |  | 深度清洗维护 | 台 | 20 | 1 | 1 |  |  | 清洗后，保证制冷期间内机排水畅通，不漏水
12 | 图书馆中央空调 | 吊顶式空调器（新风） |  | 清洗维护 | 台 | 10 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
13 | 图书馆中央空调 | 卧式空调器（新风） |  | 清洗维护 | 台 | 15 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前
14 | 图书馆中央空调 | 水泵月维护保养 |  | 月维护保养 | 台 | 5 | 2 | 1 |  |  | 运行期间
15 | 图书馆中央空调 | 水泵年维护保养 |  | 年维护保养 | 台 | 5 | 2 | 1 |  |  | 开机前、停机后
16 | 图书馆中央空调 | 风道 |  | 清洗维护 | 平方米 | 6000 | 1 | 1 |  |  | 面积为底面长×宽
17 | 图书馆中央空调 | 闸阀、碟阀、静态平衡阀 |  | 保养 | 项 | 1 | 1 | 1
18 | 图书馆中央空调 | 空调、冷却塔和水泵等所有设施的控制系统 |  | 维护保养 | 套 | 1 | 2 | 1 |  |  | 夏季制冷前、冬季制热前各一次
19 | 同生礼堂中央空调 | 单螺杆式冷水机组 | Q =754.0kW, N=129.2kW, 冷水供回水温度：7～12℃ 。蒸发器侧水压降：35.7kPa,蒸发器侧水压降：27.9kPa。性能系数：COP=5.84 | 年度保养 | 台 | 1 | 1 | 1 |  |  | 冷冻油112升品牌要求：冰熊、汉中、出光。制冷剂品牌要求：巨化、三美、金冷。干燥过滤芯品牌要求：艾默生、百福特、丹佛斯。
20 | 同生礼堂中央空调 | 卧式暗装风机盘管 |  | 简单清洗维护 | 台 | 28 | 1 | 1
21 | 同生礼堂中央空调 | 卧式暗装风机盘管 |  | 深度清洗维护 | 台 | 6 | 1 | 1 |  |  | 清洗后，保证制冷期间内机排水畅通，不漏水
22 | 同生礼堂中央空调 | 卧式空调器（新风） |  | 清洗维护 | 台 | 16 | 1 | 1
23 | 同生礼堂中央空调 | 风道 |  | 清洗维护 | 平方米 | 3000 | 1 | 1 |  |  | 面积为底面长×宽
24 | 同生礼堂中央空调 | 冷冻水系统 | 蒸发器、过滤器等冷冻水系统 | 清洗维护 | 个 | 1 | 2 | 1 |  |  | 夏季制冷前，包括过滤器等系统所有设施
25 | 同生礼堂中央空调 | 冷却水系统 | 冷凝器、冷却塔盘、布水器、填料、过滤器等冷却水系统 | 清洗维护 | 个 | 1 | 2 | 1 |  |  | 夏季制冷前，包括过滤器等系统所有设施
26 | 同生礼堂中央空调 | 冷冻水系统 | 蒸发器、过滤器等冷冻水系统 | 保养 | 个 | 1 | 12 | 1 |  |  | 1次/月
27 | 同生礼堂中央空调 | 冷却水系统 | 冷凝器、冷却塔盘、布水器、填料、过滤器等冷却水系统 | 保养 | 个 | 1 | 12 | 1 |  |  | 1次/月
28 | 同生礼堂中央空调 | 水泵月维护保养 |  | 月维护保养 | 台 | 2 | 2 | 1 |  |  | 运行期间
29 | 同生礼堂中央空调 | 水泵年维护保养 |  | 年维护保养 | 台 | 2 | 2 | 1 |  |  | 开机前、停机后
30 | 同生礼堂中央空调 | 空调、冷却塔和水泵等所有设施的控制系统 |  | 维护保养 | 套 | 1 | 2 | 1 |  |  | 夏季制冷前、冬季制热前各一次
31 | 缙云校区 | 多联机室外机 |  | 清洗维护 | 台 | 100 | 1 | 1
32 | 缙云校区 | 室内天花机 |  | 简单清洗维护 | 台 | 100 | 1 | 1
33 | 缙云校区 | 室内天花机 |  | 深度清洗维护 | 台 | 20 | 1 | 1 |  |  | 清洗后，保证制冷期间内机不漏水
34 | 缙云校区 | 室内风机盘管 |  | 简单清洗维护 | 台 | 200 | 1 | 1
35 | 缙云校区 | 室内风机盘管 |  | 深度清洗维护 | 台 | 40 | 1 | 1 |  |  | 清洗后，保证制冷期间内机排水畅通，不漏水
36 | 缙云校区 | 柜、挂机 | 内机（柜、挂机） | 简单清洗维护 | 台 | 3900 | 1 | 1 |  |  | 夏季制冷前清洗，检查空调运行状态、内外机安全隐患
37 | 缙云校区 | 柜、挂机 | 内机（柜、挂机） | 深度清洗维护 | 台 | 700 | 1 | 1
38 | 缙云校区 | 柜、挂机 | 外机（柜、挂机） | 清洗维护 | 台 | 700 | 1 | 1
39 | 缙云校区 | 所有空调（主要有中央空调、多联机空调、分体空调） |  | 月巡查 | 项 | 1 | 8 | 1 |  |  | 第2、3、5、6、7、9-11月
40 | 缙云校区 | 所有空调（主要有中央空调、多联机空调、分体空调） |  | 季度巡查 | 项 | 1 | 3 | 1 |  |  | 第4、8、12月
41 | 缙云校区 | 所有空调（主要有中央空调、多联机空调、分体空调） |  | 年度巡查 | 项 | 1 | 1 | 1 |  |  | 第1月
42 | 缙云校区 | 中央空调系统不可预见的维修（袁家岗图书馆中央空调主机除外） | 中央空调系统不可预见的 维修 | 修复 | 天（8小时） | 1 | 40 | 1 |  |  | 以完成维修工作让系统正常运行为基本标准（现场查看免费）不足2小时的按2小时计。不足4小时的按4小时计。不足6小时的按6小时计。不足8小时的按8小时计。
43 | 缙云校区 | 多联机、柜机、挂机维修 |  | 修复 |  |  |  | 1 |  | 75800 | 此项为暂定价，不得调整，按配件报价表据实结算，配件报价表中未包含的配件按生产厂家价格的80%据实结算