货物网上竞采文件

项目名称：精密空调

采购单位：重庆市沙坪坝区妇幼保健院

二〇二五年七月

### 一、采购内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **采购预算****（元）** | **资金来源** | **备注** |
| 精密空调 | 30000 | 自筹资金 |  |

### 注：除非特别说明，所投产品须为中国大陆境内生产。

### 二、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

（二）本项目的特定资格要求

 无

### 三、采购需求清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 商品信息 | 规格描述 | 数量 | 单位 | 参考价（元） | 最高单价（元） | 最高总价（元） |
| 精密空调 |  | 1 | 台 |  | 30000 | 30000 |

### **技术参数及配置要求**

**\*本条所列为实质性响应条款，必须完全响应。**

1．制冷量≥12.5kW。

2．显冷量≥11.3kW。

3．显热比≥0.9。

4．风量≥3000m³/h，风机类型为EC风机。

5．输入电压允许波动范围380V±25%（3N-50Hz），频率30%-70%±5%。

6．温度调节范围+18℃-+28℃，温度调节精度±1℃温度波动超限能发出报警信号。

7．涡旋式压缩机（提供彩页产品证明）。

8．控制器采用≥3.5寸液晶显示屏，触摸操作，，能显示30天温湿度彩色曲线，支持远程监控，开放通讯协议，显示系统运行控制参数及信息，连续监控机组运行情况。

9．控制功能：具备过压、欠压、漏水等报警及故障诊断、告警记录功能，具有自动保护、自动恢复、自动重启动等功能，控制系统具有多级密码保护并具备修改功能。

10．室内机尺寸：≤600×550×1850mm。

11．制造商需在重庆市设置有原厂售后服务机构，提供售后人员联系方式电话。

12．安装铜管：规格适配空调，长度约23米。

13．机组保护功能：具备高低压保护、排气温度保护、压机电流保护、冷凝器高温保护、电加热过载保护、传感器故障保护、烟火报警、漏水保护、电源保护。

### **五、质量保证及售后服务要求**

（一）产品质量保证期

供应商所供产品名称、规格、数量、质量要求、生产企业与竞采文件要求相符。

1.自验收合格之日起，设备的质保期不低于24个月，若投标供应商有更长的质保期，请在响应文件中承诺。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人免费提供现场技术培训与技术支持。

2.用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在2小时内采取相应响应措施。如遇高温天气，机房室内温度超过35度，须保证在4小时内解决(包含配件更换时间)。

3.供应商必须提供原厂售后服务并出具原厂售后承诺函。

4.培训要求

对使用科室和管理部门给予现场设备操作培训，并提供后期运维技术人员相关信息。

（三）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、交货期限及地点

（一）交货时间

采购合同签订后线15个日工作日内交货，并完成安装调试。

（二）交货地点

### 重庆市沙坪坝区妇幼保健院

### 七、验货方式

（一）货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

（二）成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

（三）成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场指导。验收合格条件如下：

1.产品技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.货物技术资料、装箱单、合格证、有效医疗器械注册证等资料齐全。

3.在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.采购人随机抽取的样品检测结果为合格。

（四）成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

（五）采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。

（六）科室操作人员熟练掌握设备操作并且设备运行15个工作日无异常。

### 八、报价要求

（一）报价开始时间、报价截止时间、有效报价家数均以公告内容为准。

（二）本次报价为人民币报价，包含：货物费、运输费、安装调试费、装卸费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。

### 九、供应商响应文件要求

供应商必须在平台上按要求上传响应文件，未按要求提供的视为无效供应商。

（一）响应文件内容

1.盖鲜章的《报价函》《明细报价表》各1份。

2.盖鲜章的《法定代表人身份证明书》1份，其中应包含法定代表人身份证复印件。若法定代表人委托他人投标，请提供盖鲜章的《法定代表人授权委托书》1份，其中应包含法定代表人及被授权人身份证复印件各1份。

3.盖鲜章的基本资格条件承诺函。

4.技术和商务文件。

5.其他应提供的资料。

（二）提交文件的要求

1.供应商线上报名、报价时需上传盖鲜章后的电子文档一份。

2.供应商在系统中的报价与响应文件中的报价不一致时，采购人将以系统中供应商的报价作为评判依据。

3.供应商只能有一个有效报价，供应商只能以自己单位名义提交响应文件。

4.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按规定签字、盖章，上传的文件需字迹清晰，未按要求制作响应文件的作废标处理。

### 十、成交规则

采购人在符合审查的供应商中，手动确认报价最低的成为成交供应商。

### 十一、付款方式

### 货到安装验收合格后支付合同金额的100%。

### 十二、联系方式

采购单位：重庆市沙坪坝区妇幼保健院

联系人：傅老师

电话：023-65410029

地址：重庆市沙坪坝区天陈路2号附3号

### 十三、其它有关规定

（一）凡有意参加此项目的供应商，请于公告发布之日起至报价截止时间之前，在“行采家”下载查看本项目竞采文件，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）**供应商应于报价开始前**完成“行采家”账号注册等操作，遇到操作问题请及时咨询手册中的客服电话，如因账号注册、操作不熟练等原因导致供应商未成功报价，责任由供应商自行承担。

（三）无论竞采结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

供应商编制响应文件要求

### 一、报价

（一）报价函

### 报 价 函

 （采购单位名称）：

我方收到 （项目名称）的竞采文件，经详细研究，决定参加该项目。

1.愿意按照竞采文件中的一切要求，提供本项目的商品、及服务，报价为人民币大写： 元整；人民币小写 元。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本壹份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为90天。

4.我方完全理解和接受竞采文件的一切规定、要求和评审办法。

5.在整个采购过程中，我方若有违规行为，愿意接受相关管理方的处罚。

6.我方若中选，将按照竞采结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

（二）明细报价表

###

### 明细报价表

### 项目名称：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **数量** | **单位** | **品牌及产地** | **制造商名称** | **规格型号** | **单价****（元）** | **合计****（元）** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（元） |  |

填写要求：

1.供应商应完整填写本表，并逐页盖章。

2.该表内容不可扩展、不可变更。

供应商名称（公章）：

 年 月 日

**二、法定代表人身份证明书（格式）/法定代表人授权委托书（格式）**

**法定代表人身份证明书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称及身份证代码）是（供应商名称）的法定代表人，电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

 法定代表人（签字或盖章）：

 供应商名称（公章）

 年 月 日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

**法定代表人授权委托书**

致 （采购单位名称）：

 （法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权 （被授权人姓名及身份证代码）电话 ，代表我单位全权办理上述项目的竞采报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人： 法定代表人：

（签字或盖章） （签字或盖章）

（附：被授权人、法定代表人身份证正反面复印件）

 供应商名称（公章）

 年 月 日

**三、基本资格条件承诺函**

**基本资格条件承诺函**

致 （采购单位名称）：

 （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在项目评审环节结束后，随时接受采购人检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

 供应商名称（公章）

 年 月 日

1. **技术和商务文件**

1．技术文件

1.1．货物技术参数介绍（含所投产品的品牌、型号）；

1.2．技术条款对照表；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称 | 采购需求主要技术参数 | 响应文件主要技术参数 | 备注 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

备注：此表可扩展。

2．商务文件

2.1．报价要求；

2.2. 交货期；

2.3．付款方式；

2.4．质保期；

2.5．验收方式及标准；

2.6. 售后服务；

2.7. 其他要求；

**五、法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件**

**六、特定资格条件证书或证明文件**

---------------------------------------------------------------------

（结束）