
询比采购文件

（综合评分法）

项 目 编 号：
JACG25004
项目名称：重庆市大足区第二人民医院油烟污水

处理及运营托管服务项目

采 购 人：重庆市大足区第二人民医院
采购代理机构：重庆杰佳工程管理有限公司

编制时间：

2025年8月

一、项目内容

	项目名称
	采购预算

（万元）
	成交供应商
	备注

	重庆市大足区第二人民医院油烟污水处理及运营托管服务项目
	14.19
	1名
	不接受联合体投标


二、资格条件

（一）一般资质条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

三、项目服务要求

（一）项目概况

本项目要求供应商对大足区第二人民医院污水处理站提供运营服务及食堂油烟处理达标排放，对排放油烟、污水及污泥等污染物按环保相关法律法规管理运营、处置、排放，各项工作符合相关环保法律法规要求，各项指标必须符合《医疗机构水污染物排放标准》《GB18466-2005》预处理标准要求（若国家及地方标准有更新，以最新的标准为准）、【关于做好2024--2025年公共机构食堂油烟污染治理成效评估工作的通知】要求。污水处理站处理规模为300m3/d；污水处理站采用“水解酸化+接触氧化+消毒”工艺（工艺必须符全国家及地方政策要求，适时更新）。

（二）项目要求

1.污水处理要求

1.1所有监测标准及项目需遵循国家及地方的相关法律法规，确保运营质量达到医院排放要求。如在运营期内国家及地方政策有所调整，以最新政策为准。

1.2医院出水执行《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准。具体出水标准如表1所示。

表1-《医疗机构污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准

	污染物

名称
	COD

（mg/l）
	BOD5

（mg/l）
	SS

（mg/l）
	粪大肠菌数群（个/L）
	动植物油

（mg/l）
	pH

	限值
	250
	100
	60
	5000
	20
	6~9


1.3《运营服务合同》相关约定；

1.4保证设施设备的正常维护及运行。

★1.5供应商应按照国家及各级地方环保部门要求在医院污水处置方面开展的全部管理及日常运行工作，达到医院污水排放合格，污水站营运包括：设备设施维护、维修、保养管理；污水站污水定时、定量投加消毒剂；水质日常检测；污水站运行台账管理包括：清掏化粪池；污水消毒药品投加及记录，污水站工作相关运营台账，按要求清掏化粪池的相关记录；污水站日常监测及记录。

★1.6设施运行维护管理

污水处理站构筑物运行维护管理：调节池、水解酸化池、接触氧化池、斜管沉淀池、过滤池、消毒设施、出水堰的运行维护管理。

★1.7设备运行维护管理

污水处理站所有机电设备的运行维护，建立设备台账，对单台设备进行动态生命周期管理。

1.8设备维修管理

污水处理站设备维修管理：污水处理站所有设备的常规维修、保养，单次维修费用10000元（含）以上的，由医院承担，确保设备使用寿命达到设计要求（含食堂油烟设备）。

★1.9运行档案及记录

污水处理站每天记录：值班记录、设施设备运行记录、设施设备巡查记录、设施设备日常维护、维修记录。

★1.10水质检测（监测项目根据国家最新政策要求实时调整）

	序号
	监测项目
	检测位置

	1
	悬浮物（1周1次）
	进水、出水

	2
	化学需氧量（1周1次）
	进水、出水

	3
	氨氮
	进水、出水

	4
	PH（24小时2次）
	进水、出水

	5
	总氯
	进水、出水

	6
	粪大肠菌群
	出水

	7
	其他
	进水、出水


★说明：水质监测指标按采购人排污许可证要求执行，其余监测也执行排污许可证要求；污水站每季度按相关规定出具第三方检测报告。

2.油烟处理要求

2.1建立食堂油烟治理台账和油烟设备日常运行状态、维护等台账（包括油烟机的定期清洗、维护、三方检测等，台账至少保留1年备查）；

2.2按照相关文件要求，每年完成油烟排放常规检测（由第三方具有资质的检测公司）并出具报告，

2.3按照重庆市生态环境局【关于做好2024--2025年公共机构食堂油烟污染治理成效评估工作的通知】要求，油烟排放浓度和非甲烷总烃排放浓度不超过0.7毫克/每立方米；

2.4承担此项所有产生的所有费用

（三）其他要求

1.建立食堂油烟治理台账和油烟设备日常运行状态、维护等台账（台账至少保留1年备查）；按照相关文件要求，每年完成油烟排放常规检测（由第三方具有资质的检测公司）并出具报告，按照重庆市生态环境局【关于做好2024--2025年公共机构食堂油烟污染治理成效评估工作的通知】要求，油烟排放浓度和非甲烷总烃排放浓度不超过0.7毫克/每立方米；（注：此项所有产生的费用由中标方承担）。
2.本项目所有报价应包含人工费（包含人员工资、各类保险、各类福利、加班费等）、药剂费、水质检测费、维修费（在服务内容范围内的）、在线监测设备运行管理费（在服务内容范围内的）、管理费、税费、利润等综合。

★3.运营方必须配合按照环保局的相关文件要求及时完成我院应完成的一切数据报送、上传（如每天、一周、一月、一季度）、排污许可证的更换（含变更）等所有相关等工作。

★4.运营方在服务期内如果发生任何意外事件或者被所属相关上级部门处罚的，所有责任全部由运营方负责。
四、项目商务要求

（一）服务时间、地点及验收方式

1.服务时间

本项目运营服务期限为1年，服务期满后双方可以协商续签合同。

2.服务地点

采购人指定地点。

3.验收方式

（1）验收单位：由采购方负责组织验收，运营期间，通过定期检查、随机抽查、水质监测等方式，按照排放标准和《运营服务合同》，对运营管理情况进动态验收。

（2）验收标准：对运营管理的验收按照国家及行业相关标准、招标文件规定、合同约定以及考核标准进行验收，如验收达不到规定要求，对采购方造成的损失，由中标方承担相应的责任，并赔偿所造成的损失。

（3）项目验收合格后由双方签订验收报告。
（二）报价要求
报价须为人民币报价，报价包括但不限于完成本项目所需的人工费、设备费、管理费、软件费用、耗材费用、培训费用、代理服务费及税金等所有费用的总和。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（三）质量保证及售后服务

1.质保期

①投标人应明确承诺：本项目若需投标人提供设备，其产品（整机及配件）出现质量问题需由中标人及时更换或维修处理。

②投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

③投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

④投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
2.售后服务内容

（1）质保期内服务要求
①电话咨询

成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

②现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在1小时内到达现场（远郊区3小时内到达现场）进行处理，确保正常工作；无法在1小时内解决的，应在8小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

（2）质保期外服务要求

①质量保证期过后，供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商和制造商提供售后服务的，该供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（四）付款方式

按照合同总金额的年平均计算，一季度支付一次。

（五）培训

供应商根据项目要求所规定的内容开展培训工作。
（六）现场踏勘

供应商应在响应文件递交截止之前可自行踏勘。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经了解，踏勘现场所发生的费用和安全责任由供应商自行承担。

（七）知识产权

1.采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

2.涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

（八）违约责任

1.若供应商所提供服务和配套货物不符合合同及采购文件要求的质量、服务标准或履约过程中有违约行为的，采购人有权拒收，并有权单方面解除合同，同时保留追究由此给采购人造成损失责任的权力；

2.合同签订后，采购人发现成交供应商虚假应标的，亦可终止合同，并上报上级部门依法处罚。

（九）成交供应商领取中标通知书

成交供应商领取中标通知书时提交相关资料并按以下程序办理：

1.缴纳本项目采购代理服务费3000元，即成交供应商在领取中标通知书之前以转账形式一次性支付给代理机构，并在银行转账（汇款）凭证备注栏中注明“代理服务费—JACG25004”。

2.成交供应商如未按上述规定缴纳采购代理服务费，其投标保证金将不予退还。

3.采购代理服务费缴纳账户信息：

户  名：重庆杰佳工程管理有限公司

开户行：工行大足支行营业室

账  号：3100096019200252558

五、报名及采购文件发售

1.报名和采购文件发售期：2025年8月25日至2025年8月28日17：00（工作时间）。
2.报名和采购文件售价：人民币500元/份（售后不退）。

3.报名方式
在采购文件发售期内，供应商将报名费转至《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》（详见附件一）下侧微信账户内进行报名，转账时需注明“公司简称—JACG25004”,不按要求填写备注而影响对其报名认定的，由供应商自行承担。

在规定的报名时间内，供应商将《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》（格式详见附件一）填写完整加盖供应商公章后和报名费转账凭证发送至指定邮箱（3388654498@qq.com），其报名和响应文件才能被接收。

六、投标时间地点及程序

（一）投标时间：2025年8月29日9：30
至10：00 

（二）投标地点：重庆市大足区体育馆18号门。

（三）投标程序

1.递交《重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表》，内容填写完整加盖供应商公章；

2.递交投标保证金银行转账凭据，加盖供应商公章；

3.按规定递交响应文件。

（四）开标时间：2025年8月29日10：00 （以北京时间为准，逾期不予受理）。

（五）开标地点：同投标地点。
七、联系方式

（一）采购人：重庆市大足区第二人民医院

联系人：欧老师

电  话：023-43639263

地  址：重庆市大足区龙水镇龙湖路382号
（二）采购代理机构：重庆杰佳工程管理有限公司

联系人：周老师

电  话：15086626817
地  址：重庆市大足区体育馆18号门
八、其它有关规定

1．凡有意参加投标的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家（www.gec123.com）上下载查看本项目需求文件以及变更公告等投标前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

3．无论投标结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

九、评选方法及标准

（一）评选方法：评选方法：综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件和报价进行评分，得分最高的供应商为中标人。

（二）资格性检查
依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件； 

供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供基本资格条件承诺函（见格式文件）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	

	2
	特定资格条件（如有）
	证明材料的复印件。

	3
	投标保证金（如有）
	按照采购文件的规定提交投标保证金。


注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（三）符合性检查

依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署或盖章
	按采购文件要求签署或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合采购文件规定的格式，签署或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	采购文件技术和商务要求内容。

	
	
	投标有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


1.澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

3.在评审过程中评审的任何一方不得向他人透露与评审有关的技术资料、价格或其他信息。

（四）评审标准
	序号
	评分

因素
	分值
	评分标准
	说明

	1
	经济部分（30%）
	投标报价（30分）
	有效的投标报价中的最低价作为评标基准价，按照下列公式计算每个供应商的投标价格得分。

投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。
	高于预算价为无效报价



	2
	技术部分（35%）


	技术响应（30分）
	起评分及扣分条款：

1.满足资格及符合审查的供应商，其响应文件所有条款均满足或优于采购文件要求的，起评分为30分。

2.重要服务要求（采购文件“三、项目技术要求”、四、项目商务要求中带“★”号标注的部分）有一条不满足的技术部分为0分。

3.其他服务参数（采购文件“三、项目技术要求”、四、项目商务要求中非“★”号标注的部分）有一条不满足的扣10分，扣完为止。
	供应商自行响应

	
	
	服务方案（5分）
	1.污水处置及运营方案

供应商针对本项目实际情况，提供项目实施方案。方案内容应包含但不限于处置及运营流程、设施设备检修与维护计划、污水化验等。
方案内容不存在瑕疵得3分、方案内容存在1处瑕疵得2分、方案内容存在2处瑕疵得1分，方案内容存在3处及以上瑕疵的或未提供得0分。

2.组织机构及管理方案

供应商针对本项目实际情况，提供组织机构和人员配置、现场管理制度、设备操作规程、售后服务及人员管理等。
方案内容不存在瑕疵得2分、方案内容存在1处瑕疵得1分、方案内容存在2处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	本项内容中所称的“瑕疵”指：①方案内容缺项、内容表述不完整；②方案内容表述前后矛盾、无连贯性；③内容存在逻辑漏洞或常识错误；④可实施性差，不能保障该项工作开展。上述任意一种情形均作为1处瑕疵。

	3
	商务部分（35%）
	人员

（6分）
	供应商拟提供本项目的操作人员具有医院污水运营5年以上经验的，每有1人得2分，最多得6分。
	提供人员近三个月的社保缴纳证明及与本单位签订的劳动合同复印件并加盖公章。（递交纸质响应文件时劳动合同原件查验）


	
	
	业绩

（20分）
	供应商2021年至今（以合同签订时间为准）具有有类似医院污水处置或运营服务业绩的，每有一个业绩得2分，最多得 20分。
	提供业绩合同复印件并加盖公章（递交纸质响应文件时合同原件查验）

	
	
	必要的机具、维修场地、消毒剂存储（9分）
	1、投标单位具备必要的机具、交通运输工具，突发事件能在2小时到场的得3分，否则不得分。

2、公司持有设备维修工厂得3分、否则不得分。

3、公司具有“三防”处理的消毒剂储存车间得3分、否则不得分
	提供工厂房产证（递交纸质响应文件时原件查验）
提供消毒剂储存房间照片，录像待查。


十、供应商提交响应文件

（一）响应文件的签署与份数

1.响应文件一式3份，其中正本1份，副本1份，电子文件1份。副本可为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准，本项目电子文件为签字盖章完整的PDF格式，电子文件存入U盘内。

2.响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（二）响应文件正副本封面标记要求

响应文件的正本、副本的封面上均应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“正本”、“副本”“响应文件”字样，并在封面上加盖供应商公章。电子U盘须贴标签，标明项目名称及供应商名称并加盖公章装入密封袋。

（三）响应文件的包装（装袋）及包装（装袋）封面要求

1.如项目有两个及以上分包的，则每一分包单独一套投标资料进行包装（装袋）；

2.响应文件的正本、副本及电子U盘需进行密封；
3.响应文件的包装或装袋的封面上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、“响应文件”字样。包装封口处进行密封。

（四）如果采购文件要求必须提交的相关原件，原件应单独装袋（可以不进行密封），但应在装袋上标明“相关原件”及公司的名称。
十一、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加现场投标；

（三）供应商未按照采购文件的要求缴纳投标保证金（如有）；

（四）供应商所提交的响应文件不按“十一、供应商提交响应文件”规定签字、盖章等；

（五）供应商的报价超过采购限价的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与投标；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期等有效期不满足采购文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

十二、供应商编制响应文件要求

正本/副本

项目名称：

项目编号：

响应文件

供应商名称：

供应商地址：

投标日期：

一、报价

（一）报价函

                  （采购人名称）：

我方收到                  （项目名称）的询比采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

愿意按照询比采购文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，报价为

人民币大写：        ；人民币小写：        。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本1份，副本1份，电子文件1份。

3、我方承诺：本次投标的有效期为90天。
4、我方完全理解和接受贵方询比采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个询比采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照投标结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。
                                          供应商名称（公章）：

                                             年   月   日

（二）明细报价表



明细报价表
	序号
	名称
	相关信息
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	2111
	
	
	
	
	

	22
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	总计（元）
	


注：本表可根据项目实际情况调整，并逐页盖章。

                                                   供应商名称（公章）：
年   月   日

二、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件
（二）特定资格条件证书或证明文件（如有）
三、法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

项目名称：                                                                                        
致：                （采购人名称）

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）                        的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                               年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

四、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

项目名称：                                         

致：              （采购人名称）

         （供应商法定代表人名称）是                      （供应商名称）的法定代表人，特授权            （被授权人姓名及身份证代码）电话             代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

     （签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

                                                年   月   日

五、基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，满足法律、行政法规规定的其他条件。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

                                                （供应商公章）

                                              年   月   日

六、服务条款差异表

服务条款差异表

项目名称：

	序号
	采购服务要求
	响应服务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                      法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                      （签字或盖章）

                                                    年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“三、项目服务要求”所列全部内容进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4、可附相关技术支撑材料。（格式自定）

5、若“响应技术应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

七、商务条款差异表

商务条款差异表

项目名称：

	序号
	采购商务要求
	响应商务应答
	正负偏离情况
	差异说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商：                                  法定代表人或授权代表： 

（供应商公章）                                  （签字或盖章）

                                                年     月     日

注：

1、本表即为对本项目“四、项目商务要求”所列全部内容进行比较和响应；

2、该表必须按照采购文件要求如实填写，根据投标情况在“正负偏离情况”项填写“无差异”、“正偏离”或“负偏离”，在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明。

3、该表可扩展，并逐页签字或盖章

4.可附相关支撑材料。（格式自定）

5.若“响应商务应答”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格服务商的身份。

八、其他与项目有关的资料

1.投标保证金银行转账凭据。

2.供应商银行基本账户信息或开户许可证。
3.其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

附件一：

重庆杰佳工程管理有限公司项目报名表

	项目编号
	

	项目名称
	

	报名时间
	

	供应商名称
（加盖供应商公章）
	

	联系人
	

	联系电话
	

	E-mail
	

	单位地址
	


[image: image1.png]



[image: image2.jpg]





