询价文件

项目名称：九龙坡职业教育中心电力维保服务采购

采 购 人：重庆市九龙坡职业教育中心

二○二六年一月

第一篇 询价采购邀请书

一、项目内容

重庆市九龙坡职业教育中心（以下简称：采购人）对九龙坡职业教育中心电力维保服务采购进行询价采购。欢迎有资格的供应商前来参与报价。

| 项目名称 | 采购预算 （元） | 资金来源 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 九龙坡职业教育中心电力维保服务采购 | 27000 | 财政预算资金 | 1 |

二、资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）本项目的特定资格要求：有承装（修、试）电力设施许可证，许可类别和等级：承装类三级、承修类三级、承试类三级及以上。现场服务团队：至少1人持有《高压电工作业证》、2人持有《低压电工作业证》（均需要附证书编号及查询方式）。

三、响应、评审有关说明

（一）供应商应通过九龙坡区小额采购数智服务平台（https://cqjlp.gec123.com/）登记加入“采购供应商库”。

（二）凡有意参加询价的供应商，请在九龙坡区小额采购数智服务平台（https://cqjlp.gec123.com/）下载本项目采购文件以及补遗等评审前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

- （三）响应文件

- 电子响应文件：

1.供应商应按本项目规定的报价时间在九龙坡区小额采购数智服务平台进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去成交供应商资格。

2.供应商线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档1份（以pdf格式），文件内容应清晰、无涂改，若因文件内容模糊导致无法进行评审，由此造成的后果由供应商自行承担。

3.供应商制作的响应文件，须按照要求制作，规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章，未按要求制作响应文件的进行无效响应处理。

4.供应商提供的响应材料要求真实可靠，采购单位可对响应材料真实性进行核查，如有虚假，取消成交资格或者解除合同，并赔偿由此造成采购人的经济损失。

纸质响应文件:不接收纸质文件

（四）线上报价时间

线上报价时间：以本项目网上公告规定的报价截止时间为准

四、询价有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有澄清文件一律在九龙坡区小额采购数智服务平台（https://cqjlp.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购人处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件的内容。

（四）超过响应截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效响应处理。供应商提供不分包承诺函（格式自拟），未提供视为无效响应。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与采购活动。

五、联系方式

采购人：重庆市九龙坡职业教育中心

联系人：曹老师

电  话：023-65735558

地  址：重庆市九龙坡区含谷镇含盛路89号

第二篇 项目服务需求

一、采购需求

高压设备维保：从电网接入点至校内配电房的高压电缆（含终端接头及配电房内部设备）

1、每月一次巡查内容
1）高压电缆是否有过流、过热现象，是否有异味；
2）高压熔断器是否完好，高压隔离开关及复合开关的固定触头与可动触头是否良好接触；
3）高压进线柜、计量柜、PT柜、出线柜等的是否运行正常；三相电压是否平衡且在规定的范围内，三相电流是否正常，温湿度是否正常。 
2、每个月一次对电气设备进行检查
1）检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固连接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密；检查母线上绝缘子有无松动和损坏。
2）柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。
3）柜体的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。
4）柜体的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。
5）柜内二次回路的连接件应牢固紧接，并应清洁干燥。
6）柜上装有继电保护装置设备或别的有接地要求的电器，其外壳应可靠接地。
3、每年一次维保内容
1）整柜清洁除尘、防潮，擦拭绝缘子、绝缘杆等的积尘和污渍。
2）检查柜内所以螺丝紧固件，紧固所以得电气连接部件。
3）检查整台断路器有无变形、磨损、裂纹及损伤，合分闸操作机构的轴转动是否灵活，需要时加入润滑油。
4）检查真空断路器手车插头，若有磨损、烧蚀和弹簧失效等情况应采取维修和更换步伐。
5）检查并调整断路器手车进出柜体的灵活度。
6）在试验位置和工作位置进行分合闸试验，确定断路器工作稳定。
7）更换损坏的按钮、指示灯等易损件。
8）导电回路的回路电阻、绝缘电阻及交流耐压试验并做试验报告。
9）柜内氧化锌避雷器的外观检查，绝缘电阻试验，直流耐压及泄漏电流试验并做试验报告；
10）检查各元件的状态，是否有过热变色、发了声响、接触不良等现象。
11）检查金属柜框的接地，检测保护装置。
12）做好检修保养记录。

低压设备：
1、每月一次巡查内容
1）低压电缆及低压配电屏上的各局部毗连点有无过热现象，有无异声、异味；

2）三相负荷是否平衡，三相电压是否异常；
3）低压绝缘子有无损伤和倾斜，母线固定卡子有无松动和脱落。接地线接地毗连是否正常；
4）低压电容补偿是否正常，有无异声、异味；
2、每个月一次对电气设备进行检查
1）观察母排的发热程度，各连接螺丝有否松动。
2）测量电容柜的温度，检查的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时应无任何声音。
3）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠。
3、每一年一次维保内容
1）整柜清洁除尘，重点擦拭绝缘子及元件上的积尘和污渍。
2）用力矩扳手紧固各部位紧固件。
3）检查进线开关主触头、辅佐接点的接触情况。
4）机械和电动操作机构的检查、测试。
5）主开关本体绝缘检查，主母线绝缘测试。
6）进线电流表检验，进线电压表检验。
7）进线测量CT变比测试。
8）进线开关二次回路检查、测试。
9）电容补偿柜主开关检查、测试。
10）自动补偿控制仪检测。
11）电熔丝检查、电容值测试、绝缘电阻测试。
12）二次回路的检查、调试。
13）低压柜每段母线绝缘电阻不应小于0.5MQ，电力线路绝缘电阻不小于0.5MQ，试验采用
500V兆欧表；加1000V进行交流耐压试验；校核仪表、继电器的动作值和返回值。
14）出线开关本体绝缘检查。
15）指示外表的检查。
16）做好检修保养记录。

变压器：
1、每月1次巡检内容
1）变压器温度是否超过允许值；
2）变压器的运行声音是否正常；
3）变压器的接地是否优秀；
2、每个月一次对变压器进行检查
1）变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。
2）变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有脏物或异物等。
3）检查风机、温控设备等能否正常运行。
4）变压器的主附设备的外壳接地是否良好。
3、每一年一次维保内容
1）整体清洁除尘，重点擦拭绝缘子、接地桩等的积尘和污渍。
2）检查浇注体、垫片、瓷套管有无破裂、放电痕迹，电缆及母线有无变形现象，有破裂的应进行更换。
3）器身紧固螺栓的紧固、检查；铁芯穿芯螺丝的紧固、检查。
4）铁芯一点接地检查。
5）高压环氧筒固定块紧固，完好检查。
6）变压器绝缘电阻的测试。
7）高压线圈各档位直流电阻测试。
8）低压线圈直流电阻测试。
9）变压器变压比测试。
10）变压器极性、组别试验。
11）变压器工频耐压试验。
12）检查散热风机、温度控制器等附件的完好性。
13）做好检验保养记实。

高压电缆每一年一次维保内容：
1、高压电缆的清尘，检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象。
2、用无水酒精洗濯电缆头，检查电缆外层有无破坏现象。
3、检查电缆头有无放电痕迹。
4、检查电缆头三相有无交叉排列。
5、电缆头密封检查。
6、电缆头与设备接触是否良好。
7、电缆绝缘电阻测量。
8、电缆直流耐压及泄漏电流试验。
9、电缆铠装接地线的检查。
10、做好检验保养记实。

接地系统维保：
1、每个月检查地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。
2、每一年进行接地系统的接地电阻测量。
其他维保：
1、检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。
2、检查配电房或箱变屋面有否漏水，电缆沟是否积水，门窗有否破坏。
3、检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。

第三篇 项目商务需求

一、服务时间及验收方式

（一）服务时间

自合同签订之日起365日历天内完成。

（二）服务地点

采购人指定地点。

（三）验收方式及标准

由采购人组织验收。

二、报价要求

本次报价须为人民币报价，为项目包干价。报价包含但不限于以下费用：人工费、所有设备和材料采购费、运输费（含上、下车费）、场内转运费、安装调试费、利润、税金、售后服务费、培训费、采购代理服务费等完成本项目所需的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、付款方式

每月根据维保单位服务进行考评，汇总后按学期进行验收，验收合格后支付维保费50%，分两次支付。

四、质量保证及售后服务

- 售后服务内容

1.供应商负责提供用电咨询，并提供必要的协助。供应商与辖区供电部门有良好的沟通，协调能力，能及时掌握线路情况，应对线路上发生的突发事件，能及时开展事故处理恢复正常供电。及时为用户提出解决问题的建议，提供7×24小时服务。

- 2.用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在半小时内采取相应响应措施；无法在半小时内解决的，应在1小时内派出专业人员进行技术支持，并解决问题。

3.供应商所有作业(含巡视检查)必须有校方和供应商双方负责人员签字，否则视作供应商没有履行服务义务。1次未签字扣除供应商维保费用100元；2次未签字扣除供应商维保费用500元；达到3次未签字且告知之后仍不改正，则解除合同。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜，违约行为及违约责任由采购人与成交供应商双方在采购合同中详细约定。

成交供应商应于结果公示后10日内进行合同签订，超出时限不签订合同视为自动放弃。供应商提供承诺函（格式自拟）加盖供应商公章，未提供视为无效响应。成交供应商不能履行或不能完全履行合同的，将按照采购人所认定的违约行为承担相应违约责任。

（三）如遇设备配件损坏需更换，采取服务单位报价，采购人核价定价，如双方无法达成共识，采购人有权自行采购，服务单位免费安装。

（四）投标文件未尽事宜，在合同中具体体现。

第四篇 资格审查及评审办法

一、资格审查及符合性审查

若未通过资格审查及符合性审查的响应文件，不进入评审环节。

（一）资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对响应文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇二、资格条件（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照《财政部关于<中华人民共和国政府采购法实施条例>第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见》（财库〔2022〕3号）执行。供应商可于询价截止日期前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录，并在响应文件中提交相关记录的完整网页打印件并加盖供应商公章，有相关“重大违法记录”的供应商或未提供相关信用记录的供应商将被视为无效响应。

（二）符合性审查

询价小组应当对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足采购文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 响应文件上法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）的签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合采购文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第二篇全部内容。 |
| 4 | 商务部分 | 响应文件内容 | 本采购文件第三篇全部内容。 |
| 5 | 询价有效期 | 响应文件内容 | 询价有效期为询价截止时间起90天。 |

（1）澄清有关问题。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（三）评审依据

评审的依据为询价采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

（四）成交标准

（1）采购人将依照本询价采购文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足实质性响应要求的供应商，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。其中，报价最低的供应商为成交供应商。

（2）若报价最低的供应商数量大于或等于2家的，按照供应商在网上竞采报价的先后顺序，确定成交供应商。在报价时间内，以最先在网上报价的供应商作为第一候选人。

说明：采购人认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，采购人应当将其作为无效响应处理。

二、无效响应条款

供应商或其响应文件出现下列情况之一者，应为无效响应：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加询价；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第六篇响应文件格式”要求签署或盖章；

（四）供应商的响应报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与询价；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商询价有效期不满足采购文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和询价文件规定的其他无效情形。

三、采购终止条款

在采购中，出现下列情形之一的，应予采购终止：

（一）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足二家的；

（二）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

采购终止后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

第五篇 供应商须知

一、供应商

（一）供应商

供应商是指响应询价采购、参加询价竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格供应商条件

合格供应商应完全符合采购文件第一篇中规定的供应商资格条件，并对采购文件作出实质性响应。

（三）供应商的风险

供应商没有按照采购文件要求提供全部资料，或者供应商没有对采购文件在各方面作出实质性响应，可能导致响应被拒绝或评定为无效响应。

（四）法律责任

供应商违反《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究供应商法律责任。

二、采购文件

采购文件是供应商编制响应文件的依据，是询价小组评判依据和标准。采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）采购文件由询价采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、资格审查及评审办法、供应商须知、响应文件格式等六部分组成。

（二）采购人对采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是采购文件不可分割的部分。

（三）本项目的采购文件、澄清文件（如果有）一律在九龙坡区小额采购数智服务平台（https://cqjlp.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载或到采购人处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目采购文件、澄清文件的内容。

（四）采购人对已发出的采购文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为采购文件的组成部分。

三、响应文件

供应商应当按照采购文件的要求编制响应文件，并对采购文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（一）响应文件组成

响应文件由第六篇“响应文件格式”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对响应文件的评审。

（二）询价有效期

询价有效期为询价截止时间起90天。

（三）响应文件签署

1.在响应文件中，采购文件第六篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

2.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

3.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

（四）询价报价

1.供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”的格式填写报价。

2.供应商的报价为一次性报价，即在询价有效期内询价价格固定不变。

3.本项目只接受一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

询价小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正供应商报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，供应商同意并签字确认后，调整后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

五、评审标准

见第四篇“评审”内容。

六、确认成交供应商

原则

采购人或其授权的询价小组应按照评审报告中推荐的成交候选人排名顺序确定成交供应商。

1.采购人应当5个工作日内按评审报告推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。

2.采购人应当自成交供应商确定之日起2个工作日内，在网上竞采平台上公告成交结果。结果公告期限为1个工作日。

3.成交供应商变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

七、成交

（一）采购人依法确定成交供应商后，进行结果公示。

（二）结果公示，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

九、签订合同

（一）采购人原则上应在成交确认书发出之日起十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）采购文件、成交供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

十、项目验收

合同执行完毕，采购人原则上应在7个工作日内组织履约情况验收，不得无故拖延或附加额外条件。

第六篇 响应文件格式

一、经济文件

（一）报价一览表

（二）报价明细表

二、资格文件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件（如有）

三、技术服务文件

（一）服务条款差异表

（二）技术服务方案

（三）技术部分相关证明材料

四、商务文件

（一）响应函

（二）商务条款差异表

（三）商务部分相关证明材料

五、其他与项目有关的资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

一、经济文件

（一）报价一览表

项目名称：

| 供应商名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 数量 | 报价（小写） |
| 报价（大写）： |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |

供应商：        法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

（供应商公章）                        （签署或盖章）

年   月    日

注：

1.报价一览表按格式填列；

2.报价一览表务必填写清楚，准确无误。

（二）明细报价表

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：

1.该表可扩展；

2.供应商可根据项目的具体情况改写明细报价表。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年   月   日

二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：               （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在            （供应商名称）任       （职务名称）职务，是          （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                  （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是              （供应商名称）的法定代表人，特授权                （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购人名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件（如有）

三、技术服务文件

（一）服务条款差异表

服务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇项目服务需求”中全部内容进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（二）技术服务方案

（三）技术部分相关证明材料

四、商务文件

（一）响应函

项目名称：

致：               （采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                          。我方就参加本次询价有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目采购文件所有要求。

二、我方提交的所有响应文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照采购文件要求，提供询价项目的技术（质量）服务。

四、我方承诺：本次询价的询价有效期为询价截止时间起90天。

五、我方报价为闭口价。即在询价有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

六、如果我方成为成交供应商，我方将履行采购文件中规定的各项要求以及我方响应文件的各项承诺，按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及合同约定条款承担我方责任。

七、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

（供应商公章或自然人签署）

年    月   日

（二）商务条款差异表

商务条款差异表

项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商名称（公章）：

年  月  日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇项目商务需求”中全部内容进行比较和响应；

2.该表必须按照采购文件要求如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写“无差异”或正负偏离说明；

3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（三）商务部分相关证明材料

五、其他与项目有关的资料

（一）其他与项目有关的资料（如有）

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。