
竞争性磋商文件
[image: image1.jpg]-

Sinto Certified Public Accountants




项目编号：CZ（A）25886
采购项目名称：重庆市沙坪坝区人民法院锅炉房节能改造安装项目
采   购   人：重庆市沙坪坝区人民法院
采购代理机构：重庆信通工程造价咨询有限公司

2025年11月

目   录

- 3 -第一篇  采购邀请书


- 3 -一、竞争性磋商内容


- 3 -二、资金来源


- 3 -三、供应商资格条件


- 3 -四、磋商有关说明


- 4 -五、其它有关规定


- 4 -六、联系方式


- 6 -第二篇  项目技术需求


- 6 -一、采购项目一览表


- 6 -二、采购项目技术需求


- 10 -第三篇  项目商务需求


- 10 -※一、交货期、地点及验收方式


- 10 -※二、报价要求


- 11 -※三、质量保证及售后服务


- 11 -※四、履约保证金


- 12 -※五、付款方式


- 12 -※六、知识产权


- 12 -※七、培训


- 12 -※八、现场踏勘


- 12 -※九、其他


- 13 -第四篇  磋商程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止


- 13 -一、磋商程序及方法


- 15 -二、评审标准


- 17 -三、无效响应


- 18 -四、采购终止


- 19 -第五篇  供应商须知


- 19 -一、磋商费用


- 19 -二、竞争性磋商文件


- 19 -三、磋商要求


- 20 -四、成交供应商的确认和变更


- 20 -五、成交通知


- 20 -六、关于质疑和投诉


- 21 -七、采购代理服务费


- 22 -八、签订合同


- 23 -第六篇  采购合同格式


- 26 -一、经济部分


- 28 -二、技术部分


- 30 -三、商务部分


- 32 -四、资格条件及其他


- 37 -五、其他应提供的材料





第一篇  采购邀请书
重庆信通工程造价咨询有限公司（以下简称：采购代理机构）受重庆市沙坪坝区人民法院的委托，对重庆市沙坪坝区人民法院锅炉房节能改造安装项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

一、竞争性磋商内容

	项目名称
	采购预算
（万元）
	最高限价
（万元）
	成交供应商
数量（名）
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业

	重庆市沙坪坝区人民法院锅炉房节能改造安装项目
	25.00
	25.00
	1
	工业


二、资金来源

财政性资金，预算金额为25.00万元。

三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业，所提供产品制造商应为中小微企业，供应商应提供货物制造商的“中小企业声明函”或 “监狱企业证明文件”或“残疾人福利性单位声明函”。
注：
1.“中小企业声明函”应由供应商出具，并加盖供应商公章，声明函格式详见本采购文件第七篇“中小企业声明函”；
2.“监狱企业证明文件”应当由供应商提供其属于监狱企业的证明文件，该证明文件由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具；
3.“残疾人福利性单位声明函”应由供应商提供其出具的“残疾人福利性单位声明函”，并加盖该残疾人福利性单位公章。

（三）本项目的特定资格要求：
1.供应商需是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的锅炉制造商或取得制造商唯一授权的代理商。（提供授权书复印件并加盖供应商公章（如有））
2.供应商所投设备制造商需具备中华人民共和国特种设备生产许可证（许可项目：锅炉制造）B级及以上。（提供有效证书复印件并加盖供应商公章）
四、磋商有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性磋商文件及补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限

1.竞争性磋商文件发售期：2025年11月13日-2025年11月20日。

2.报名方式：凡有意参加磋商的供应商，将《采购文件获取表》（加盖供应商公章）扫描后发送至5239774@qq.com（邮箱，邮件标题请备注报名单位全称）。

3.工本费：人民币300元/份（售后不退）。
户  名：重庆信通工程造价咨询有限公司

开户行：重庆银行江北支行（行号：313653000388）
账  号：260101040015936
（四）递交响应文件地点：重庆市渝北区黄山大道中段55号双鱼座B座7楼大华信通会议室。
（五）响应文件递交开始时间：2025年11月24日北京时间14:00时；

响应文件递交截止时间：2025年11月24日北京时间14:30时。

（六）磋商开始时间：2025年11月24日北京时间14:30时。

五、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为响应无效。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。
（四）本项目的补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载，无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（六）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。
（七）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。
（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。
（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

六、联系方式

（一）采购人：重庆市沙坪坝区人民法院
联系人：谭老师

电  话：023-65483231 

地  址：重庆市沙坪坝区天星桥都市花园东路18号

（二）采购代理机构：重庆信通工程造价咨询有限公司
联系人：邓老师

电  话：023-67711151 13628308839

地  址：重庆市渝北区黄山大道中段55号双鱼座B座4楼

第二篇  项目技术需求
“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。
一、采购项目一览表
	序号
	产品名称（标的名称）
	数量/单位
	备注

	1
	超低氮全冷凝变频真空热水锅炉
	1台
	1．投标产品必须为中国关境内生产，若为进口产品将按无效响应处理。
2．除序号：4、5、6、7、8外，所投产品属中小企业制造的需在《中小企业声明函》进行填报。

	2
	水泵
	2台
	

	3
	软水机组
	1项
	

	4
	砸墙和修复
	1项
	

	5
	系统安装调试
	1批
	

	6
	烟道（原有烟道换新）
	1项
	

	7
	老旧设备拆除
	1项
	

	8
	辅材
	1项
	


注：本表可不在《技术响应偏离表》中进行填报，且不作为技术需求响应情况的评审内容。
二、采购项目技术需求
※（一）超低氮全冷凝变频燃气真空热水锅炉技术参数

	名称
	技术要求
	备注

	供热功率
	≥1100KW
	供暖用

	数量（台）
	1
	/

	超低全冷凝变频真空热水锅炉参数
	热水进口温度     (℃)
	≥50
	/

	
	热水出口温度     (℃)
	≥60
	/

	
	热水额定流量   (m3/h)
	≥100
	/

	
	炉体材质
	炉体采用硅铸铝或304不锈钢材质
	/

	
	热交换材质
	304不锈钢材质
	/

	机组热效率
	≥92%

	氮氧化物排放量（mg/m³）
	≤30mg/m³

	天然气燃料耗量(Nm3/h)
	≤110
	低位热值8600Kcal/Nm3

	燃烧调节方式
	电子比例调节
	/

	排烟温度（℃）
	≤60℃
	/

	输入电功率 (Kw)
	≤5.5
	/

	运行噪音（dB）
	≤60dB
	/

	使用寿命（年）
	≥20
	/


※（二）锅炉构造及材质

1、炉体采用硅铸铝或SUS304不锈钢材质。

2、换热管须釆用优质材质为不锈钢管SUS304或更高材。

3、外壳应采用2.0MM的钢板制作，漆面应采用静电喷涂工艺。

4、隔热取决于釆用的锅炉的类型，但隔热效率应不少于用此温度下50毫米厚高密度矿渣棉的隔热效率。

5、锅炉应安装在钢结构底座上，并由焊在锅炉外壳上的钢支架支承。为阻止电化学腐蚀，要求钢支架和锅炉外壳同材质。为了便于运输，在锅炉的底座上焊有合适的起重吊耳。

6、检测孔设在锅炉炉体的上部，可以容易检测水位及淤泥。

7、锅炉设有耐高温玻璃火焰观测镜以便检测锅炉火焰。

※（三）燃烧器

1、基本功能

1.1、燃烧器须适用于城市天然气作燃料。燃烧器性能应与锅炉控制系统匹配，完全保证锅炉出力。燃烧器的制造应满足GB/T 19839-2005《工业燃油燃气燃烧器通用技术条件》的要求。

1.2、燃烧器须配备空气进风调节阀、引燃装置、光电组件外还需要同时配备用于燃气供应的供气截止阀、供气装置、燃气供应调节系统。

1.3、整个燃烧器装配须包括一台内置的强制鼓风风机连过滤器。

1.4、燃烧器调节形式为电子比例调节,须在整个工作范围内能作全面调节，以提供最佳的燃烧效果,并应返回低火位置以便于引燃。

1.5、燃烧器的控制须按所采用的燃料经由锅炉的控制屏与相关的供气阀及进风调节器互相联锁。

1.6、气体引火控制电极包括一独立的气体引火管及电光传感器组成，以监察引火管的操作状态及控制供气阀门的操作，燃烧器须在有关引火的火焰确立后，才能正式开启运作。

1.7、锅炉整个燃烧控制系统需包括使用于燃气系统的气压调节装置、气量调节控制、电磁截止阀、气压计等。整套装置将安装在锅炉的前端或按锅炉供应商的建议位置。

1.8、燃烧器的燃烧效率不低于92%。

2、性能要求

2.1、锅炉所配燃烧器必须与锅炉额定热功率相匹配。

2.2、点火可靠，着火迅速，空气与燃气混合均匀，空气燃气比可调，燃烧效率应符合有关规定。

2.3、火焰形状与炉膛形状相适应。

2.4、有足够的压头克服烟气流动阻力。

2.5、程序点火、自动吹扫及熄火保护。

2.6、温度、压力调节和停机过程自动化，并具有完整的安全保护功能。

2.7、采用超低氮燃烧器，NOx排放低于30mg/m³。

※（四）控制系统

1、采用彩色中文显示触摸屏及PLC可编程控制器实现锅炉的控制与操作。

2、系统程序要求：锅炉的燃烧器控制及安全运行应为程序化控制，保护程序包括：

A.炉膛吹扫程序

B.自动点火保护程序

C.安全运行联锁保护程序

D.熄火保护程序

E.停炉保护程序

3、数据显示内容：锅炉控制柜具有运行状态及各项数据实时显示，故障及故障原因显示等，需显示：热媒水温度，目标温度，出水温度，回水温度、，排烟温度，锅炉真空度等。锅炉控制系统采用智能微机控制。包括显示屏、功能报警灯、控制系统应有简体中文界面，并提供控制系统显示内容和故障报警内容及设定功能内容（说明设定功能内容）；

4、网络接口设备要求：网络接口支持VPN，控制系统接口为232/485/422，应附加转换设备，转为网络接口（支持VPN）。协议：工业标准的ModBus TCP/OPC协议。

5、功能要求：

5.1、锅炉全自动控制——自动点火，熄火保护，自动给水，控制水位，自动控制供气量，火焰无级调节。

5.2、锅炉安全保护系统——燃烧安全系统，热水温度超高及压力超高报警并泄压停机，配有故障指示器及缺水低水位报警，极低水位报警。

5.3、自动检测调节功能：进出水温度、压力、流量检测显示及出水温度自动调节等。

5.4、锅炉应配备手机APP远程功能，永久免费支持在线监测、设备开关、温度调解等操作。
（五）其他要求

1、安全系统遇有有超压、超温、燃气泄漏、机械防爆及其他突发故障时可自行停炉，带故障解除后能可复位工作。

2、与真空锅炉配套的天然气燃烧器的阀组应安全可靠。

3、锅炉的安装须满足锅炉房的面积、高度，应采用卧式锅炉。

4、提供的锅炉必须是全新的成套设备，除主机外，还需配套设备正常运行及安装需要的附件、配件。

5、热水锅炉机组出厂前应该提供机组的能效检测报告，锅炉能效不应低于92%。

6、热水锅炉机组出厂前应提供机组的大气污染物检测报告，其中氮氧化物排放低于30mg/m³。

7、系统正常运行过程中，水流量需满足使用要求，出水温度、回水温度波动不超设定温度的±2℃。

8、供应商须负责将现锅炉燃气供气、进出水、排烟系统等与当前锅炉燃气供气、进出水、排烟系统等管路对接匹配，并满足全工况、全系统稳定运行的要求。

9、供应商需提前做好锅炉更换施工方案，改造期间不得影响法院正常供热需求。

10、质保期内，供应商须每月对锅炉运行状况进行巡视，并填写巡检记录单交采购人存档。

11、锅炉及其炉膛内的换热管道（换热管道材质须为不锈钢）以及燃烧器等需生产厂整装并经质检合格后方可出厂（交货时需提供出厂相关实验、检测报告），不得以散装零部件运送至现场后再做组装。

12、锅炉燃料为天然气，其运行全工况下，一米范围之内不加消音装置噪音均不大于60 dB。

13、为尽量减小施工过程对采购单位人员的影响，供应商在本项目的施工工作时间安排须服从采购单位的安排；为了保障法院工作的正常运行，施工需要保障人员充足。

14、锅炉及其控制系统涉及的密码、权限需无偿对采购人提供（终身服务），以便于采购人后期锅炉维保、改造所需。

15、相关管道安装就位后，需对管道进行吹扫。
第三篇  项目商务需求
“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。
※一、交货期、地点及验收方式
（一）交货时间
采购合同签订后10天内交货并完成安装调试和预验收。（包括旧设备拆除及运离）。如超过交货时间，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。交货时间达到后，项目最终验收前，若影响供暖，影响一日扣除合同金额1%供暖费（当日超过4小时算1日）。
（二）交货地点
采购人指定地点。
（三）验收方式
1、本项目由采购人自行组织履约验收。

2、具体验收步骤：

2.1货物到达现场后，成交供应商应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.2成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由供应商负责调换、补齐或赔偿。

2.3成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。预验收合格条件如下：

2.3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

2.3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

2.3.3在规定时间内完成交货并预验收，并经采购人确认。

2.4产品在安装调试并试运行符合要求后（试运行期为三个月，在设备系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常），才作为最终验收。

2.5成交供应商提供的货物未达到采购文件规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

2.6大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

2.7采购人需要制造商对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

2.8产品生产及出厂日期不得超过1年。

2.9产品包装材料归采购人所有。
※二、报价要求
1、本次报价须为人民币报价，包含：旧设备拆除及清运、设备部件购买（制造）费、辅材费、包装费、拆除费、运输费、装卸费、搬运费、人工费、维修费、安装费、仓储费、通讯费、验收费、保险费、现场土建的改造与恢复、利润、各种税费、质保期内售后服务等所产生的所产生的一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
2、本项目旧设备须拆除及清运由成交供应商负责，拆除的旧设备交由成交供应商进行处理。

3、由成交供应商负责配齐保证系统正常运行和维护的部件、配件等。

※三、质量保证及售后服务
（一）产品质量保证期：
1、自验收合格之日起，其投标产品质量保证期达到2年。

2、投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。
3、供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。
4、投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在响应文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
（二）售后服务内容

1.供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，供应商应在2小时内到达现场（远郊区4小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在12小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果供应商的产品技术升级，供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，供应商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，供应商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原供应商提供售后服务的，该供应商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。
※四、履约保证金
1.担保形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函等非现金形式提交。
2.担保金额：成交金额的10%。
3.提交时间：成交供应商在收到成交通知书后 10 日内且在签订采购合同前提交到采购人处，否则视为自动放弃成交资格。
4.退还方式：项目完成并最终验收合格后无息退还履约保证金。
※五、付款方式
合同签订后，成交供应商按采购合同交货并安装调试完成，经预验收合格后采购人在10个工作日内（发票出具之日计算）内支付全款。设备预验收合格后开始试运行，试运行3个月后进行最终验收。
注：付款前须提供经采购人认可的相应增值税发票，采购人收到成交供应商提供的相应发票后完成支付。
※六、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
※七、培训
供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。在质保期（维保期）内造成他人伤害或经济损失的由供应商承担。

负责对采购人相关人员提供包括但不限于设备和软件的基本原理、使用与操作、安装与维护等相关方面的免费培训，使采购人相关人员能够基本掌握运行原理、正常操作、使用方法、紧急救援及日常维护等，并将培训资料（讲义）与培训记录等相关材料提交采购人存档。
※八、现场踏勘
本项目锅炉主机停放位置与旧设备一致，本项目包含设备房内最后一个水泵及水泵前端锅炉主机及管网，包含主动力线后方动力柜、开关及全部设备电路线材，包含烟囱等必要配件，包含设备房内燃气表阀门以后燃气管网，清单所列若与现场不一致的，以现场需求为准，不另外计算费用。
供应商需独立踏勘现场，本项目不组织集中踏勘。供应商应踏勘服务现场及周围环境，有技术问题也可向采购人询问，以便获取供应商须自已负责的有关编制响应文件和签署合同所需的所有资料。无论供应商是否踏勘过现场，均视为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。
※九、其他
（一）机组安装完成后，验收不合格采购人要求中标单位在1个月内整改到位，如仍未达到承诺的机组热效率、运行噪音、排烟温度，合同废止。由此产生的一切费用（包括采购再次组织采购及带来的一切损失等）都由成交供应商承担。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。
第四篇  磋商程序及方法、评审标准、响应无效和采购终止
一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 

2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	供应商提供基本资格条件承诺函。（格式详见第七篇）

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注 eq \o\ac(○,1)）
	

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	/

	
	
	（7）本项目的特定资格要求
	按第一篇“三、供应商资格条件（三）本项目的特定资格要求”的要求提交。

	2
	落实政府采购政策需满足的资格要求
	按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交。


注： eq \o\ac(○,1)根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签名或盖章
	按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签名或盖章。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签名或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数
	响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。

	3
	响应程度审查
	实质性响应
	竞争性磋商文件第二篇、第三篇“※”标注部分。

	
	
	磋商有效期
	响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供，）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、技术、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的技术部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

二、评审标准
（一）评审因素
	序号
	评分因素
及权重
	分值
	评分标准
	说明

	1
	磋商报价
（30%）
	30
	满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100
	

	2
	技术部分
（45%）
	15
	技术参数
1.起评分：
有效供应商的起评分为15分。
2.扣分条款：
响应文件投标应答有一条不满足采购文件一般性技术需求的（本采购文件第二篇中 “※”号标注的部分除外，共15条），从起评分中扣除1分，扣完为止。
	根据技术响应偏离表内容进行评审

	
	
	10
	项目实施方案
供应商针对本项目提供项目实施方案，包含：总体实施部署，项目实施时间进度安排，供货流程和及时性保障措施，运输、现场安装管理计划，原有设备拆除方案，安装方案，安装过程中的应急预案。
（1）方案内容不存在瑕疵，得10分；
（2）方案内容存在1处瑕疵，得7分；
（3）方案内容存在2处瑕疵，得4分；
（4）方案内容存在3处瑕疵，得1分；
（5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	1.供应商在响应文件中提供相关方案。
2.方案中任有一处存在以下任一种情况的，视为一处瑕疵：
①要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容、内容表述不完整；
②方案及措施存在不科学、不合理之处，或存在逻辑漏洞；
③内容粗略，难以理解方案中的所表达意图，或方案内容表述前后矛盾或无连贯性；
④内容空泛，无具体实施方法或内容；
⑤方案不适用本项目特性、方案相关内容不利于项目目标实现；
⑥方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；
⑦操作性不强或现有技术条件下不可能实现目标。

	
	
	10
	质量保障方案
供应商针对本项目提供质量保障方案，包含：质量保证目标，质量保证体系，质量保障措施，进度保障措施，风险控制保障措施，管理层级责任。
（1）方案内容不存在瑕疵，得10分；
（2）方案内容存在1处瑕疵，得7分；
（3）方案内容存在2处瑕疵，得4分；
（4）方案内容存在3处瑕疵，得1分；
（5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	

	
	
	10
	安全保障方案
供应商针对本项目提供安全保障方案，包含：现场安全保障配备的人员或物资、作业现场可能发生的安全事件预防及处理方案、非作业现场的安全保障、废弃材料的处理及清运安全保障。
（1）方案内容不存在瑕疵，得10分；
（2）方案内容存在1处瑕疵，得7分；
（3）方案内容存在2处瑕疵，得4分；
（4）方案内容存在3处瑕疵，得1分；
（5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	

	3
	商务部分
（25%）
	10
	企业业绩
2022年1月1日至投标截止时间止（以合同签订时间为准），供应商具有同类型锅炉销售或改造业绩，每提供1个业绩得2分，本项最多得10分。
	提供合同和对应的验收合格证明材料并加盖供应商公章（未体现合同签订时间、未提供验收资料或所提供的验收资料不能证明其验收合格的业绩，均不作计分。）

	
	
	5
	服务团队
1、项目负责人
拟派项目负责人具有机电工程类或安装工程类或热能动力工程类中级及以上职称证书的，得2分，未提供不得分。
2、团队成员
拟派团队成员（项目负责人除外）具有以下证书，每提供1类证书得1分，本项最多得3分。
（1）中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：电工作业）
（2）中华人民共和国特种作业操作证（作业类别：焊接与热切割作业）
（3）机电工程类或安装工程类或热能动力工程类中级及以上职称证书
备注：团队成员中同一人员具有多类证书，不重复计分。
	提供拟派人员名单（格式自拟），人员证书复印件，供应商为其缴纳的社保证明（投标截止日前3个月中任意1个月）复印件，以上材料须加盖供应商公章

	
	
	10
	售后服务方案
提供针对本项目的售后服务方案，内容包含：
1.售后维修人员配备、培训计划
2.维护保养质量保障、备品备件保障管理
3.维护保养方法、维护保养环境保护、维护保养的安全措施
4.免费维保期后的设备维护配合方案
（1）方案内容不存在瑕疵，得10分；
（2）方案内容存在1处瑕疵，得7分；
（3）方案内容存在2处瑕疵，得4分；
（4）方案内容存在3处瑕疵，得1分；
（5）方案内容存在4处及以上瑕疵的或未提供得0分。
	1、供应商在响应文件中提供相关方案。
2.方案中任有一处存在以下任一种情况的，视为一处瑕疵：
①要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容，内容空泛、无具体方法或内容，内容表述不完整；
②未对内容要素进行针对性描述分析，方案缺乏科学合理性，内容存在逻辑漏洞；
③方案出现矛盾或流程违反常识；
④售后服务流程体现出效率低下或没有时效性；
⑤售后服务措施保障、培训计划安排并不适用本项目特性；
⑥方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容；

⑦方案中提出了不利于本项目售后服务的额外内容。


三、无效响应

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签名或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。
四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

第五篇  供应商须知
一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书；项目技术需求；项目商务需求；磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止；供应商须知；采购合同格式；响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（四）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体磋商。

（三）保证金：
本项目免收投标保证金

（四）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体，建议在电子文档载体上备注供应商名称）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在“行采家”平台（http://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

六、关于质疑和投诉

（一）质疑
供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。
提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 
1.质疑时限、内容
供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；
1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
1.2.4事实依据；
1.2.5必要的法律依据；
1.2.6提出质疑的日期；
1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；
1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；
1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
2.质疑答复
采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。
3.其他
3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
（二）投诉
1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向相关部门提起投诉。
2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。
3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向相关部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。
4.在确定受理投诉后，相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

七、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费：6000.00元
（二）采购代理服务费缴纳账号：
户  名：重庆信通工程造价咨询有限公司

开户行：重庆银行江北支行

账  号：260101040015936
八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。
第六篇  采购合同格式

采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

	商品名称
	规格型号
	数量
	综合单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：

1、质保期限：

2、保修范围：

3、服务措施：

4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：

如有异议，请于      日内提出。

	五、付款方式：



	六、违约责任：

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写）

	七、其他约定事项：

1.招标文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。

3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。

4.其他：

	需方：

地址：

联系电话：

授权代表：
	供方：

地址：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

授权代表：

（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：
第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函
（二）分项报价明细表
二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其它技术资料

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它商务资料

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）
（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他应提供的资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函
（二）其他与项目有关的资料

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的竞争磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的货物，项目初始报价（总价）为人民币大写：        ；人民币小写：      元。以我公司最后报价为准。
2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
供应商（公章）或自然人签署：

地址：  

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

                               年   月   日
（二）分项报价明细表

项目编号：
项目名称：                                           

	序号
	产品名称
	品牌、规格型号
	制造商
	原产地
	数量
	单价
	合计

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	

	11
	……
	
	
	
	
	
	

	12
	总计
	


供应商：                       法定代表人（或法定代表人授权代表）或自然人：

  （供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日

注：请供应商完整填写本表。
二、技术部分

（一）技术响应偏离表

项目编号：                               

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明技术参数或具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

                                            年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。

（二）其他技术资料
（可参照技术部分评分需要的资料提供，为方便专家评审，可自行编制目录）
三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：                               

项目名称：

	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	提醒：请注明具体内容
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

                                                  年     月     日
注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；
2.本表可扩展。
（二）其它商务资料（格式自定）

（可参照商务部分评分需要的资料提供，为方便专家评审，可自行编制目录）
四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

        （法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

法定代表人电话：         电子邮箱：        @        （若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：                                                
致：                     （采购代理机构名称）：

            （供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：         电子邮箱：        @        （若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

                      （供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件
五、其他应提供的材料
（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物类）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与采购文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

                                                 供应商名称（盖章）：

                                                  日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。
（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）



