询 比 文 件

项目名称：重庆七中（集团）配电房维保服务项目

采 购 人：重庆市第七中学校

采购代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

二○二五年六月

目  录

一、 项目内容	1

二、 资金来源	1

三、 资格条件	1

四、 项目服务需求	1

五、 项目商务需求	4

六、询比时间、地点及程序	4

七、其它有关规定	5

八、联系方式	5

九、评选程序及方法	6

十、其他	9

十一、供应商提交响应文件	9

十二、无效响应	9

十三、响应文件格式	9

## 询比邀请书

重庆恒泰工程技术服务有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市第七中学校（以下简称：采购人）的委托，对重庆七中（集团）配电房维保服务项目进行询比，欢迎有资格的供应商前来参加询比。

## 一、项目内容

| 项目名称 | 采购预算（元） | 成交供应商数量（名） | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆七中（集团）配电房维保服务项目 | 75000 | 1 | 一年 |

### 二、资金来源

自筹资金，资金已到位。

### 三、供应商的资格条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、本项目的特定资格要求：具备电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质。

### 四、项目服务需求

重庆市第七中学校及沙磁校区配电房维保明细

（一）、维保及试验范围

1、1250kVA配电房

1.1维保分界点：从进线电缆 至甲方 1250kVA变压器（含变压器）为止的有关高压（10kV以上）配电设备（不包括附属设备，如配变箱体、电杆、配电房等）。

1.2高压预试设备明细：10kV进线电缆 2 根、10kV联络电缆 1 根、1250kVA变压器 1 台、高压柜 11 面(含保护、互感器、避雷器）、接地网系统试验 1 套、安全工器具 1 套。

2、500kVA箱变

2.1维保分界点：从进线开关柜下端 至甲方 500kVA变压器（含变压器）为止的有关高压（10kV以上）配电设备（不包括附属设备，如配变箱体、电杆、配电房等）。

2.2高压预试设备明细：10kV联络电缆 1 根、500kVA变压器 1 台、接地网系统试验 1 套、安全工器具 1 套。

3、630kVA配电房

3.1维保分界点：从进线开关下端出线至甲方630kVA变压器（含630kVA变压器）为止的有关高压（10kV以上）配电设备（不包括附属设备，如配变箱体、电杆、配电房等）。

3.2高压预试设备明细：10kV联络电缆 1 根、630kVA变压器 1 台、高压柜 1 面(含保护、互感器、避雷器）、接地网系统试验 1 套、安全工器具 1 套。

1250kVA配电房低压主出线电缆绝缘检测 1 次（因甲方单位特殊性，检测时间同以上试验同时进行）。

沙磁校区维保内容：低压配电开关柜 1 面。

（二）、维保明细

1、每月对熔断器使用情况、变压器温升变化情况、干式变压器风机、油浸式变压器油量及浑浊度、避雷器及接地引线进行检查；检查各类接触器、闸刀、负荷开关是否正常；对高压防护器具、高压绝缘工具进行校验检查；检查电缆沟及封堵小动物孔洞。

2、每月检查配电房周围运行情况。

3、若甲方设备发生故障及其他危险事件时，进行应急抢修。（若需更换设备，费用另计）

4、遇重大节日检查或需保电，由乙方派专业人员到现场配合相关工作，确保甲方用电安全。

5、每月由乙方就实际维保情况出具维保报告，经甲方审阅签字后，双方留存备查。

（三）、试验明细

1、变压器试验

1.1变压器绕阻绝缘电阻的测量；

1.2变压器绕阻直流电阻的测量；

1.3变压器交流耐压试验。

2、电力电缆试验

1.1电缆主绝缘绝缘电阻测量；

1.2电缆直流耐压及泄漏电流测试。

3、电气设备试验（高压开关柜）

3.1绝缘电阻测量（包括母线，断路器，互感器）；

3.2交流耐压试验（包括母线、互感器，断路器分合闸）。

4、避雷器试验

4.1避雷器绝缘电阻测量；

4.2避雷器直流1mA参考电压及75%U1mA下的泄漏电流测量。

5、保护装置试验

5.1检查接线是否良好；

5.2保护装置开入量及开出量检查；

5.3保护装置可靠性跳闸试验。

6、配电房接地电阻检测

6.1高压开关柜接地电阻检测；

6.2变压器接地电阻检测。

7、其他

7.1绝缘手套，鞋子（一年2次），验电笔、接地线等安全工器具年度效验。

重庆七中实验中学校配电房维保明细

（一）、维保及试验范围

1、专用配电房

1.1维保分界点：从 进线开关柜下端 至甲方 1000kVA变压器（含变压器）为止的有关高压（10kV以上）配电设备（不包括附属设备，如配变箱体、电杆、配电房等）。

1.2高压预试设备明细：10kV联络电缆 3 根、1000kVA变压器 3 台、高压柜 13 面(含保护、互感器、避雷器）、接地网系统试验 1 套、安全工器具 1 套。

（二）、维保明细

1、每月对熔断器使用情况、变压器温升变化情况、干式变压器风机、避雷器及接地引线进行检查；检查各类接触器、闸刀、负荷开关是否正常；对高压防护器具、高压绝缘工具进行校验检查；检查电缆沟及封堵小动物孔洞。

2、每月检查配电房周围运行情况。

3、若甲方设备发生故障及其他危险事件时，进行应急抢修。（若需更换设备，费用另计）

4、遇重大节日检查或需保电，由乙方派专业人员到现场配合相关工作，确保甲方用电安全。

5、每月由乙方就实际维保情况出具维保报告，经甲方审阅签字后，双方留存备查。

（三）、试验明细

1、变压器试验

1.1变压器绕阻绝缘电阻的测量；

1.2变压器绕阻直流电阻的测量；

1.3变压器交流耐压试验。

2、电力电缆试验

1.1电缆主绝缘绝缘电阻测量；

1.2电缆直流耐压及泄漏电流测试。

3、电气设备试验（高压开关柜）

3.1绝缘电阻测量（包括母线，断路器，互感器）；

3.2交流耐压试验（包括母线、互感器，断路器分合闸）。

4、避雷器试验

4.1避雷器绝缘电阻测量；

4.2避雷器直流1mA参考电压及75%U1mA下的泄漏电流测量。

5、保护装置试验

5.1检查接线是否良好；

5.2保护装置开入量及开出量检查；

5.3保护装置可靠性跳闸试验。

6、配电房接地电阻检测

6.1高压开关柜接地电阻检测；

6.2变压器接地电阻检测。

7、其他

7.1绝缘手套，鞋子（一年2次），验电笔、接地线等安全工器具年度效验。

## 五、项目商务需求

一、服务期限、地点

（一）服务期限：一年。

（二）服务地点：重庆市第七中学校及沙磁校区，重庆七中实验学校校区。

二、报价要求

本次报价为人民币报价，包含：人工费、管理费、物料费、服务费、货物费、运输费、装卸费、措施费、风险费、税费（含关税）等所有费用。

三、付款方式

签订合同后10个工作日内支付至合同金额的50%，合同期满后10个工作日支付至合同金额的100%。

四、其他

（一）价格调整：在合同执行期间，由于人工、材料和设备价格的上涨而引起项目成本增加的风险由成交供应商自行承担，合同价格不会因此而调整。

（二）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及本比选文件其他条款的要求。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

（五）验收要求

采购人按照国家、地方法律法规、行业相关标准以及采购文件规定组织项目验收。

（六）知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、询比时间、地点及程序

（一）、线上询比

1.线上报价开始时间：以行采家电子竞采平台上本项目发布的开始时间为准。

响应文件上传截止时间：以行采家电子竞采平台上本项目的上传截止时间开始为准。

2.线上报价要求：按本项目规定的时间在行采家电子竞采平台（https://www.gec123.com/xe/）进行网上报价，未在规定时间内报价的供应商将失去询比报价资格。

（二）、响应文件递交方式

1.本项目采用线上报价的方式，供应商按采购文件要求进行线上报价。线上报价时上传加盖公章后的完整的响应文件电子档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传），文件内容应清晰、无涂改，若因上传文件格式不符、内容模糊、无法打开等导致无法进行评审，由评审小组作无效响应处理。

2.供应商线下递交密封后的纸质响应文件两份，作为评审及留档材料，未线下递交纸质响应文件的线上报价无效。

递交地点：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3。

截止时间：同响应文件上传截止时间。

递交方式：现场递交或邮寄递交或闪送递交均可，须密封完整。

## 七、其它有关规定

（一）凡有意参加询比的供应商，请于公告发布之日起至报名截止时间之前，在行采家电子竞采平台下载查看本项目询比文件以及变更公告等公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有实质性要求内容。

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（三）无论结果如何，供应商参与本项目的所有费用均自行承担。

（四）供应商对询比文件中有异议的，请于报价开始时间之前以书面形式与向采购代理机构提出质疑，报价开始时间后，视为潜在询比供应商完全同意并理解询比文件内容及要求，超过质疑截止时间，采购人及采购代理机构将不再对询比文件进行答疑及修改。

（五）成交供应商领取中标通知书

- 5.1缴纳代理服务费：本项目代理服务费按3000元收取，由成交供应商在领取成交通知书时一次性缴纳给采购代理机构。

- 户  名：重庆恒泰工程技术服务有限公司

- 开户行：农行重庆陈家湾支行

- 账  号：31041701040000402

5.2采购人依法确定成交供应商后，采购代理机构以书面形式发出成交通知书。

（六）成交通知书发出后，成交供应商应在5个工作日内与采购人签订采购合同，逾期采购人有权取消其成交资格，并将依序确定第二成交候选供应商为成交供应商或重新组织采购。

（七）因成交供应商放弃成交的，成交供应商应当承担相应的法律责任。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市第七中学校

联系人：张老师

电  话：023-88051071

地  址：重庆市沙坪坝区沙坪坝北街94号

（二）代理机构：重庆恒泰工程技术服务有限公司

联系人：刘老师

电  话：023-65451822

地  址：重庆市沙坪坝区小龙坎正街168号嘉新大厦12-3

## 九、评选程序及方法

1.资格性检查。依据法律法规和询比文件的规定，对响应文件中的资格证明、符合性等进行审查，以确定供应商是否具备资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照、组织机构代码证复印件（注①）； 供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询比。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供基本资格条件承诺函（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 2 | 特定资格条件 |  | 具备电力工程施工总承包贰级及以上资质或输变电工程专业承包贰级及以上资质。 |

注：供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据询比文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对询比文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询比文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 询比方案 | 只能有一个方案参与询比。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在最高限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，平台所报价格须与响应文件报价一致。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件格式 | 须在平台上传签章完毕的完整响应文件电子档。 |
| 3 | 询比文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对询比文件第四和第五条款中的内容作出响应。 |
|  |  | 询比有效期 | 90天 |

（1）澄清有关问题。评审小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（2）评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

3.成交原则

采用综合评分法。满分100分，评审小组对已入围评审的报名供应商的响应文件进行评分，得分最高的供应商为成交供应商。

4.评审标准

| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30%） | 30 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 |  |
| 2 | 服务部分 （40%） | 40 | 1.服务方案 供应商提供服务方案，应包含项目所在地现场情况说明，并有针对性的提供维修方案、劳动力计划、服务质量、文明作业、服务技术等内容。 “优”得8-10分，“良”得5-7分，“一般”得2-4分，“差”以及未提供得0分。 2.安全保障措施方案 供应商提供安全保障措施方案，应包含安全预防、安全教育、安全运维等措施内容。“优”得8-10分，“良”得5-7分，“一般”得2-4分，“差”以及未提供得0分。 3.组织机构设置及管理方案 供应商提供组织机构及管理方案，内容应包含管理团队整体架构情况、管理体系,人员管理措施等。“优”得8-10分，“良”得5-7分，“一般”得2-4分，“差”以及未提供得0分。 4.应急预案 供应商提供应急预案，应包含应急力量，保障措施，应急标准、应急案例说明等内容。“优”得8-10分，“良”得5-7分，“一般”得2-4分，“差”以及未提供得0分。 | 1.根据供应商提供的内容进行评审。 提供相关方案，格式自定。 优的标准：方案详实，贴切实际、实用性强。 良的标准：方案较详实，比较贴切实际、实用性强。 一般的标准：方案不够详实，一般贴切实际、实用性一般。 差的标准：方案与本项目无关，不贴切实际，无实用性。 |
| 3 | 商务部分 （30%） | 12 | 人员（12分） 拟派项目团队人员中应具有建造师、高压电工证、安全管理人员。每提供一个二级及以上建造师得2分，最多得4分；每提供一个高压电工证得2分，最多得6分；提供安全管理人员得2分，本项最多得12分，未提供或不满足得0分。 | 提供专职人员的社保证明、执业资格证书（加盖供应商公章）。 |
|  |  | 15 | 业绩（15分） 供应商具有2023年6月1日至今（以合同签订时间为准）的配电房新建、箱变工程、柴油发电机装配、配电房维修改造、配电房维保（含高压预试）等供配电类似业绩，每提供一个业绩得3分，本项最多得15分，未提供或不满足得0分。 | 须提供合同复印件（加盖供应商公章）。 |
|  |  | 3 | 其他（3分） 供应商提供三体系认证证书得3分，未提供或不满足得0分。 | 须提供相关证书或证明（加盖供应商公章）。 |

## 十、其他

1.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

2.成交供应商放弃成交、或者在比选文件规定的时间内不签定采购合同的，采购人将依序确定第二成交候选供应商为中标人或重新组织采购。

## 十一、供应商提交响应文件

1.供应商线上报名、报价时需上传盖章后的电子文档一份（响应文件须签字盖章后扫描成一个PDF格式文件上传）。

2.采购人将以平台的线上资料作为评判依据。

3.供应商制作的响应文件电子文档，须按照要求制作，规定签字或盖章的地方必须按其规定签字或盖章，未按要求制作响应文件的进行无效响应处理。

## 十二、无效响应

（一）有下列情况之一者响应文件无效：

1.响应文件未按照询比文件要求由法定代表人或授权代表签字，或未按采购文件要求的格式加盖公章的；

2.响应文件未按规定格式和要求填写，内容不全或字迹模糊，辨认不清而影响评审；

3.供应商超出经营范围的或不具备询比文件规定的资格要求的；

4.响应文件出现多个方案或报价的；

5.未提供符合要求的法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书的；

6.未按询比文件要求提供必要有效证明文件或提供了虚假文件的；

7.响应文件附有采购人不能接受的条件。

（二）如有下列情况之一为废标

1.供应商报价均超过采购预算，采购人不能支付的。

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.因重大变故，采购任务取消的；

4.在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

- 十三、响应文件格式

项目名称

响 应 文 件

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年  月  日

目   录

- 一、经济部分

（一）报价函

- 二、资格条件及其他

（一）营业执照复印件

（二）特定资格条件

（三）基本资格条件承诺函

（四）法定代表人身份证明及授权委托书（格式）

三、服务方案部分

四、商务部分响应情况

五、其他应提供的资料

- 一、经济部分

（一）报价函

报价函

（采购人名称）：

我方收到（项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该项目的询比。

- 愿意按照采购文件中的一切要求，提供本项目的服务，报价为人民币大写：      ，人民币小写：    元。

- 我方现提交的响应文件为：响应文件电子文档一份，线下递交纸质响应文件两份。

3、我方承诺：本次询比的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求及评审办法。

5、在整个采购过程中，我方若有违规行为，接受相关处罚。

6、我方若中选，将按照采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方理解，最低报价不是成交的唯一条件。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表人（签字或盖章）：

年  月  日

- 二、资格条件及其他

- 提供营业执照复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件。供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准；

- 特定资格条件：按二、资格条件 （二）特定资格条件  要求提供。

（三）基本资格条件承诺函

致 	（采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（https://www.creditchina.gov.cn/）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年	月  日

（四）法定代表人授权委托书（格式）/法定代表人（格式）

- 法定代表人授权委托书

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）电话          代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 法定代表人：

（签字或盖章）                             （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

供应商名称（公章）

年   月   日

法定代表人证明

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人名称及身份证代码）是                    （供应商名称）的法定代表人，代表我单位全权办理上述项目的询比、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。签字负全部责任。

法定代表人（签字或盖章）：                          供应商名称（公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

---------------------------------------------------------------------------

（注：法定代表人参加询比的，只须附法定代表人身份证明，授权代表参加询比的须附法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书）

- 三、服务方案部分

格式自拟，加盖公章。

四、商务部分响应情况

格式自拟，加盖公章。

- 五、其他应提供的资料

1、对询比文件第三和第四条款中的内容作出响应（格式自拟）

2、售后服务承诺、证明文件等其他与项目有关的响应资料（格式自拟）

（完）