- 询价通知书

- 采购执行编号：BJY2025062701

- 询价项目名称：重庆市荣昌区妇幼保健院电梯维修保养服务项目

- 采购人：重庆市荣昌区妇幼保健院

- 2025年6月

目录

第一篇 询价采购邀请书	3

一、询价内容	3

二、资金来源	3

三、供应商资格条件	3

四、投标保证金	3

五、询价有关说明	3

六、其他有关规定	4

七、投标文件的份数和签署	4

八、联系方式	4

第二篇 询价项目服务内容及相关要求	5

一、服务内容及要求	5

二、维保电梯基本信息	5

三、日常维护保养内容及标准	5

四、维保工作具体要求	8

五、其他要求	10

六、成交供应商用工及安全要求	11

第三篇 项目商务需求	12

一、服务时间、地点	12

二、报价要求	12

三、售后服务	12

四、付款方式	12

五、知识产权	12

六、现场踏勘	12

七、其他	13

第四篇 资格审查及评标方法	14

一、采购程序	14

二、评定成交原则	14

三、采购中止	15

第五篇 供应商须知	16

一、成交通知	16

二、签订合同	16

第六篇 响应文件格式要求	19

一、经济部分	20

二、资格条件及其他	22

第一篇  询价采购邀请书

荣昌区妇幼保健院根据特种设备管理及电梯使用需求，对医院电梯维修保养服务项目进行询价采购。欢迎符合条件的投标人前来参加投标。

## 一、询价内容

| 名称 | 服务范围及地点 | 电梯总台数(台) | 合计限价(1年) | 中标人数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市荣昌区妇幼保健院电梯维修保养服务项目 | 1.服务范围:采购文件规定供应商承担的履行法定许可手续、检查、清洁、润滑、维修、定期保养、修理、更换易损件、配合定期检验、参加紧急救援演练、指导培训用户安全使用等服务。 2.服务地点:重庆市荣昌区妇幼保健院 | 12 | 47400 | 1 |

## 二、资金来源

自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：

具有特种设备安全监督管理部门核发的许可证，有从事电梯制造、安装、改造、维修其中之一资质的单位。

四、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

## 五、询价有关说明

（一）凡有意参加询价的供应商，请于公告发布之日起至提交响应文件截止时间之前，在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目询价文件以及图纸、补遗等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有询价实质性要求内容。

（二）询价公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）询价文件提供期限

1、询价文件提供期限：2025年6月28日至2025年7月2日18:00（工作时间）。

2、询价文件售价：人民币0元/份。

（四）供应商须满足以下两种要件，其投标才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时报名签到。

- （五）投标时间地点：

1、投标时间：2025年07月3日 9：00-9：30

2、投标地点：重庆市荣昌区妇幼保健院2号楼9楼会议室

- （六）开标时间地点：

投标结束后，在重庆市荣昌区妇幼保健院2号楼9楼会议室开标室开标，邀请所有投标人参加。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效报价。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下的货物，制造商参与报价的，不得再委托代理商参与报价。

（四）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家上发布；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（五）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（六）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。

（七）本项目不接受联合体参与报价，否则按无效处理。

（八）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（九）参照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

七、投标文件的份数和签署

（一）投标文件一式2份，其中正本1份，副本1份。副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

（二）投标文件正本每一页应加盖公章（投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章）。

（三）若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法人或法人授权代表签字确认。

（四）电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

## 八、联系方式

采购人：重庆市荣昌区妇幼保健院

联系人：窦老师

电  话：023-46799175

地  址：重庆市荣昌区荣昌大道379号

第二篇  询价项目服务内容及相关要求

## 一、服务内容及要求

依照《中华人民共和国民法典》、《特种设备安全监察条例》、《重庆市特种设备安全条例》、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)及其他有关规定成交供应商承担履行法定许可手续、检查、清洁、润滑、维修、定期保养、修理。易损部件要求在医院电梯机房备货、负责定期检验、紧急救援演练、指导培训用户安全使用等。

- 二、维保电梯基本信息

1号楼

| 梯号 | 电梯品牌 | 速度 (m/s) | 层站 (站/门) | 月限价 (元/台) | 数量 (台) | 服务期 (月) | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医梯1# | 蒂森 | 1.75 | 8/8 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| 医梯2# | 蒂森 | 1.75 | 8/8 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| 医梯3# | 蒂森 | 1.75 | 8/8 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| 医梯4# | 蒂森 | 1.75 | 8/8 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| 杂物梯5# | 长春申菱 | 0.4 | 2/2 | 100 | 1 | 12 | 1200 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 18000 |

2号楼

| 梯号 | 电梯品牌 | 速度 (m/s) | 层站 (站/门) | 月限价 (元/台) | 数量 (台) | 服务期 (月) | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1# | ZEXIA-B | 1.5 | 13/13/13 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| P2# | ZEXIA-B | 1.5 | 13/13/13 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| P3# | ZEXIA-B | 1.5 | 13/13/13 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| P4# | ZEXIA-B | 1.5 | 13/13/13 | 350 | 1 | 2 | 4200 |
| P5# | ZEXIA-B | 1.5 | 13/13/13 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| P6# | ZEXIA | 1.0 | 2/2/2 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| P7# | ZEXIA | 1.0 | 2/2/2 | 350 | 1 | 12 | 4200 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 29400 |

- 三、日常维护保养内容及标准

（一）日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)完成半月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

乘客电梯、载货电梯日常维护保养项目（内容）和要求：

半月维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房、滑轮间环境 | 清洁，门窗完好、照明正常 |
| 2 | 手动紧急操作装置 | 齐全，在指定位置 |
| 3 | 曳引机 | 运行时无异常振动和异常声响 |
| 4 | 制动器各销轴部位 | 润滑，动作灵活 |
| 5 | 制动器间隙 | 打开时制动衬与制动轮不应发生摩擦 |
| 6 | 编码器 | 清洁，安装牢固 |
| 7 | 限速器各销轴部位 | 润滑，转动灵活；电气开关正常 |
| 8 | 轿顶 | 清洁，防护拦安全可靠 |
| 9 | 轿顶检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 10 | 导靴上油杯 | 吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏 |
| 11 | 对重块及其压板 | 对重块无松动，压板紧固。 |
| 12 | 井道照明 | 齐全、正常 |
| 13 | 轿厢照明、风扇、应急照明 | 工作正常 |
| 14 | 轿厢检修开关、急停开关 | 工作正常 |
| 15 | 轿内报警装置、对讲系统 | 工作正常 |
| 16 | 轿内显示、指令按钮 | 齐全、有效 |
| 17 | 轿门安全装置（安全触板，光幕、光电等） | 功能有效 |
| 18 | 轿门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 19 | 轿门运行 | 开启和关闭工作正常 |
| 20 | 轿厢平层精度 | 符合标准 |
| 21 | 软件故障消除、层站召唤、层楼显示 | 齐全、有效 |
| 22 | 层门地坎 | 清洁 |
| 23 | 层门自动关门装置 | 正常 |
| 24 | 层门门锁自动复位 | 用层门钥匙打开手动开锁装置释放后，层门门锁能自动复位 |
| 25 | 层门门锁电气触点 | 清洁, 触点接触良好，接线可靠 |
| 26 | 层门锁紧元件啮合长度 | 不小于7mm |
| 27 | 底坑环境 | 清洁，无渗水、积水，照明正常 |
| 28 | 底坑急停开关 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏 |
| 2 | 制动衬 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 3 | 位置脉冲发生器 | 工作正常 |
| 4 | 选层器动静触点 | 清洁，无烧蚀 |
| 5 | 曳引轮槽、曳引钢丝绳 | 清洁，无严重油腻，张力均匀 |
| 6 | 限速器轮槽、限速器钢丝绳 | 清洁，无严重油腻 |
| 7 | 靴衬、滚轮 | 清洁，磨损量不超过制造单位要求 |
| 8 | 验证轿门关闭的电气安全装置 | 工作正常 |
| 9 | 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、胶带 | 按照制造单位要求进行清洁、调整 |
| 10 | 层门门导靴 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 11 | 消防开关 | 工作正常，功能有效 |
| 12 | 耗能缓冲器 | 电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀 |
| 13 | 限速器张紧轮装置和电气安全装置 | 工作正常 |

季度维保项目（内容）和要求还应包含半月维保项目（内容）和要求。

半年维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电动机与减速机联轴器螺栓 | 无松动 |
| 2 | 曳引轮、导向轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 3 | 曳引轮槽 | 磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器上检测开关 | 工作正常，制动器动作可靠 |
| 5 | 控制柜内各接线端子 | 各接线紧固、整齐，线号齐全清晰 |
| 6 | 控制柜各仪表 | 显示正确 |
| 7 | 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部 | 无异常声，无振动，润滑良好 |
| 8 | 曳引绳、补偿绳 | 磨损量、断丝数不超过要求 |
| 9 | 曳引绳绳头组合 | 螺母无松动 |
| 10 | 限速器钢丝绳 | 磨损量、断丝数不超过制造单位要求 |
| 11 | 层门、轿门门扇 | 门扇各相关间隙符合标准 |
| 12 | 对重缓冲距 | 符合标准 |
| 13 | 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处 | 固定、无松动 |
| 14 | 上下极限开关 | 工作正常 |

半年维保项目（内容）和要求还应包含合半月、季度维保的项目（内容）和要求。

年度维保项目（内容）和要求

| 序号 | 维保项目（内容） | 维保基本要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 减速机润滑油 | 按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求 |
| 2 | 控制柜接触器，继电器触点 | 接触良好 |
| 3 | 制动器铁芯（柱塞） | 进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求 |
| 4 | 制动器制动弹簧压缩量 | 符合制造单位要求，保持有足够的制动力 |
| 5 | 导电回路绝缘性能测试 | 符合标准 |
| 6 | 限速器安全钳联动试验（每2年进行一次限速器动作速度校验） | 工作正常 |
| 7 | 上行超速保护装置动作试验 | 工作正常 |
| 8 | 轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓 | 紧固 |
| 9 | 轿厢和对重的导轨支架 | 固定，无松动 |
| 10 | 轿厢和对重的导轨 | 清洁，压板牢固 |
| 11 | 随行电缆 | 无损伤 |
| 12 | 层门装置和地坎 | 无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固 |
| 13 | 轿厢称重装置 | 准确有效 |
| 14 | 安全钳钳座 | 固定，无松动 |
| 15 | 轿底各安装螺栓 | 紧固 |
| 16 | 缓冲器 | 固定，无松动 |

年度维保项目（内容）和要求还应包含合半月、季度、半年维保的项目（内容）和要求。

（二）日常维护保养标准

实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》（GB/T18775）、《电梯制造与安装安全规范》（GB 7588）和《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》（GB 16899）、《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)以及液压电梯、杂物电梯的相关规定。

（三）日常维护保养期限：1年。

- 四、维保工作具体要求

- 电梯维护、保养内容整个电梯常规维修保养，主要包括了例行性维护保养、紧急维修服务、电梯安全检验和测试、限速器检测、年检等检测费用由成交供应商承担、维护保养资料归档、电梯钥匙使用管理等。

（一）维保中更换零部件单次单件在300元及以内的，由乙方免费提供（包含所有照明），且视为甲乙双方协商约定零配件在本合同约定的维护保养期限均在300元以内。更换零部件单次单件在300元以上（市场或网上询价）的由甲方负责材料费，乙方免费更换，乙方不得向甲方收取零配件更换的人工费、调试、维修等费用。

免费提供的零配件清单：

| 位置 | 序号 | 元件名称 | 位置 | 序号 | 元件名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机 房 | 1 | 动力线端子 | 轿 顶 | 37 | 轿顶灯开关 |
|  | 2 | 控制线端子 |  | 38 | 轿顶油杯 |
|  | 3 | 接地保护端子 |  | 39 | 油杯机油 |
|  | 4 | 检修开关 |  | 40 | 油杯粘块 |
|  | 5 | 慢上按钮 |  | 41 | 轿顶照明灯 |
|  | 6 | 慢下按钮 |  | 42 | 轿顶慢上按钮 |
|  | 7 | 急停按钮 |  | 43 | 轿顶慢下按钮 |
|  | 8 | 限速器开关 |  | 44 | 轿顶公共端按钮 |
|  | 9 | 抱闸盘轮开关 |  | 45 | 轿顶检修开关 |
|  | 10 | 电机轴承润滑油 |  | 46 | 轿顶急停开关 |
|  | 11 | 主机减速器机油 |  | 47 | 安全钳开关 |
|  | 12 | 控制柜内各型保险管 |  | 48 | 安全窗开关 |
| 井 道 | 13 | 上、下极限开关 | 底 坑 | 49 | 补偿链固定装置 |
|  | 14 | 上、下限位开关 |  | 50 | 底坑照明及开关 |
|  | 15 | 上、上减速开关 |  | 51 | 底坑急停开关 |
|  | 16 | 平层插板 |  | 52 | 对重缓冲器开关 |
|  | 17 | 导轨连接螺丝 |  | 53 | 轿厢缓冲器开关 |
|  | 18 | 钢带轮开关 |  | 54 | 缓冲器油 |
|  | 19 | 钢带轮轴承 | 开 关 门 系 统 | 55 | 厅门触点 |
| 轿 内 | 20 | 轿内照明灯 |  | 56 | 关开门限位开关 |
|  | 21 | 照明灯整流器 |  | 57 | 门机皮带、门球、齿轮 |
|  | 22 | 照明灯起跳器 |  | 58 | 轿门门吊轮 |
|  | 23 | 轿内照明开关 |  | 59 | 轿门偏心轮 |
|  | 24 | 轿内检修开关 |  | 60 | 轿门引导滑块 |
|  | 25 | 轿内慢上开关 |  | 61 | 厅门锁轮 |
|  | 26 | 轿内慢下开关 |  | 62 | 厅门偏心轮 |
|  | 27 | 轿内急停开关 |  | 63 | 厅门辅助触点 |
|  | 28 | 轿内司机开关 |  | 64 | 厅门滑块 |
|  | 29 | 轿内风扇开关 |  | 65 | 厅门引导滑块 |
|  | 30 | 轿内专用开关 | 厅 外 | 66 | 按钮字片 |
|  | 31 | 轿内开门按钮 |  | 67 | 外呼板固定件 |
|  | 32 | 轿内关门按钮 |  | 68 | 消防开关 |
|  | 33 | 轿厢靴衬 |  | 69 | 驻停开关 |
|  | 34 | 轿门触点 |  | 70 | 外呼按钮 |
|  | 35 | 轿厢警铃 | 耗材 | 71 | 胶布、棉纱、扎带 |
|  | 36 | 内呼按钮 |  | 72 | 煤油、机油、黄油 |

更换不属于清单所列零件材料，乙方应征得甲方书面同意，擅自更换不属于清单所列零件材料的，产生的费用及损失有乙方自行承担，甲方不向乙方支付任何费用和赔偿。

（二）乙方急修服务响应时间

乙方应设立24小时维保值班电话，保证接到电梯故障通知后于半小时内到达现场及时给予排除，接到电梯困人故障报告后，维修人员及时抵达维保电梯所在地实施现场救援，抵达时间不超过30分钟。若未在规定时间内到达造成安全事故，由此产生的一切后果由中标供应商自行承担。

（三）如故障在48小时内不能排除或修复的,应向采购人提交合理的书面应急方案，以保证应急系统正常运行;如成交供应商有无法自行解决相关故障的，必须向原厂商或者其他维保机构服务产生的费用由乙方承担。

（四）应按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017)的规定履行义务，在签订本合同时，已经获得并知晓该规则。

（五）应当按照有关安全技术规范以及电梯产品安装使用维护说明书的要求，制定维保方案，确保其维保电梯的安全性能。

（六）应对电梯发生的故障等情况，及时进行详细的记录。

（七）应建立每部电梯的维保记录，并且归入电梯技术档案。

（八）应协助甲方完善电梯的安全管理制定和应急救援预案。

（九）每年度首次保养，进行1次全面排查，消除安全隐患，之后至少进行1次自行检查，自行检查在特种设备检验检测机构进行定期检验之前进行，自行检查项目根据使用状况情况决定，但是不少于安全技术规范所规定的年度维保和电梯定期检验规定的项目及内容，并且向甲方出具有自行检查和审核人员的签字、加盖成交供应商公章或者其他专用章的自行检查记录或者报告。

（十）安排维保人员按时申报电梯的定期检验，配合特种设备检验检测机构进行电梯的定期检验。检验费用由甲方承担。

（十一）在维保过程中，发现事故隐患及时告知电梯甲方；发现严重事故隐患，及时向当地质量技术监督部门报告。

（十二）现场维保时，如果发现电梯存在的问题需要通过增加维保项目（内容）予以解决的，应当相应增加并且及时调整维保计划与方案。如果通过维保或者自行检查，现场电梯仅依靠合同规定的维保内容已经不能保证安全运行，需要改造、维修或者更换零部件、更新电梯时，应当向甲方书面提出。

（十三）维护保养记录是记载电梯运行、维护、保养的依据。每台电梯均应当建立独立的维护保养记录。维护保养记录应当一式两份，甲乙双方各保存一份，保存时间为4年。普通维修、重大维修、改造协议与抢修记录均应当与维护保养记录一并保存。乙方质量检验（查）人员或者管理人员应当对电梯的维保质量进行不定期检查，并且进行记录。

（十四）乙方承诺实现维保质量基础指标，即应急响应率、按时到达率、救援到场时间、困人处置率、检验（检测）一次合格率（简称“电梯维保质量五个率”）。

五、其他要求

（一）成交供应商负责提前1个月申报年检,若因成交供应商原因造成复检，复检费用由成交供应商承担。

（二）成交供应商免费提供更改芯片程序及其他软件服务,采购人如需调整电梯楼层停靠位置(如单、双楼层停靠等)成交供应商无条件完成调整工作。

（三）成交供应商认真并严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》、《重庆市电梯安全管理办法》，若因成交供应商原因造成安全事故或第三方人员伤害由成交供应商负责。

（四）成交供应商在项目维保期间作业造成的一切安全事故和经济损失，由成交供应商承担全部经济责任和法律责任。

（五）合同服务期内因电梯造成的所有安全事故，经济损失和法律责任由成交供应商负责。

（六）乙方未按照合同约定履行维护保养内容和责任,或经甲方多次敦促仍不能及时服务,给甲方开展医疗业务和日常使用造成损失，甲方有权在支付维护保养款项时提供相关证明，可以按照合同金额每天万分之四予以扣减。

（七）甲方或乙方无法继续履行合同的，应当提前30天书面通知另一方，并由责任方承担因合同解除而造成的损失。

（八）因维护保养原因导致设备、零部件损坏的，由乙方承担全部责任。

（九）合同终止或者解除时，乙方不得调换甲方电梯的零部件，不得进行影响电梯正常使用的不当行为或进行技术加密。否则，由此而造成的人员、财产损失由乙方全部承担。

（十）如发生特种设备一般事故以上的事故，由政府相关职能部门进行处理，鉴定责任，乙方有义务进行协助。根据责任大小，甲、乙方各自承担相应责任。

（十一）因维保过失导致的安全事故（含困人超30分钟），供应商承担直接经济损失的200%作为违约金，且采购方有权单方终止合同。

## 六、成交供应商应在采购人本地具有办公地点及库房以保证在紧急情况下能够及时赶到现场应急处理（提供图片证明）。

七、成交供应商用工及安全要求

成交供应商的工作人员在为采购人服务期间，因疾病、工伤、意外伤害、疾病传染、劳动保护、职业病等所产生的一切费用，均由成交供应商自行负责。

成交供应商维护保养期间应当在保证安全的前提下进行作业，如发生安全事故一切责任由中标供应商自行承担。

## 第三篇  项目商务需求

## 一、服务时间、地点

（一）服务期限

服务期限：1年，从合同签定之日开始计算。

（二）服务地点

服务地点：重庆市荣昌区妇幼保健院

## 二、报价要求

本次报价为人民币报价，报价包含但不限于人工、保养、设备配件、维修、耗材、税金、管理费、利润、直接费用、间接费用、包装、运输、装卸、安装调试、检验、技术服务、培训费用、售后服务及上级部门临时性任务产生的费用等维保期内的一切费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

三、售后服务

中标人应当为采购人提供的技术支持和服务：

（一）电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在本项目中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（二）现场响应

采购人遇到不能理解的技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在3个小时内采取相应措施；无法在12个小时内解决的，应在3小时内派出专业人员进行技术支持。

## 四、付款方式

## 付款周期为每半年支付一次当年合同金额的50%。付款前，中标人需提供：1）电子版的当期维保合格证明（即经采购人电子签字确认的半年的月度检查表），（2）零配件更换清单（含单价≤300元配件的免费更换记录），（3）无安全事故承诺函，（4）中标人应向采购人开具与当期应付款等额的合法发票；采购人收到上述四项材料后20日内支付，否则采购人可顺延付款。上述任一材料缺失，采购人有权顺延付款且不承担违约责任。

## 五、知识产权

（一）采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

六、现场踏勘

投标人自行现场踏勘，并充分考虑本项目地理位置和周边环境，包括交通因素、运输成本、建渣外运、施工时间、施工场地、项目人员自身情况等问题，相关费用均包含在投标总价中，采购人不会另行支付费用。

七、其他

其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  资格审查及评标方法

## 一、采购程序

（一）询价按询价通知书规定的时间和地点进行。

（二）由本项目询价小组对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

资格性审查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照询价通知书要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

## 二、评定成交原则

（一）成交原则：采用最低评标价法，对满足资格条件的供应商的报价按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。

（二）满足资格条件的供应商默认完全响应询价文件的询价项目服务内容及相关要求和项目商务要求。

（三）成交价格=成交供应商的报价。

## 三、采购终止

出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（二）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

（三）因重大变故，采购任务取消的。

## 第五篇  供应商须知

## 一、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在行采家（https://www.gec123.com/）发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 二、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对询价通知书和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）询价通知书、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在询价通知书中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

合同草案条款

- （项目号：     ）

采购人（需方）：___________________________      计价单位：____________

供应商（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.询价通知书及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地人民法院提起诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

第六篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）报价函

（二）明细报价表

- 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应资料（自附）（对询价文件要求的技术需求逐条响应）

- 三、商务部分

（一）商务响应资料（自附）（对询价文件要求的商务需求逐条响应）

- 四、资格文件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

## 一、经济部分

（一）报价函

报价函

重庆市荣昌区妇幼保健院：

我方收到                          （询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的报价。

1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目报价（总价）为人民币大写：      ；人民币小写：    。以我公司报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次报价的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终报价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

询价项目名称：

| 梯号 | 电梯品牌 | 速度 (m/s) | 层站 (站/门) | 月限价 (元/台) | 数量 (台) | 服务期 (月) | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分（自附）

### 三、商务部分（自附）

## 二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

询价项目名称：

致：重庆市荣昌区妇幼保健院：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

询价项目名称：

致：重庆市荣昌区妇幼保健院：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的报价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致重庆市荣昌区妇幼保健院：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件