- 1 概述

1.1  工程概况

受重庆市少年管教所的委托，我院承担重庆市少年管教所整体搬迁工程的岩土工程详细勘察工作，该工程位于江北区唐家沱，交通便利。

该工程包括监舍区和干警生活区，占地面积80000m2，总建筑面积43000m2。监舍区的建(构)筑物包括：会见楼(4F)、医院(2F)、出入管区(5F)、监舍4幢(5F)、严管队(5F)、伙房(1~2F)、教学楼(3F)、习艺场5幢(3F)，设计地坪高程239.85~243.90m(详平面图)，建筑场地间形成的建筑台阶小于2m。干警生活区的建(构)筑物包括：办公大楼(5F)、干警生活及附属设施(1~3F)，后勤用房2幢(2F)、水塔等，设计地坪高程为251.85~257.25m(详平面图)。

干警生活区的南西、北西、北东三侧设计有挡土墙，编号分别为1号、2号、3号挡土墙，高8.00~12.00m。监舍区的南西、北西、北东三侧将形成最大高度13.80m的填方边坡，放坡处理或挡土墙支挡。

拟建建筑物的工程概况详见表1.1。

根据拟建物特点和《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）中详细勘察阶段有关规定，按工程重要性等级为二、三级，二级场地（中等复杂场地），二级地基，岩土工程勘察等级乙级开展勘察工作。

重庆市少管所拟建物工程概况        表1.1

| 编 号 | 建筑物 名 称 | 层 数 | 安全 等级 | 结构 类型 | 荷 载 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 条基 kN/m | 柱基 kN/单柱 |
| ① | 习艺场 | 3F | 二级 | 框架 |  | 3000 |
| ② | 教学楼 | 3F | 二级 | 框架 |  | 2500 |
| ③ | 伙房、 锅炉房 | 1~2F | 二级 | 框架 |  | 1800 |
| ④ | 严管队、 监舍 | 5F | 二级 | 砖混 | 300 |  |
| ⑤ | 医院 | 2F | 二级 | 砖混 | 250 |  |
| ⑥ | 会见楼 | 4F | 二级 | 砖混 | 300 |  |
| ⑦ | 警钟亭 |  | 二级 |  |  |  |
| ⑧ | 干警生活及附属设施 | 3F | 二级 | 框架 |  | 2500 |
| ⑨ | 办公大楼 | 5F | 二级 | 框架 |  | 4500 |
| ⑩ | 后勤用房 | 2F | 二级 | 砖混 | 250 |  |

1.2勘察工作目的和任务

根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001)的规定,结合设计对勘察的要求、拟建物的特点及场地地质条件,综合确定本次勘察的目的和任务：

- 查明场地地形、地貌及地质构造，评价场地的整体稳定性及建筑适宜性；

- 查明建筑物范围内各岩土层的类别、结构、厚度、工程特性，提供物理力学指标数值；

- 选择基础持力层，提出技术、经济合理可行的基础方案的建议;

- 提供建筑物地基承载力；

- 对场区岩土边坡稳定性进行评价；

- 查明地下水埋藏条件，环境水对建筑材料的腐蚀性。

- 1.3  本次勘察依据及执行的主要技术规范

(1) 《工程勘察合同书》[工程编号:A2003-039（渝）]；

(2)《工程地质勘察任务委托书》；

(3)《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；

(4)《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2002）；

(5)《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）；

(6)《建筑桩基技术规范》（JGJ94－94）；

(7)《建筑边坡工程技术规范》（GB50330-2002）。

1.4勘察工作技术方法及工作量

根据本次勘察的目的、初勘工作及存在的主要工程地质问题，结合有关规范、设计对勘察的要求，制定本次的《勘察工作纲要》。

初勘工作时，共布置剖面线14条，勘探点39个，其中xj-100型钻机实施机械岩芯钻孔37个，地质点1个，为查明鱼塘中淤泥厚度，采用麻花钻实施钻孔1个。取岩样18组，取粉质粘土样6组，取水样2件。

本次详勘工作，在利用初勘工作的基础上（利用初勘钻孔34个），共布置详勘钻孔163个，钻孔布置沿主要柱列线结合拟建物周边线布置，根据重庆市建设工程勘察质量监督站对勘察纲要的审查意见，取消了运动场、蓝球场部位的17个钻孔，实际完成xj-100型机械岩芯钻孔146个，其中控制性钻孔47个，一般性钻孔99个，控制性钻孔进入预计基底下中等风化基岩3~5m左右终孔，一般性钻孔进入预计基底下中等风化基岩2~3m终孔。完成工作量详见表1.4。

本次勘察开动xj-100型钻机6台，于2003年5月24日~2003年6月3日完成外业钻探及取样工作。本次勘察共计完成钻探进尺1508.25m。岩土芯采取率：土层>65%，基岩强风化层>65%，基岩中等风化层>85%，钻探质量良好。委托重庆地矿检测中心进行室内岩、土试验工作，试验符合有关规范要求，试验指标可信。采用仪器测放钻孔和地质点，精度满足要求，对场地进行工程地质调查及测绘的精度满足要求。

通过对资料进行综合分析整理，提供的勘察成果资料，达详勘精度，可供设计使用。

完成工作量统计                      表1.4

| 项 目 |  | 单 位 | 工 作 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 钻 探 | 实施钻孔 | m/个 | 1508.25/146 |
|  | 利用初勘钻孔 | 个 | 34 |
| 工程测量 | 钻孔布测 | 个 | 146 |
|  | 剖 面 | m/条 | 6510.20/70 |
| 水文测试 | 抽水试验 | 孔 | 1 |
|  | 水位测试 | 孔 | 146 |
| 室内试验 | 土工试验 | 组 | 5 |
|  | 天然抗压 | 组 | 42 |
|  | 饱和抗压 | 组 | 42 |
| 工程地质调查 |  | m2 | 30000 |

2工程地质条件

- 2.1地形、地貌及地质构造

场地属丘陵地貌,地形多呈斜坡地形,地形坡度角一般5°～30°，局部坡度角大于40°，形成陡坎；地面高程224.63～278.00m，场地相对最大高差约54m。监舍区的中部地形较高，四周较低，为冲沟、凹地，干警区位于两山丘地带，地形相对较高。

场地位于铜罗峡背斜西翼，岩层产状： 倾向 304°，倾角47°。场区岩层层面裂隙发育，构造裂隙不发育，在岩石露头上测得3组裂隙产状如下：

①210°∠70°，裂隙间距1～3m，较平直，多呈闭合状，局部张开2～3 mm ,泥质充填，结合很差，延伸数米。

②102°∠62°, 裂隙间距1～5m，略弯曲，多呈闭合状，局部张开1～3 mm,表面粗糙，泥质充填，结合很差，延伸数米。

③304°∠47°,层面裂隙，裂隙间距小于1m，平直，宽1～3 mm，多为铁锰质充填，局部泥质充填，结合差。

- 2.2  地层结构

经钻探揭示，场区主要岩土层有全新统的人工素填土，残、坡积粉质粘土(鱼塘部位存在淤泥质粉质粘土)，侏罗系中统下沙溪庙组的砂岩、泥岩，分述如下：

全新统(Q4)：

(1)素填土(Q4m1)：以褐灰色为主，主要由粉质粘土，砂、泥岩块、碎石组成，块、碎石粒径一般20～600mm，土石比7:3~9:1，松散~稍密，稍湿，堆填年限一般1～2年，局部3～5年。厚度0.20~2.80m，主要分布于场区北西侧铁路沿线、场区南东侧高速路沿线及居民生活区。

(2)淤泥质土（Q4el+dl）:褐灰色、灰色。呈流塑~软塑状态，主要分布于池塘等积水洼地。厚度1.00～1.40m。

(3)粉质粘土(Q4d1+e1)：褐色。可塑~硬塑状态，残、坡积成因。稍有光泽，摇震反应中等，干强度中等，韧性中等。但厚度不均，斜坡地带厚0.00~1.00m，冲沟部位厚2.00~6.60m，场地内分布广。

~~~~~~~~~~~~不整合~~~~~~~~~~~~~

侏罗系中统下沙溪庙组(J2s)基岩：基岩面倾角一般0~20°，局部达30°。

(4) 砂岩（Ss）：灰色、褐灰色、黄色、黄灰色、灰白色、青灰色。 矿物成分以石英、长石为主，次为云母及暗色矿物。中细粒结构，钙泥质胶结，厚层状构造。与泥岩互层。灰色、褐灰色砂岩岩质偏软，主要分布于监舍区的习艺场D、习艺场C、教学楼、伙房、锅炉房、严管队等建筑场地内；黄色、黄灰色砂岩岩质较硬，主要分布于干警区场地内及监舍区的女子监舍二、医院、会见楼等场地内；灰白色、青灰色砂岩，岩质坚硬，在整个场地内分布广。强风化层厚度为0.00~4.60m。

(5)泥岩(Ms)：紫红色、紫褐色、黄灰色、灰色~深灰色。以粘土矿物为主，泥质结构，厚层状构造。局部含砂质重，紫红色、紫褐色泥岩局部含少量灰绿色粉砂岩斑团。黄灰色、灰色~深灰色泥岩主要分布于监舍区的习艺场C、习艺场B、严管队等建筑场地内，黄灰色泥岩层面裂隙较发育，岩芯破碎，灰色~深灰色泥岩岩体较完整。紫红色、紫褐色泥岩在整个场地内分布广，岩体较完整。强风化层厚度为0.40~5.40m。

- 2.3  地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）重庆市抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g。拟建场地的岩土层为软弱土(素填土、淤泥质粉质粘土)、中软土(粉质粘土)和岩石。按规范（GB50011-2001）进行场地土等效剪切波速计算，场地覆盖层的等效剪切波速≤140 m/s。本场地的覆盖层厚度在山丘地带为较薄地段（<3m），属Ⅰ类场地，冲沟及凹地地带为较厚地段（＞3m），属Ⅱ类场地。

场地平基后，干警生活区的办公大楼场地、1F场地属Ⅱ类场地，为可进行建设的一般场地，干警生活区的其它场地，属Ⅰ类场地，属抗震有利地段。监舍区的女子监舍二、医院等场地，属Ⅰ类场地，属抗震有利地段，监舍区的其它场地属Ⅱ~Ⅲ类场地，为可进行建设的一般场地。

地震的特征周期对平基后的Ⅰ类场地按0.25s采用，对Ⅱ~Ⅲ类场地，按0.35s~0.40s采用。

- 2.4  水文地质条件

场区地表水主要分布于CK1、CK11钻孔部位的鱼塘中，水质清沏，未污染。

场区斜坡地带，迳流条件较好，无大量富集地下水的地质条件，地下水不发育；冲沟部位地形低矮，有利于地下水的储存与汇集，第四系覆土层中存在少量孔隙型滞水，基岩中存在少量裂隙水，主要受降雨和生活废水补给。本次勘察在ZK90钻孔中进行了抽水试验，抽水30分钟，水位从0.80m降至8.00m，出水量0.29m3(25.06m3/d)。经40分钟后，水位恢复至1.60m。

根据地区经验，粉质粘土渗透系数K=0.104m/d。

根据初勘采集的水样检测结果，SO42-含量63.35~183.12mg/L，Mg2+含量10.85~15.97mg/L，不含铵盐及苛性碱，总矿化度152.74mg/L，地下水对砼无侵蚀性。

3 试验资料分析整理

试验资料的数理统计按《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）第14章第2节有关公式统计。

初勘时已采集、测试土样6组，本次勘察在5个钻孔取原状土样5组，委托重庆地矿检测中心进行土工常规项目测试，试验方法及试验项目详见《检测报告》（检测批号：土2003229），土的统计结果见表3-1。

初勘时已采集、测试岩样18组，本次勘察采集岩石试样42组(砂岩22组，泥岩20组)，委托重庆地矿检测中心进行室内岩石试验，试验方法及试验项目详见《检测报告》（检测批号：岩2003774）。根据不同岩性分别进行数理统计，岩石的物理力学成果统计见表3-2-1~5。

岩石物性、抗压强度试验成果统计表       表3-2-1

| 岩性 | 孔号 | 天然抗压强度 (MPa) | 饱和抗压强度 (MPa) | 天然密度 (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 紫 褐 色 泥 岩 | ZK139 | 10.3，9.4，10.1 | 7.1，6.5，7.0 |  |
|  | ZK150 | 9.3，11.1，10.9 | 6.3，7.5，7.4 |  |
|  | ZK158 | 11.1，10.5，11.9 | 7.9，7.5，8.5 |  |
|  | ZK160 | 10.2，9.9，10.9 | 7.0，6.8，7.5 |  |
|  | ZK161 | 12.2，13.6，10.2 | 8.8，9.8，7.3 |  |
|  | ZK155 | 10.4，11.9，9.8 | 7.3，8.3，6.9 |  |
|  | ZK45 | 10.3，9.3，10.1 | 7.0，6.3，6.9 |  |
|  | ZK89 | 15.3，14.9，13.8 | 11.2，10.9，10.1 |  |
|  | ZK91 | 12.8，13.1，14.9 | 9.2，9.4，10.7 |  |
|  | ZK94 | 13.9，14.5，13.3 | 9.9，10.3，9.4 |  |
|  | ZK103 | 12.3，13.2，10.9 | 8.6，9.2，7.6 |  |
|  | ZK105 | 9.5，11.1，10.7 | 6.5，7.6，7.3 |  |
|  | ZK23 | 10.8，12.7，14.8 | 7.8，9.1，10.7 |  |
|  | ZK15 | 10.2，12.4，9.3 | 7.0，8.6，6.4 |  |
|  | ZK20 | 14.4，13.9，15.1 | 10.5，10.1，11.0 |  |
|  | ZK26 | 13.3，12.8，10.6 | 9.3，9.0，7.4 |  |
|  | ZK31 | 13.0，15.3，14.9 | 9.4，11.0，10.7 |  |
|  | ZK33 | 12.8，10.6，11.7 | 9.1，7.5，8.3 |  |
|  | CK10 | 14.6，15.0，17.1 | 12.1，10.5，11.9 |  |
|  | CK12 | 14.0，14.6，11.7 | 9.5，8.7，9.6 |  |
|  | CK13 | 13.2，14.1，15.1 | 9.7，10.4，10.5 |  |
|  | CK17 | 18.0，14.2，18.9 | 12.2，10.9，13.1 |  |
|  | CK20 | 17.8，18.3，20.8 | 13.4，12.9，14.7 |  |
|  | CK30 |  |  | 2.605，2.599，2.584 |
|  | CK34 |  |  | 2.627，2.628，2.599 |
| 统计个数 |  | 69 | 69 | 6 |
| 范围值 |  | 9.3~20.8 | 6.3~14.7 | 2.584~2.628 |
| 平均值φm |  | 12.8 | 9.1 | 2.607 |
| 软化系数 |  | 0.71 |  |  |
| 标准差бf |  | 2.563 | 1.935 | 0.017 |
| 变异系数δ |  | 0.200 | 0.213 | 0.007 |
| 修正系数γs |  | 0.96 | 0.96 |  |
| 标准值φk |  | 12.3 | 8.7 | 2.607 |
| 备注 |  | 物性指标标准值用平均值。 |  |  |

岩石物性、抗压强度试验成果统计表       表3-2-2

| 岩性 | 孔号 | 天然抗压强度 (MPa) | 饱和抗压强度 (MPa) | 天然密度 (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰色 泥岩 | ZK80 | 7.2，6.9，6.2 | 4.6，4.4，4.0 |  |
|  | ZK84 | 5.9，6.9，6.1 | 3.6，4.2，3.7 |  |
|  | CK7 | 3.6，4.0，3.7 | 1.7，2.7，1.8 |  |
|  | CK8 | 4.9，3.2，2.6 | 2.1，1.9，2.0 |  |
| 统计个数 |  | 12 | 12 |  |
| 范围值 |  | 2.6~7.2 | 1.7~4.6 |  |
| 平均值φm |  | 5.1 | 3.1 |  |
| 软化系数 |  | 0.61 |  |  |
| 标准差бf |  | 1.625 | 1.129 |  |
| 变异系数δ |  | 0.319 | 0.364 |  |
| 修正系数γs |  | 0.83 | 0.81 |  |
| 标准值φk |  | 4.2 | 2.5 |  |

岩石物性、抗压强度试验成果统计表       表3-2-3

| 岩性 | 孔号 | 天然抗压强度 (MPa) | 饱和抗压强度 (MPa) | 天然密度 (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰色 砂岩 | ZK7 | 7.3，7.0，6.4 | 4.5，4.3，3.9 |  |
|  | ZK18 | 6.3，5.9，7.3 | 3.8，3.5，4.4 |  |
|  | ZK77 | 6.1，7.9，7.4 | 3.8，4.9，4.6 |  |
|  | ZK74 | 5.6，5.2，6.8 | 3.3，3.0，4.0 |  |
|  | ZK49 | 7.7，6.9，7.3 | 4.7，4.2，4.5 |  |
|  | CK5 | 3.4，4.3，5.8 | 2.9，2.5，2.2 |  |
|  | CK16 | 4.0，3.1，5.7 | 2.1，2.0，2.7 |  |
| 统计个数 |  | 21 | 21 |  |
| 范围值 |  | 3.1~7.9 | 2.0~4.9 |  |
| 平均值φm |  | 6.1 | 3.6 |  |
| 软化系数 |  | 0.59 |  |  |
| 标准差бf |  | 1.399 | 0.924 |  |
| 变异系数δ |  | 0.229 | 0.257 |  |
| 修正系数γs |  | 0.91 | 0.90 |  |
| 标准值φk |  | 5.6 | 3.2 |  |

岩石物性、抗压强度试验成果统计表       表3-2-4

| 岩性 | 孔号 | 天然抗压强度 (MPa) | 饱和抗压强度 (MPa) | 天然密度 (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄色 砂岩 | ZK65 | 9.6，10.3，8.9 | 6.1，6.5，5.5 |  |
|  | ZK69 | 10.3，11.3，12.3 | 6.8，7.4，8.2 |  |
|  | ZK111 | 7.6，8.1，7.1 | 4.6，4.9，4.3 |  |
|  | ZK121 | 8.2，10.6，8.9 | 5.3，6.8，5.7 |  |
|  | ZK124 | 7.9，8.6，9.4 | 5.0，5.4，5.9 |  |
|  | ZK127 | 10.3，8.9，7.9 | 6.7，5.8，5.1 |  |
|  | CK28 | 14.1，13.3，17.4 | 9.6，8.7，10.5 |  |
|  | CK29 | 19.7，17.8，15.6 | 13.3，14.1，9.2 |  |
|  | CK25 |  |  | 2.570，2.537，2.544 |
| 统计个数 |  | 24 | 24 | 3 |
| 范围值 |  | 7.1~19.7 | 4.3~14.1 | 2.537~2.570 |
| 平均值φm |  | 11.0 | 7.1 | 2.550 |
| 软化系数 |  | 0.65 |  |  |
| 标准差бf |  | 3.539 | 2.607 | 0.017 |
| 变异系数δ |  | 0.322 | 0.367 | 0.007 |
| 修正系数γs |  | 0.89 | 0.87 |  |
| 标准值φk |  | 9.8 | 6.2 | 2.550 |
| 备注 |  | 物性指标标准值用平均值。 |  |  |

岩石物性、抗压强度试验成果统计表       表3-2-5

| 岩性 | 孔号 | 天然抗压强度 (MPa) | 饱和抗压强度 (MPa) | 天然密度 (g/cm3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 灰白色砂岩 | ZK2 | 30.9，31.2，35.6 | 22.9，23.1，26.3 |  |
|  | ZK5 | 40.1，38.4，37.9 | 31.3，30.0，29.6 |  |
|  | ZK137 | 35.6，37.4，33.6 | 27.1，28.4，25.5 |  |
|  | ZK71 | 41.6，44.9，42.2 | 33.7，36.4，34.2 |  |
|  | ZK72 | 33.7，34.1，36.4 | 25.3，25.6，27.3 |  |
|  | ZK99 | 35.9，34.3，36.8 | 27.6，26.4，28.3 |  |
|  | ZK109 | 45.2，41.3，42.3 | 37.1，33.9，34.7 |  |
|  | ZK113 | 46.9，45.3，42.9 | 39.9，38.5，36.5 |  |
|  | ZK119 | 36.9，40.1，37.7 | 29.2，31.7，29.8 |  |
|  | ZK117 | 32.6，34.1，33.2 | 24.6，25.6，24.8 |  |
|  | ZK142 | 40.3，36.7，39.8 | 31.4，28.6，31.0 |  |
|  | CK1 | 41.7，38.1，36.6 | 33.5，29.2，27.1 | 2.532，2.555，2.513 |
|  | CK30 | 31.7，34.6，32.8 | 24.6，25.4，23.7 |  |
| 统计个数 |  | 39 | 39 | 3 |
| 范围值 |  | 30.9~46.9 | 22.9~39.9 | 2.513~2.555 |
| 平均值φm |  | 37.7 | 29.5 | 2.533 |
| 软化系数 |  | 0.78 |  |  |
| 标准差бf |  | 4.226 | 4.509 | 0.21 |
| 变异系数δ |  | 0.112 | 0.153 | 0.008 |
| 修正系数γs |  | 0.97 | 0.96 |  |
| 标准值φk |  | 36.6 | 28.3 | 2.533 |
| 备注 |  | 物性指标标准值用平均值。 |  |  |

4 场地工程地质评价

4.1场地稳定性和适宜性评价

根据初勘成果及本次勘察结果表明，场地属丘陵地貌区，地形坡度角一般5°～30°，局部坡度角大于40°，形成陡坎；斜坡部位土层厚度较小，厚度一般在0.00~1.00m，多见岩石露头零星分布，自然斜坡现状稳定。场地范围内无崩塌、滑坡等不良地质现象，场地和地基整体稳定性良好，适宜进行本工程的建设。

4.2工程建设中填方造成的工程地质问题
    根据设计方案，监舍区设计地坪高程239.85~243.90m，地面高程224.63~245.20m，填方厚度约0.00~15.00m。由于填方厚度较大，且为新填土，自重固结沉降未完成，可能产生沉降量过大或不均匀沉降，对桩基还会产生负摩阻力。另外，场地两鱼塘部位存在淤泥质粉质粘土，在进行堆填之前应予清除。

由于平整场地高程的变化，将在监舍区的南西、北西、北东三侧形成最大高度13.80m的填方边坡，可按1:1.50~1:1.75的坡度值放坡，当不能按规定的坡度值放坡时，可设置重力式挡墙支护，由于高度较大，可分阶支撑。在干警区与监舍区之间的2号挡土墙中段、北东段(32-32’剖面的ZK142钻孔北东段)存在高8.00m左右的填方边坡，应设置重力式挡墙支护。挡墙基础持力层可选择强风化或中等风化基岩。

4.3工程建设中挖方造成的工程地质问题

根据设计方案，监舍区设计地坪高程239.85~243.90m，干警区设计地坪高程为251.85~257.25m。由于平整场地高程的变化，干警区的南西、北西、北东三侧将形成高8.00~12.00m的挖方边坡，人工开挖可能引起边坡失稳。挖方边坡已设计有挡土墙，编号分别为1号、2号、3号挡土墙。

4.3.1 干警区的南西侧(1号挡土墙部位)

场地平整后，该处将形成最大高度10.00m的人工挖方边坡，该段土层厚度0.00~1.20m，厚度不大，主要为岩质边坡，坡长约30.00m，坡向33°，组成边坡的岩体主要为砂岩，有两组裂隙较发育，根据岩体结构类型、结构面发育特征、主要结构面与边坡坡向组合关系、岩体完整性确定该边坡类型为Ⅲ类。根据赤平极射投影图(图1)分析，岩层倾向与坡向相切，为切向坡，裂隙①倾向与坡向相反，但裂隙②与层面③组合交线的倾向与坡向一致，且倾角小于坡角，属不利组合关系，但组合交线的倾角小，小于岩体及结构面的内摩擦角，不会产生沿裂隙②与层面③组合交线的滑动破坏，但可能产生局部掉块。根据周围地形特点，场地平基后，边坡外侧残存呈“岛”状的小山包，岩土体方量较小，建议将设计高程以上残存“岛”状小山包全部清除，该部位边坡将不存在。

4.3.2 干警区的北西侧(与监舍区之间的2号挡土墙部位)

场地平整后，该处将形成8.50~12.00m高的人工挖方边坡，该段土层厚度0.00~1.60m，厚度不大，主要为岩质边坡，坡长约220.00m，坡向303°，组成边坡的岩体主要为砂岩、泥岩，层面裂隙较发育，根据岩体结构类型、结构面发育特征、主要结构面与边坡坡向组合关系、岩体完整性确定该边坡类型为Ⅲ类。根据赤平极射投影图(图2)分析，岩层倾向与坡向一致，为顺向坡，裂隙①与②的组合交线倾向坡内，对边坡稳定无明显不利影响，切坡后，易产生沿层面裂隙的滑动破坏，根据64-64’剖面(初勘的11-11’剖面）进行稳定性计算的结果，稳定系数为1.09，小于规范规定稳定系数1.30，应进行支护，计算参数及计算结果见表4.3.4。建议放坡开挖，开挖坡度角不大于层面倾角（47°），不具备放坡条件的地段建议采用锚杆挡墙支护，岩体破裂角取47°。

4.3.3 干警区的北东侧(3号挡土墙部位)

场地平整后，该处将形成4.00~12.00m高的人工挖方边坡，该段土层厚度0.20~2.10m，厚度不大，主要为岩质边坡，坡长约135.00m，坡向213°，组成边坡的岩体主要为砂岩、泥岩，为软硬岩相间，有两组裂隙较发育，根据岩体结构类型、结构面发育特征、主要结构面与边坡坡向组合关系、岩体完整性确定该边坡类型为Ⅲ类。根据赤平极射投影图(图3)分析，岩层倾向与坡向相切，为切向坡，裂隙①倾向与坡向一致，倾角小于坡角，为主控结构面，切坡后可能产生沿该面的剪切破坏，根据初勘13-13’剖面进行稳定性计算的结果，稳定系数为0.97，小于规范规定稳定系数1.30，应进行支护，计算参数及计算结果见表4.3.4。从剖面分析(58-58’剖面)，该挡土墙的西段(ZK155钻孔以西)为岩土组合边坡，高度5~6m，建议采用重力式挡土墙支护；东段(ZK155钻孔以东)以岩质边坡为主，高度大于8m，建议采用锚杆挡墙支护，破裂角取60°(因边坡岩体为砂泥岩互层，内摩擦角以泥岩为准)。

4.3.4人工边坡稳定性计算

- 采用平面滑动法对岩质边坡进行稳定系数Ks计算，计算公式如规范GB50330-2002式5.2.4。计算断面见示意图4，计算结果见表4.3.4，计算结果表明：稳定系数Ks均小于规范规定稳定系数1. 30，应对人工岩质边坡进行治理。

|  |  | 岩质边坡稳定性系数计算表 |  |  |  |  |  |  | 表4.3.4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 计算 | 岩体 | 岩体 | 结构面 | TanΦ | 结构面 | 结构面 | 结构面 | COSθ | Sinθ | 稳定 |
| 剖面 | 重度 | 体积 | 摩擦角 |  | 粘聚力 | 面 积 | 倾 角 |  |  | 系数 |
|  | γ | V | Φs |  | Cs | A | θ |  |  | Ks |
|  | KN/m3 | m3 | (°) |  | kPa | m2 | (°) |  |  |  |
| 64-64' | 25.0 | 49.0 | 18 | 0.325 | 50 | 14.0 | 47 | 0.68 | 0.73 | 1.09 |
| 初勘13-13' | 25.5 | 12.8 | 15 | 0.268 | 30 | 8.9 | 70 | 0.34 | 0.94 | 0.97 |

4.4地基基础评价及建议

4.4.1基础持力层及基础型式选择

根据拟建物结构类型、荷载及用途等特点、场地条件，地基条件，建议拟建物基础型式可分别选择条型基础、独立基础、桩基础或筏板基础(详见表4.4.1)。

基础持力层及基础型式建议             表4.4.1

| 建筑物 名 称 | 结构 类型 | 设计地坪高程 (m) | 地面 高程 (m) | 基岩面 高程 (m) | 挖方 高度 (m) | 填方 厚度 (m) | 建议基础持力层 | 建议 基础 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 习艺场D | 框架 | 239.85 | 224.65~ 234.21 | 224.59~ 33.51 |  | 5.64~15.2 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 习艺场C | 框架 | 240.45 | 233.83~ 240.85 | 228.16~ 240.15 |  | 0~6.62 | 中风化基岩 | 桩基础结合独立基础 |
| 习艺场B | 框架 | 241.15 | 236.63~ 244.07 | 235.83~ 243.47 | 0~2.92 | 0~4.52 | 中风化基岩 | 桩基础结合独立基础 |
| 习艺场A | 框架 | 241.90 | 236.16~ 244.51 | 235.86~ 244.31 | 0~2.61 | 0~5.74 | 中风化基岩 | 桩基础结合独立基础 |
| 女子习艺场 | 框架 | 242.70 | 234.92~ 243.31 | 230.62~ 243.01 |  | 0~7.78 | 中风化基岩 | 桩基础结合独立基础 |
| 女子监舍一 | 砖混 | 243.45 | 235.33~ 242.88 | 230.09~ 242.08 |  | 0.57~8.12 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 女子监舍二 | 砖混 | 243.90 | 245.00~ 254.97 | 243.24~ 254.07 | 1.10~11.07 |  | 中风化基岩 | 条形基础 |
| 教学楼 | 框架 | 241.50 | 226.32~ 234.15 | 224.92~ 233.55 |  | 7.35~15.18 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 伙房、锅炉房 | 框架 | 240.45 | 228.25~ 230.86 | 224.65~ 230.56 |  | 9.59~12.20 | 经处理后的人工填土 | 筏板基础 |
| 严管队 | 砖混 | 240.96 | 227.97~ 230.33 | 224.97~ 230.54 |  | 10.63~12.99 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 监舍一 | 砖混 | 241.74 | 229.15~ 230.74 | 224.54~ 229.24 |  | 11.00~12.59 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 监舍二 | 砖混 | 242.30 | 230.02~ 239.48 | 225.52~ 238.98 |  | 2.82~12.28 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 出入管区 | 砖混 | 242.95 | 232.15~ 242.00 | 229.05~ 241.61 |  | 0.95~10.80 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 医院 | 砖混 | 242.60 | 247.09~ 250.40 | 246.59~ 250.20 | 4.49~7.8 |  | 中风化基岩 | 条形基础 |
| 会见楼 | 砖混 | 242.75 | 239.10~ 246.98 | 237.00~ 245.68 | 0~4.23 | 0~3.65 | 中风化基岩 | 桩基础结合浅基础 |
| 警钟亭 |  | 243.97 | 238.78~ 242.30 | 236.58~ 240.85 |  | 1.67~5.19 | 经处理后的人工填土 | 条形基础 |
| 干警生活及附属设施 | 框架 | 251.85 | 255.00~ 270.50 | 254.01~ 270.50 | 3.15~18.65 |  | 中风化基岩 | 独立基础 |
| 1F | 砖混 | 252.68 | 249.64~ 262.98 | 248.64~ 262.68 | 0~10.3 | 0~3.04 | 经处理后的人工填土及基岩 | 条形基础 |
| 办公大楼 | 框架 | 253.28 | 249.64~ 262.15 | 248.64~ 261.15 | 0~8.87 | 0~3.64 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 后勤用房 （西侧） | 砖混 | 251.85~ 254.15 | 255.96~ 270.50 | 254.06~ 270.50 | 0~18.65 | 0~1.81 | 中风化基岩 | 条形基础 |
| 后勤用房 （东侧） | 砖混 | 254.30~ 257.25 | 256.84~ 262.06 | 255.94~ 261.86 | 0~7.76 |  | 中风化基岩 | 条形基础 |
| 水塔 |  | 254.90 | 252.14 | 249.74 |  | 2.76 | 中风化基岩 | 桩基础 |
| 水池 |  | 252.65 | 259.00~ 266.50 |  | 6.35~13.85 |  |  |  |

因2号挡土墙内侧建筑物距挡土墙距离小，其建筑物基础应结合边坡安全角适当加深。

4.4.2地基承载力

粉质粘土：根据室内物理力学试验结果，统计分析后查《工程地质手册（第三版）》表4-4-9得承载力基本值为：231.24KPa，经回归修正后得承载力特征值为213.94KPa，并需按《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）5.2.4式修正。

浅基础下岩石地基承载力特征值按《建筑地基基础设计规范》（GB50007－2002）并结合重庆地区经验确定，本场地中等风化砂岩、泥岩岩体较完整，折减系数取0.3，地基承载力特征值详表5.2.5。

采用桩基础时，嵌岩桩的竖向极限承载力标准值和设计值按《建筑桩基技术规范》（JGJ94－94）第5 、2、11条和5、2、2条确定。中等风化带泥岩采用天然单轴抗压强度标准值，详表5.2.5；中等风化带砂岩采用饱和单轴抗压强度标准值，详表5.2.5。嵌岩段的侧阻、端阻修正系数和桩基竖向承载力抗力分项系数请在JGJ94－94规范表5、2、11和5、2、2中查取。

由于桩穿越较松散的填土层进入较坚硬的岩石，桩周土沉降可能引起桩侧负摩阻力，设计时应考虑负摩阻力对桩基承载力的影响。单桩负摩阻力标准值按下列公式计算：

qsin=ξnσi′

σi′=γi′·zi

式中qsin—第i层土的桩侧负摩阻力标准值(kPa)；

ξn—桩周土负摩阻力系数，本工程取0.45；

σi′—桩周第i层土的平均竖向有效应力；

γi′—第i层土层底以上桩周土按厚度计算的加权平均有效重度；

zi—自地面算起第i层土中点深度。

5 结论及建议

- 5.1  结论

场区整体稳定性良好，对环境进行治理后，适宜兴建拟定建筑。

- 5.2  建议

5.2.1基础持力层及基础型式建议按表4.4.1采用。因2号挡土墙内侧建筑物距挡土墙距离小，其建筑物基础应结合边坡安全角适当加深。

5.2.2由于场地平整需进行大量的人工堆填，堆填前对鱼塘部位的地表水体、淤泥质粉质粘土应清除，堆填时不得使用淤泥、耕土、膨胀土以及有机物含量大于8%的土作填料，不宜使用大颗粒卵石、钢筋混凝土等特别坚硬的物质作填料(因填土中含卵石、钢筋可能影响钻孔桩施工)。当填料内含有碎石土时，其粒径不宜大于200毫米。填土时宜分层，碾压夯实。

5.2.3  监舍区南西、北西、北东侧填土边坡按1:1.50~1:1.75的坡度值放坡，当不能按规定的坡度值放坡时，可设置重力式挡墙支护。挡墙基础持力层可选择强风化或中等风化基岩，且嵌入深度不小于0.50m。

5.2.4干警区南西侧（1号挡土墙部位），根据周围地形特点，场地平基后，边坡外侧残存呈“岛”状的小山包，岩土体方量较小，建议将设计高程以上残存“岛”状小山包全部清除，该部位边坡将不存在。

2号挡土墙的挖方段建议放坡开挖，开挖坡度角不大于层面倾角  （47°），不具备放坡条件的地段建议采用锚杆挡墙支护，岩体破裂角取47°；填方段采用重力式挡土墙支护。

3号挡土墙的西段(ZK155钻孔以西)为岩土组合边坡，高度5~6m，建议采用重力式挡土墙支护；东段(ZK155钻孔以东)以岩质边坡为主，高度大于8m，建议采用锚杆挡墙支护，破裂角取60°。

5.2.5岩土物理力学指标取值

参照《建筑边坡支护技术规范》（DB50/5018-2001）的规定结合重庆地区经验，岩体极限抗拉强度标准值由岩石抗拉强度标准值乘以0.20的折减系数确定。岩体内摩擦角标准值由岩石内摩擦角标准值乘以0.85的折减系数确定，岩体粘聚力标准值由岩石粘聚力标准值乘以0.25的折减系数确定，对于永久性边坡，需考虑岩体结构面的抗剪强度参数随时间降低的时间效应。岩体结构面的抗剪强度参数按《规范》表4.5.1确定。

岩土物理力学指标取值见表5.2.5。

岩土物理力学指标取值                  表5.2.5

| 指标 数值 岩性 | 自然 重度 Ýe KN/m3 | 承载力 特征值 fa (KPa) | 岩体内 摩擦角 Φ 度 | 岩 体 凝聚力 C KPa | 抗拉 强度 σt KPa | 天然 抗压 强度 标准值 frk (MPa) | 饱和 抗压 强度 标准值 frk (MPa) | 锚杆孔 壁与砂 浆的粘 结力 | 基底 摩擦 系数 μ | 适用范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 素填土 | 20 | 120 | 30(综合) | 0 |  |  |  |  | 0.3 | 整个场地 |
| 粉质粘土 | 19.4 | 213.94 | 11.2 | 26.4 |  |  |  |  | 0.3 | 整个场地 |
| 灰白色砂岩 | 24.8 | 8490 | 35.1 | 807.5 | 284 | 36.6 | 28.3 | 400 | 0.6 | 整个场地 |
| 黄色砂岩 | 25.0 | 1860 | 35.1 | 807.5 | 284 | 9.8 | 6.2 | 300 | 0.6 | 干警区场地内及监舍区的女子监舍二、医院、会见楼等建筑场地内 |
| 灰色砂岩 | 25.0 | 960 |  |  |  | 5.6 | 3.2 | 150 | 0.5 | 监舍区的习艺场D、习艺场C、教学楼、伙房、锅炉房、严管队等建筑场地内。 |
| 紫褐色泥岩 | 25.50 | 2610 | 31.6 | 465 | 178 | 12.3 | 8.7 | 300 | 0.5 | 整个场地 |
| 灰色泥岩 | 25.50 | 750 |  |  |  | 4.2 | 2.5 | 150 | 0.5 | 监舍区的习艺场C、习艺场B、严管队等建筑场地内 |
| 结构面 | 凝聚力内取30kPa，摩擦角取15° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层面 | 凝聚力内取50kPa，摩擦角取18° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 素填土承载力特征值指按规范规定的压实系数经夯实处理后。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.6人工岩土边坡可采用重力式挡墙或锚杆挡墙支护，开挖应采用逆作法自上而下施工，分段跳槽开挖，边开挖，边支护，严禁大面积开挖。

5.2.7对填土边坡可采用重力式挡墙支护，不宜在雨季进行开挖，并应做好截水沟，不让地表水大量浸入坡体。

6  结语

施工中若遇疑难问题，请及时通知设计人员、地质人员验槽处理。