重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

审查记录表(__一__审)

共 1页，第 1页

| 工程名称 |  | 重庆市少年管教所习艺场通道改造 |  |  | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  | 专 业 | 结构 |  |
| 审 查 人 |  | 李战平18723264723 | 复 审 人 |  |  | 年月日 2025年6月17日 |  |
| 序号 | 图号 | 审 查 意 见 |  |  |  |  | 违规类型 |
| 1 |  | 由于本次新增结构单元受委托进行技术审查，由此建设规划等程序问题、原地勘适用性问题等，由业主负责。 回复;已同业主沟通，告知相关法规相关问题。 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 根据地勘9及10剖面，并结合现场开挖情况，建议进一步复核基础形式，如是否可采用部分超深的柱下独基等。如确定采用桩基，应复核机械成孔桩的可实施性。 回复：相邻建筑基础为桩基，为满足刚性角，采用的桩基。机械成孔现场有条件实施。 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 总说明1.1，本工程应为多层建筑结构，2.2中，50年基本风压0.3kN/m2错误 。 回复：现已调整。详总说明1.1条和2.2条。 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 基础设计中，建议地梁不与相邻基础结构相连，否则应复核对原结构基础的影响。 回复：现已取消与相邻基础结构相连的地梁。 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 梁图中的梁抗震等级为四级，与总说明不一致。 回复：调整为三级。 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 荷载输入中，复核卫生间恒载2.0kN/m2输入是否满足要求。 回复：已调整为5.0+2.5. |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 中间层右侧存在降板，应注明各梁顶标高，避免梁顶露出板面；此外，卫生间降板400mm，板厚120mm，梁高500兜不住板底，应复核。 回复：现已标明各梁标高，卫生间降板调整为H-0.330m。 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 总体计算中：混凝土容重考虑抹灰等，应不小于25.0kN/m3；抗震等级应与总说明一致为三级；角柱应指定。 回复：现已按审图意见调整复核。 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 存在少部分结构构件配筋不满足计算书要求，如中间层新增KL2(1)右侧支座筋18.84<20等，应逐一复核修改。 回复：已复核调整。 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 应补充楼板配筋计算书，并自行复核楼板配筋；并提供周期及位移计算信息，自行复核合规性。 回复：现已按审图要求补充计算书。 |  |  |  |  |  |

填写说明: 1. 审查人、复审人应为手签名;  2. 违规类型中违反强制性条文及存在严重安全隐患的应用“* ” 符号注明；  3. 审查意见中涉及规范条文的应写明规范和条文；4.涉及安全工程特征与主体工程截然不同、规模较大的附属工程特别是边坡工程应单独填写审查记录表。