- 竞争性谈判文件

- 项  目  号：HH2501025

- 谈判项目名称：重庆市南川隆化职业中学校床上用品采购

- 采购人：重庆市南川隆化职业中学校

- 采购代理机构：重庆市汇昊招标代理有限公司

- 二〇二五年一月

- 目   录

第一篇  竞争性谈判邀请书	- 3 -

一、竞争性谈判内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、供应商资格条件	- 3 -

四、谈判有关说明	- 3 -

五、保证金	- 4 -

六、其它有关规定	- 4 -

七、联系方式	- 5 -

第二篇  谈判项目技术（质量）需求	- 6 -

一、项目需求	- 6 -

二、项目技术参数	- 6 -

三、项目基本要求	- 7 -

四、其他要求	- 7 -

第三篇  谈判项目商务需求	- 8 -

一、交货时间、地点及验收方式	- 8 -

二、质量保证及售后服务	- 8 -

三、报价要求	- 10 -

四、付款方式	- 10 -

五、分包	- 10 -

六、知识产权	- 10 -

七、培训	- 10 -

八、其他	- 10 -

第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止	- 12 -

一、采购程序	- 12 -

二、评定成交的标准	- 14 -

三、无效谈判	- 14 -

四、采购终止	- 14 -

第五篇  供应商须知	- 15 -

一、谈判费用	- 15 -

二、竞争性谈判文件	- 15 -

三、谈判要求	- 15 -

四、成交供应商的确定和变更	- 16 -

五、成交通知	- 16 -

六、关于质疑和投诉	- 16 -

七、签订合同	- 18 -

八、采购代理服务费	- 18 -

第六篇  合同草案条款	- 19 -

第七篇  响应文件格式要求	- 22 -

一、经济部分	- 23 -

二、技术（质量）部分	- 25 -

三、服务部分	- 27 -

四、资格条件及其他	- 29 -

## 第一篇  竞争性谈判邀请书

重庆市汇昊招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市南川隆化职业中学校（以下简称：采购人）的委托，对重庆市南川隆化职业中学校床上用品采购进行竞争性谈判采购。欢迎有资格的供应商前来参加谈判。

## 一、竞争性谈判内容

| - 名称 | - 预计采购数量 | - 最高限价 - （元/套） | - 预算金额 - （元/套） | - 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 重庆市南川隆化职业中学校床上用品采购 | - 约 1500 套 | - 280元/套 | - 280元/套 | - 1 |

## 二、资金来源

家长委员会自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

## 四、谈判有关说明

（一）供应商应通过行采家(https://www.gec123.com）注册成为供应商。

（二）凡有意参加谈判的供应商，请在“行采家(https://www.gec123.com）”上下载或到采购代理机构处领取本项目竞争性谈判文件以及图纸、澄清等谈判前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有谈判实质性要求内容。

（三）竞争性谈判公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（四）获取竞争性谈判文件期限：

1.竞争性谈判文件提供期限：2025年1月26日至2025年2月13日。

2.报名方式：2025年1月26日至2025年2月13日（工作时间，开标前）供应商将采购文件发售登记表通过邮箱664313343@qq.com递交至采购代理机构。（提示：采购代理机构对报名的潜在供应商信用记录进行查询）。

3.竞争性谈判文件售价：人民币300 元/包。

（五）投标地点：重庆市南川区金川路168号2楼接件处

（六）提交响应文件开始时间：2025年2月13日北京时间14:00

（七）提交响应文件截止时间：2025年2月13日北京时间14:30

（八）谈判开始时间：2025年2月13日北京时间14:30

（九）开标地点：重庆市南川区金川路168号2楼开标厅

## 五、保证金

本次采购不设置。

## 六、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的采购活动，否则均为无效谈判。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）同一合同项（包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加谈判，只能按照一家供应商计算。

（四）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判的，不得再委托代理商参与谈判。

（五）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家(https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载或到采购代理机构处领取；无论供应商下载或领取与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（七）谈判费用：无论谈判结果如何，供应商参与本项目谈判的所有费用均应由供应商自行承担。

（八）本项目不接受联合体参与谈判，否则按无效处理。

（九）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（十）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆市南川隆化职业中学校

联系人：韦老师

联系方式：13594595611

地  址：重庆市南川区金佛大道259号

（二）采购代理机构：重庆市汇昊招标代理有限公司

联系人：杨老师

电  话：18225164840

地  址：重庆市南川区金川路168号

## 第二篇  谈判项目技术（质量）需求

## 一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 单套所含内容 |  | 颜色要求 | 预估采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市南川隆化职业中学校床上用品采购 | 盖絮 | 1床 | 本色 | 1500套 |
|  | 垫絮 | 1床 |  |  |
|  | 床单 | 1床 | 男生：军绿纯色 女生：花色格子 |  |
|  | 被套 | 1床 |  |  |
|  | 枕套 | 1床 |  |  |
|  | 枕芯 | 1个 | 本色 |  |

## 二、项目要求

参数明细

| 序号 | 采 购 品 名 | 规格 | 技术规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盖絮 | 150cm×200cm | 1.纯棉网纱； 2.一级棉胎； 3.重量≥2.5kg； 4.100%纯棉； 5.纤维长度级不低于26毫米； - 含杂率≤0.8%； 投标供应商投标文件中须提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测（或测试）报告复印件，检验检测项目包含上述要求 |
| 2 | 垫絮 | 82cm×200cm | 1.纯棉网纱； 2.四级棉胎； 3.重量≥2kg； 4.100%纯棉 5.纤维长度级不低于26毫米。 - 6.含杂率≤1.4%； 投标供应商投标文件中须提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测（或测试）报告复印件，检验检测项目包含上述要求 |
| 3 | 床单 | 110cm×200cm | - 1.纱支：40s（±5）*40s（±5）； - 2.机织物密度：经向密度：545根/10cm（±15根/10cm），纬向密度：240根/10cm（±15根/10cm）； 3. 100%纯棉； 4.甲醛不超标（每千克物质甲醛含量小于或等于75毫克）； 5.PH值：4.0-8.5； 6.耐水色牢度≥3级； 7.水洗尺寸变化率±5。 8.无异味； 9.无可分解芳胺； 投标供应商投标文件中须提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测（或测试）报告复印件，检验检测项目包含上述要求（1-7项） |
| 4 | 被套 | 150cm×200cm | - 1.纱支：40s（±5）*40s（±5）； - 2.机织物密度：经向密度：545根/10cm（±15根/10cm），纬向密度：240根/10cm（±15根/10cm）； 3.100%纯棉； 4.甲醛不超标（每千克物质甲醛含量小于或等于75毫克）； 5.PH值：4.0-8.5； 6.耐水色牢度≥3级； 7.水洗尺寸变化率±5。 8.无异味； 9.无可分解芳胺； 10.拉链式开口（含拉链）。 投标供应商投标文件中须提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测（或测试）报告复印件，检验检测项目包含上述要求（1-7项） |
| 5 | 枕套 | 46cm×72cm | - 1.纱支：40s（±5）*40s（±5）； - 2.机织物密度：经向密度：545根/10cm（±15根/10cm），纬向密度：240根/10cm（±15根/10cm）； 3.100%纯棉； 4.甲醛不超标（每千克物质甲醛含量小于或等于75毫克）； 5.PH值：4.0-8.5； 6.耐水色牢度≥3级。 7.无异味； 8.无可分解芳胺； 投标供应商投标文件中须提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检验检测（或测试）报告复印件，检验检测项目包含上述要求（1-6项） |
| 6 | 枕芯 | 65cm×40cm，0.5KG | 1.PP棉。 2.符合GB18383-2007、GB/T 22843-2009标准 |

## 三、样品

（1）供应商需提供样品，样品采用明标评审，样品应标注项目名称、样品名称及供应商名称。评审结束后供应商样品由采购代理机构带回，结果公告发布后中标候选人的样品交由采购人，其余供应商样品由各供应商自行联系采购代理机构领取（若需邮寄方式领取的由供应商承担邮寄费用）。

（2）样品递交样式及数量：

| 序号 | 样式 | 数量 | 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盖絮 | 1 | 床 | 备注 |
| 2 | 垫絮 | 1 | 床 | 递交样品时候应分别提供所列样品，供货时棉絮、垫絮、枕芯装入床单、被套、枕套 |
| 3 | 床单 | 男女各1 | 床 |  |
| 4 | 被套 | 男女各1 | 床 |  |
| 5 | 枕套 | 男女各1 | 床 |  |
| 6 | 枕芯 | 1 | 个 |  |

（3）样品递交时间：同投标文件递交时间。

（4）样品递交地点：南川区金川路168号2楼评标室

（5）样品评审要求：

1.样品面料、辅料

根据供应商提供的样品面料（抗静电情况、起皱情况）、拉链是否滑爽等情况进行符合性审查。样品面料密实、质地柔软。

2.样品工艺

根据样品外观、缝制、工艺质量进行符合性审查，要求外观整体效果好，线迹均匀直顺。

## 五、其他要求

（一）成交供应商在发放工作中应营造一个文明的工作环境，保证发放场地的整洁卫生，货物包装物等垃圾不允许随地乱抛，必须由成交供应商自行运出校外垃圾站处理，否则因清理运输包装物所产生的一切费用由采购人在成交供应商的履约保证金中扣除支付。

（二）成交的供应商自行负责床上用品的发放，调换工作，场地由采购方提供。采购方不负担底货，底货由供应商自行解决，采购方不承担一切费用。

（三）采购人将对供应商所供货物抽检，如抽检不符合招标文件要求，采购人有权终止采购合同，并退回已供货物，采购人不承担因此产生的费用。

（四）供应商所提供的全部产品的技术规范须符合国家相关标准，并保证所有产品符合重庆市教委、市市场监督管理局要求，无伪劣产品，无贴牌假冒产品。所有产品质量较好、款式新颖、接缝牢实、色牢度高、不变形掉色、不易断裂。供应商履约是须严格按照采购文件要求执行，如有违约由成交供应商自行承担所有责任。

（五）供应商供货前，所供床上用品颜色款式应由采购人确认后方可供货，采购人有权对颜色款式提出修改要求，单价不调整。

## 第三篇  谈判项目商务需求

## 一、交货时间、地点及验收方式

1．交货方式：送货上门

2．交货地点：采购人指定地点；

3．交货时间：自合同签订之日起 20 日内交付；

4．验收标准：由采购人和家委会代表组织验收，产品需符合国家相关行业标准，成交供应商供货时还需随货同行提供本批次的检测报告。

6.后期售后服务中，采购人提出售后服务需求时（包括退换货等）应在2小时内及时沟通响应。（供应商需提供承诺函并加盖供应商鲜章，格式自拟）

## 二、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1、自验收之日起，提供不低于一年的免费质保期（若供应商有更优惠的质保期，请在响应文件中明确应答）。

2、采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3、采购货物由产品生产厂家（指产品生产厂家或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务，应当在响应文件中予以明确说明，并提供相关文件。

4、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

更换：由乙方承担所发生的全部费用。

退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

6、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

（二）售后服务内容

供应商和厂家在质量保证期内应当为采购人提供技术培训及以下技术支持服务：

1、质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或厂家应在2小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

2、质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和厂家提供售后服务的，成交供应商和厂家应以优惠价格提供售后服务。

## 三、报价要求

本项目报价的币种为人民币，包含：货物费、运输费（含装卸费）、检测费、税费、辅材费完成本项目全部内容所需的所有费用。因中标人自身原因造成漏报、少报皆有其自行承担责任，采购人不再补偿。

本项目设有最高限价，供应商的投标报价不能超过最高限价，一旦超过最高限价即被视为无效投标。本次限价包括商品的报价、运输、装卸、检测（含采购人抽检）、售后服务、质保期内维护所需的各种费用，各项税金以及虽未载明但为完成本项目所必须的全部工作所有费用的总和。

采购数量只是估算，最终以成交单价为结算依据，据实结算。

## 四、付款方式

按采购人和成交供应商自行协商付款方式，双方按合同约定付款。

## 五、分包

成交供应商未经采购人书面同意，不得将项目分包给第三方，如成交供应商将本项目分包给第三方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求成交供应商按合同总金额的10 %支付违约金，因此给采购人造成的损失应由成交供应商承担赔偿责任。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、其他

（一）供应商必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容应达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止

## 一、采购程序

（一）谈判按竞争性谈判文件规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加并签到。

（二）竞争性谈判以抽签的形式确定谈判顺序，由本项目谈判小组分别与各供应商进行谈判。在谈判前，对各供应商的资格条件、实质性响应等进行审查。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性谈判文件的规定，对响应文件中的资格证明材料、保证金等进行审查。资格性审查内容如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照竞争性谈判文件要求足额交纳所参与包的保证金。 |

注：

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

2.实质性响应审查。谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的采购程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。实质性响应审查内容如下：

| 序号 | 审查因素 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应文件签署或盖章 | 按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章 |
|  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性谈判文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性谈判文件要求。 |
| 3 | 响应文件内容 | 对竞争性谈判文件第二篇、第三篇规定的谈判内容进行实质性响应。 |
|  | 谈判有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

（三）谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（四）在谈判过程中谈判的任何一方不得向他人透露与谈判有关的技术资料、价格或其他信息。

（五）在谈判过程中，谈判小组可以根据竞争性谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术（质量）、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性谈判文件作出的实质性变动是竞争性谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（六）供应商在谈判时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（七）谈判结束后，谈判小组要求所有参加正式谈判的供应商在规定时间内同时书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在谈判现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（八）评审的依据为竞争性谈判文件和响应文件（含有效的补充文件）。谈判小组判断响应文件对竞争性谈判文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 二、评定成交的标准

（一）谈判小组将依照本竞争性谈判文件相关规定对技术（质量）和服务均能满足竞争性谈判实质性响应要求的供应商所提交的最后报价，按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

（二）若供应商的最后报价价格相同，按技术（质量）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。

（三）成交价格=成交供应商的最后报价。

## 三、无效谈判

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效谈判：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加谈判的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受谈判小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）谈判的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与谈判，再委托代理商参与谈判的；

（十一）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的；

（十二）法律、法规和竞争性谈判文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

## 一、谈判费用

参与谈判的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性谈判文件

（一）竞争性谈判文件由竞争性谈判邀请书、谈判项目技术（质量）需求、谈判项目服务需求、采购程序、评定成交的标准、无效谈判及采购终止、供应商须知、合同草案条款、响应文件格式要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性谈判文件不可分割的部分。

（三）本竞争性谈判文件中，谈判小组根据与供应商谈判情况可能实质性变动的内容为竞争性谈判文件第二、三、六篇全部内容。

## 三、谈判要求

- （一）响应文件

供应商应当按照竞争性谈判文件的要求编制响应文件，并对竞争性谈判文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本。

1.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件格式”规定进行编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

2.联合体：本项目不设置。

3.谈判有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

- （二）保证金：

本项目不设置。

- （三）修正错误

若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

谈判小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将视为无效谈判。

- （四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性谈判文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

4.电报、电话、传真形式的响应文件概不接受。

- （五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达谈判地点，应在封套上注明谈判项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

- （六）响应文件语言：简体中文

- （七）供应商参与人员

各供应商应当派1-2名代表参与谈判，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）。

## 四、成交供应商的确定和变更

（一）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将向同级财政部门报告，财政部门将根据相关法律法规的规定进行处理。

## 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家(https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。

## 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性谈判文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性谈判文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性谈判文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 八、采购代理服务费

1、成交供应商在领取成交通知书的同时，需向采购代理机构缴纳采购代理服务费4000.00元（大写：肆仟元整）。

2、服务费以转帐或者现金形式支付。

3、采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市汇昊招标代理有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司南川支行

账  号：3100010109100027510

## 第六篇  合同草案条款

附页：合同格式

- 采购购销合同

- （竞争性谈判）

- （项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计人民币（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1.质保期限： 2.保修范围： 3.服务措施： 4.质保期后服务： |  |  |  |  |  |  |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |  |  |  |  |  |  |
| 三、交提货方式： |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、履约保证金： |  |  |  |  |  |  |
| 六、付款方式： （按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列） |  |  |  |  |  |  |
| 七、违约责任： 按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》执行，或按双方约定。 |  |  |  |  |  |  |
| 八、其他约定事项： 1.竞争性谈判文件及其澄清文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在地仲裁机构提请仲裁。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具同等法律效力。 4.其他： |  |  |  |  |  |  |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： |  |  |  | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务条款等

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

## 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（谈判项目名称）的竞争性谈判文件，经详细研究，决定参加该谈判项目的竞争谈判。

1.愿意按照竞争性谈判文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，项目初始报价（总价）为人民币大写：   /套；人民币小写：   元/套。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次谈判的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性谈判文件的一切规定和要求及谈判评审办法。

5.在整个竞争性谈判过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性谈判文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终谈判结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.我方同意按竞争性谈判文件规定，交纳竞争性谈判文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性谈判文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目号：

谈判项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |
| - 4 |  |  |  |  |  |
| - 5 |  |  |  |  |  |
| - 6 |  |  |  |  |  |
| - 7 |  |  |  |  |  |
| - 8 |  |  |  |  |  |
| - 9 |  |  |  |  |  |
| - 10 |  |  |  |  |  |
| - 11 |  |  |  |  |  |
| - 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展。

供应商名称（公章）或自然人签署：

年     月    日

## 二、技术（质量）部分

（一）技术（质量）响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明技术参数或具体内容以及响应文件中技术参数或具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                         法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  谈判项目技术（质量）需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：交货时间、交货地点、质量保证期、售后服务条款等

（二）商务响应偏离表

项目号：

谈判项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 提醒：请注明具体内容以及响应文件中具体内容的位置（页码） |  |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                     （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  谈判项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（三）其它优惠服务承诺（格式自定）

## 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）      （性别）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

谈判项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

附件1：

采购文件发售登记表

（重庆市汇昊招标代理有限公司）

| 项目号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 投标人名称 | （投标人公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 招标文件售价：人民币300元/份 |  |  |  |

发售人：                财务：                    日期：

说明：

1.现场获取文件的供应商，在采购文件发售期内到采购代理机构处递交发售登记表（加盖投标人公章），由发售人签字后购买招标文件。联系方式见公告。