# 竞争性磋商文件

# 项   目   号：Z26C00040

磋商项目名称：产教融合基地双电源改造及扩容工程设计编制

采购人：重庆旅游学校

编制日期：2026年 4  月 27 日

## 目     录

- 第一部分 磋商邀请..............................................................................................1

- 一、项目概况......................................................................................................1

- 二、采购范围......................................................................................................1

- 三、供应商资格要求...........................................................................................2

- 四、磋商文件获取...............................................................................................2

- 五、响应文件递交...............................................................................................2

- 六、联系方式......................................................................................................3

- 第二部分 供应商须知..........................................................................................3

- 一、总则.............................................................................................................3

- 二、磋商文件......................................................................................................4

- 三、响应文件编制...............................................................................................4

- 四、评审程序与方法...........................................................................................5

- 五、成交与合同签订............................................................................................6

- 第三部分 项目技术要求.......................................................................................6

- 一、设计依据......................................................................................................6

- 二、设计内容及深度要求....................................................................................7

- 第四部分 合同主要条款.......................................................................................9

- 第五部分 响应文件格式.....................................................................................11

- 一、报价文件.....................................................................................................11

- 二、商务响应文件.............................................................................................13

- 三、技术响应文件.............................................................................................15

# 第一部分 磋商邀请

## 一、项目概况

项目名称：产教融合基地双电源改造及扩容工程设计编制

建设地点：重庆大渡口区春晖路70号

资金来源：中等职业教育提升计划市级资金(改善办学条件)

项目预算：12万元（人民币）

最高限价：12万元（人民币），超过最高限价的响应文件按无效处理

采购方式：竞争性磋商

设计周期：总周期10日历天（自合同签订之日起计算），10日历天内提交完整施工图设计文件及相关成果，满足施工、审图及供电部门验收要求。

项目概况：本项目为重庆旅游学校10kV电力增容配套工程设计，采用10kV双电源供电模式（其中：第一电源为主供电源，供电容量4500kvA，第二电源为备用电源，供电容量2000kvA），本次新增变压器2台（1250kVA×2台），与原有2台1000kVA变压器容量不变，总容量为4500kVA；新建10kV高压配电房1座、2#配电房1座，敷设10kV双电源供电电缆，并完成原1#配电房10kV双电源改接，同步提供施工预算编制、现场技术服务及验收配合等相关设计服务。

## 二、采购范围

施工图设计及相关配套服务，包括但不限于以下内容：

10kV双电源供电线路设计：含主供线路（从10kV康都公用开闭所引出、备用线路（从10kV旅游学校公用环网柜引出）的路径设计、电缆选型、敷设方式设计等，现场自行查勘。

高低配电房设计：新建10kV高压配电房、2#配电房的土建设计（平面布置、剖面设计、设备基础设计、电缆管沟设计），满足防火、通风、降噪、防鼠等规范要求。

10kV双电源改接设计：原1#配电房2台1000kVA变压器，完成10kV电源改接设计，确保双电源切换的保护及运行。

- 配套服务：编制详细施工预算（按重庆市现行定额及市场价执行）、施工期间现场技术指导、配合工程竣工验收等全部设计配套服务。

## 三、供应商资格要求

- 基本要求：具有独立法人资格，持有有效的营业执照（经营范围包含电力工程设计相关内容），能够独立承担民事责任，具备履行合同所必需的设计能力和专业技术团队。

- 资质要求：具备电力行业工程设计（送电工程、变电工程）专业乙级及以上资质，资质证书在有效期内，符合国家及重庆市电力工程设计相关管理规定。

3．项目负责人：具备电气工程师资格，中级及以上职称， 10kV及以上变配电工程设计经验。

4.信誉要求：未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被列入“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单，近3年无重大设计质量事故、无违法违规经营记录（提供信用查询截图，查询时间为磋商文件获取期间）。

5.本项目不接受联合体投标。

6.本项目不允许分包、转包。

7.投标保证金：无。

8.履约保证金：无。

## 四、磋商文件获取

- 获取时间：2026年 4月27 日至2026年4月 30 日

- 获取渠道：行采家电子交易平台（网址：https://www.gec123.com/）。

- 获取方式：供应商登录行采家电子交易平台，完成注册、实名认证后，搜索本项目编号（Z26C00040），免费下载电子版磋商文件及相关资料；未按规定获取磋商文件的，其响应文件将被拒绝。

## 五、响应文件递交

- 递交方式：网上电子投标（通过行采家电子交易平台递交加密版电子响应文件）。

- 加密要求：供应商需使用行采家平台专用投标文件制作工具，按磋商文件要求编制、加密电子响应文件，确保文件加密有效、可正常解密。

- 递交截止时间：2026年 5 月1 日12 时00分（北京时间）；

- 开启时间：2026年 5 月6 日14 时30分（北京时间）

- 开启方式：线上不见面开启，供应商登录行采家平台，在指定区域观看开启过程，无需现场参与。

- 注意事项：逾期上传、未按要求加密的电子响应文件，行采家平台将自动拒收。

## 六、联系方式

采购人：重庆旅游学校

地址：重庆市大渡口区春晖路70号

联系人：陈老师

联系电话：023-68911008

# 第二部分 供应商须知

## 一、总则

- 适用范围：本磋商文件适用于本次重庆旅游学校10kV电力增容配套工程设计的全部采购活动，包括磋商、评审、成交、合同签订及后续服务等环节，供应商应全面阅读本磋商文件所有条款，按要求编制响应文件。

- 费用承担：供应商应自行承担所有与准备和参加磋商有关的费用（包括但不限于设计方案编制、资料整理、平台操作、人员差旅等），无论磋商结果如何，采购人均不承担任何费用。

- 保密要求：磋商双方应对磋商文件、响应文件及磋商过程中获取的对方商业秘密、技术信息等严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露，保密义务在合同终止后仍然有效。

- 诚信要求：供应商应秉持诚实信用原则参与本次磋商，不得提供虚假材料、串通投标、弄虚作假，否则一经查实，取消其磋商资格，已成交的取消成交资格，由此产生的一切损失由供应商自行承担。

## 二、磋商文件

- 构成：本磋商文件由磋商邀请、供应商须知、项目技术要求、合同主要条款、评审办法、响应文件格式等部分组成，各部分内容具有同等法律效力。

- 澄清与修改：

- 供应商对磋商文件有疑问的，应在2026年 4 月 30  日16:00前（北京时间），通过行采家平台向重庆市旅游学校提交书面澄清申请，逾期提交的不予受理；

- 采购人可根据实际情况，对磋商文件进行澄清或修改，澄清或修改内容将在磋商文件获取截止时间后3日内，通过行采家平台发布，对所有供应商具有约束力。

- 若澄清或修改内容影响响应文件编制的，采购人可适当延长响应文件递交截止时间，延长时间将在平台同步通知。

## 三、响应文件编制

- 语言：响应文件及所有相关资料均需使用中文编制，计量单位采用国家法定计量单位。

- 组成：响应文件应包括报价文件、商务响应文件、技术响应文件三部分，每部分需单独装订，具体内容按本磋商文件第五部分“响应文件格式”要求编制，缺一不可，否则视为无效响应。

- 报价：

- 报价为人民币报价，为完成本项目全部设计及配套服务的含税总价，包含设计费、设备选型咨询费、预算编制费、现场技术服务费、验收配合费、税金及所有相关费用，一旦成交，报价不作调整（除磋商文件明确允许的调整范围外）。

- 供应商应按报价一览表及明细清单如实报价，不得漏报、错报，漏报、错报视为已包含在报价总价中，采购人不额外支付任何费用。

- 报价不得超过本项目最高限价，否则响应文件按无效处理。

- 有效期：响应文件有效期自响应文件递交截止日起90天，有效期内，供应商不得撤销响应文件或变更报价及主要承诺，否则视为违约。

- 签署与盖章：电子响应文件需按行采家平台要求，加盖供应商电子公章及法定代表人（或授权委托人）电子签章；纸质响应文件（若有）需逐页加盖供应商公章，关键页（报价函、法定代表人身份证明、授权委托书等）需由法定代表人（或授权委托人）签字并加盖公章，否则视为无效响应。

## 四、评审程序与方法

- 评审委员会：由相关技术、经济专家3名组成，专家从重庆市政府采购专家库或行采家专家库中随机抽取，评审委员会独立开展评审工作，对所有响应文件进行客观、公正的评审。

- 评审程序：

- 资格审查：评审委员会首先对供应商的资格进行审查，审查内容包括营业执照、资质证书、人员资格、信用记录等，资格审查不合格的，其响应文件不再参与后续评审。

- 初步评审：对通过资格审查的响应文件进行初步评审，检查响应文件是否齐全、格式是否符合要求、报价是否有效、是否响应磋商文件主要条款等，初步评审不合格的，按无效响应处理。

- 详细评审：对通过初步评审的响应文件，按综合评分法进行详细评审，打分后计算综合得分。

- 澄清与说明：评审过程中，评审委员会可要求供应商对响应文件中的疑问进行书面澄清或说明，供应商的澄清或说明不得超出响应文件范围，不得改变响应文件的实质性内容。

- 评审方法：综合评分法（满分100分），具体评分标准如下：

- 价格部分（30分）：满足磋商文件要求且最低报价为基准价，报价得分=（基准价/供应商报价）×30，保留2位小数。

- 技术部分（50分）：

- 设计方案完整性、合理性（20分）：设计方案符合项目实际需求，涵盖所有采购范围，线路路径、配电房布局、设备选型合理，符合国家及行业规范，方案可行得14-20分；基本符合要求，存在少量不合理之处得7-13分；不符合项目需求，存在重大缺陷得0-6分。

- 技术力量与项目团队（15分）：拥有5年及以上10kV及以上变配电工程设计项目业绩得15分。

- 工期承诺及保障措施（7分）：工期承诺满足10日历天要求，保障措施完善、可行得5-7分；工期承诺满足要求，保障措施基本可行得3-4分；工期承诺不满足要求，无保障措施得0分。

- 质量保证及后续服务（8分）：质量保证体系完善，后续服务方案（现场技术指导、验收配合等）详细、可行得6-8分；质量保证体系基本完善，后续服务方案基本可行得3-5分；无质量保证体系，后续服务方案不完善得0-2分。

- 商务部分（20分）：

- 企业资质、信誉（8分）：资质齐全有效，信誉良好，无不良记录得6-8分；资质齐全，信誉基本良好得3-5分；资质有瑕疵或存在不良记录得0-2分；

- 类似项目业绩（10分）：近3年（2023年4月至2026年4月）具有至少2个10kV及以上电力增容/变配电工程设计业绩（提供合同复印件加盖公章），每个业绩得5分，最多得10分；无业绩得0分；

- 商务条款响应（2分）：完全响应磋商文件商务条款得2分；存在轻微偏离（不影响合同履行）得1分；存在重大偏离得0分。

- 成交原则：评审委员会按综合得分由高到低排序，推荐前3名为成交候选供应商；若综合得分相同，报价较低者排名靠前；若报价也相同，技术部分得分较高者排名靠前；采购人根据评审委员会推荐的成交候选供应商，确定排名第一的为成交供应商，若排名第一的供应商放弃成交或不符合成交条件，采购人可依次确定后续成交候选供应商。

## 五、成交与合同签订

- 成交公示：成交结果将在行业家电子交易平台及重庆市政府采购网公示，公示期为3个工作日，公示期间接受社会监督。

- 成交通知：公示无异议后，采购人将通过行采家平台向成交供应商发出成交通知书，成交通知书具有法律效力。

- 合同签订：成交供应商应在收到成交通知书后7日内，与采购人签订书面合同，合同条款应与磋商文件、成交供应商的响应文件保持一致，不得擅自变更主要条款；逾期未签订合同的，视为放弃成交资格。

# 第三部分 项目技术要求

## 一、设计依据

本次设计必须严格遵循但不限于以下现行国家、行业及地方标准规范，确保设计成果合法、合规、安全、可靠：

《供配电系统设计规范》（GB 50052-2020）

《20kV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）

《低压配电设计规范》（GB 50054-2011）

《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）

《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014，2018年版）

《干式电力变压器选用、验收、运行及维护规程》（DL/T 572-2010）

《国家电网公司配电网工程设计规程》（Q/GDW 1738-2012）

重庆市电力公司关于10kV配网工程设计、施工及验收的相关规定

本项目磋商文件、现场勘查资料及采购人相关要求

## 二、设计内容及深度要求

### （一）10kV电源线路设计

- 10kV电源接入点：严格按照国网重庆市电力公司市区供电分公司批复的高压供电方案答复单及招标人磋商文件要求，第一路主供电源引自10kV康都公用开闭所备用#962间隔，第二路备用电源引自10kV旅游学校公用环网柜#963间隔，设计时需核实两个引出点的设备参数、接口规格，确保衔接顺畅。

- 10kV双电源自投说明：第一路主供电源供电时，进线柜及联络柜为合闸状态，第二路备用电源进线柜为分闸状态；当第一路主供电源失电时，第二路备用电源供电进线柜为合闸状态，第一路主供电源进线柜及联络柜为分闸状态；微机保护采用直流220V电源,带通信接口的四合一三段式综合保护装置;微机保护装置具备自投功能。两路进线开关与分段开关设电气闭锁,并按上述逻辑方式运行。备自投功能仅保障重要负荷,需满足:手跳、保护跳进线开关时,闭锁备自投。两路进线与分段联络开关应根据配网的情况实行"投入"与"停用"。

- 电缆选型：推荐采用YJV22-8.7/15kV型阻燃电力电缆，导体截面根据负荷计算确定（主供不小于240mm²，备用不小于95mm²），电缆质量需符合国家相关标准，具备阻燃、防潮、耐腐蚀性能，适应学校校园环境。

- 敷设长度：自行查勘电缆长度及通道，设计时需结合现场实际地形、建筑物分布，优化路径设计，尽量缩短敷设长度，减少施工对校园环境的影响。

- 敷设方式：采用排管敷设（需符合排管电缆规范要求，设置警示标识），穿越道路、建筑物处采用穿管敷设，电缆沟、电缆井设计需满足检修维护要求，做好防水、防火、防鼠措施。

- 保护装置：线路两端配置相应的保护装置（过流、速断、零序保护等），确保线路运行安全，具备故障报警、跳闸功能，可与配电房监控系统联动。

### （二）配电房设计

#### 1. 新建10kV高压配电房

功能定位：主要安装10kV高压开关柜、计量装置、直流电源、保护装置等设备，承担10kV电源进线、切换、配电及保护功能。

布局要求：平面布置合理，设备间距符合规范要求，预留足够的操作通道、检修空间，开关柜排列整齐，计量装置单独布置，便于抄表、检修。

土建要求：采用框架结构，墙体采用防火材料，地面采用防滑、耐磨、防静电地面，墙面、顶面平整光滑，做好防腐处理；配备通风系统（自然通风+机械通风），确保室内温度符合设备运行要求；设置消防设施（灭火器、消防沙等），符合防火规

范；安装防鼠、防虫装置，防止小动物进入设备区造成故障。

#### 2. 新建2#配电房

功能定位：主要安装2台1250kVA干式变压器、高压开关柜、低压开关柜、无功补偿装置等设备，承担低压配电、无功补偿及负荷分配功能。

布局要求：变压器与低压开关柜分区布置，变压器之间、变压器与开关柜之间的距离符合规范要求，预留设备检修、吊装空间；无功补偿装置靠近低压开关柜布置，提高补偿效率。

土建要求：与高压配电房土建标准一致，重点做好变压器散热设计（配备散热风扇、优化通风路径），防止变压器过热；低压电缆沟设计合理，便于电缆敷设和检修，做好防水、防触电措施。

### （三）电气系统设计

1、主接线设计：采用双电源一主一备接线方式，设置电源切换装置（手动+自动），当主供电源故障时，可快速切换至备用电源，确保学校电力供电连续、稳定，切换时间符合规范要求（不超过15秒）。

2、10kV双电源自投说明：第一路主供电源供电时，进线柜及联络柜为合闸状态，第二路备用电源进线柜为分闸状态；当第一路主供电源失电时，第二路备用电源供电进线柜为合闸状态，第一路主供电源进线柜及联络柜为分闸状态；微机保护采用直流220V电源,带通信接口的四合一三段式综合保护装置;微机保护装置具备自投功能。两路进线开关与分段开关设电气闭锁,并按上述逻辑方式运行。备自投功能仅保障重要负荷,需满足:手跳、保护跳进线开关时,闭锁备自投。两路进线与分段联络开关应根据配网的情况实行"投入"与"停用"。

3、新增变压器：选用SCB14型干式变压器2台，容量1250kVA/10/0.4kV，损耗低、效率高、噪音小，符合校园环保要求，变压器参数需满足国家相关标准及供电部门要求。

4、原有变压器：保留原有2台1000kVA变压器，设计时需做好新旧变压器的并联运行设计，核实原有变压器参数，确保并联运行安全、稳定，合理分配负荷。

5、高压系统设计：高压开关柜选用KYN28-12型，具备防误操作功能（五防闭锁）；计量装置采用高压计量，符合供电部门计量要求，具备远程抄表接口。

6、低压系统设计：低压开关柜选用GCS型，保护配置齐全（过流、过载、短路、漏电保护等）；无功补偿装置采用并联电容器补偿，补偿后功率因数不低于0.9，减少电能损耗；低压出线根据学校负荷分布，合理分配回路，确保各回路用电安全。

7、保护与监控设计：高压系统、低压系统及变压器均配置完善的保护装置，具备故障报警、跳闸、记录功能；配电房设置监控系统，可实时监测设备运行状态、电压、电流、功率等参数，具备远程监控接口，便于采购人及供电部门远程监管。

### （四）原1#配电房10kV电源改接设计

结合新增双电源与原有变压器切换运行要求，完成原1#配电房10kV电源改接设计，改接方案需安全、可行，减少施工单位施工改接过程中的停电时间。改接后，保障原1#配电房设备与新建配电房设备正常运行，确保整个配电系统布局合理、运行稳定。

### （五）其他设计要求

1、施工图深度：施工图设计需达到国家规定的施工图设计深度要求，图纸清晰、准确、完整，包含设计说明、设备布置图、电气原理图、电缆路径图、设备基础图、管沟图等，满足施工、设备采购及竣工验收要求。

2、质量保证体系：建立完善的设计质量管控流程，从现场勘查、方案设计、施工图绘制到成果审核，实行多环节复核制度，配备专业审核人员，确保设计成果符合国家、行业规范及磋商文件要求，杜绝设计失误、图纸偏差等问题。

3、后期服务：施工期间，安排专业技术人员驻场技术指导，及时解决施工过程中出现的设计问题；配合工程竣工验收，协助采购人办理送电相关手续，确保工程顺利投用；工程投用后，提供不少于6个月的技术咨询服务，解答采购人使用过程中的疑问。

# 第四部分 合同主要条款

- 合同价款：本合同价款为固定总价，金额为人民币______万元（大写：______），该价款包含完成本项目全部设计及配套服务的所有费用（设计费、税金、现场技术服务费、验收配合费等），除磋商文件明确允许的调整范围外，合同价款不作调整。

- 付款方式：

3.第一笔款项：成交供应商提交完整的施工图设计文件及相关成果，且通过供电部门及采购人审图合格后5个工作日内，支付合同总价的70%，即人民币______万元；

4.第二笔款项：工程竣工验收合格、顺利送电后5个工作日内，支付合同总价的30%，即人民币______万元。

5.设计成果交付：

6.交付时间：自合同签订之日起10日历天内，交付完整的施工图设计文件（纸质版8份、电子版2份，电子版采用U盘存储）及施工预算书（纸质版4份、电子版1份）。

7.交付要求：设计成果需符合本磋商文件及国家、行业相关标准，通过供电部门及采购人审图，若设计成果不符合要求，成交供应商需在3日内修改完善，直至合格，由此产生的费用由成交供应商自行承担，且不延长设计周期。

8.双方责任：

9.采购人责任：及时提供项目相关资料（如校园总平面图、原有配电设备参数等），配合成交供应商进行现场勘查，及时组织审图及验收工作，按合同约定支付合同价款。

10.成交供应商责任：按磋商文件及合同要求完成设计工作，保证设计成果合法、合规、安全、可靠，提供及时、优质的现场技术服务及后期咨询服务，配合采购人办理相关手续；若因设计失误导致工程质量问题或工期延误，承担相应的赔偿责任。

11.知识产权：本次项目的所有设计成果（施工图、预算书、设计方案等）的知识产权归采购人所有，成交供应商不得擅自转让、泄露或用于本项目以外的其他用途，否则需承担相应的法律责任。

12.违约责任：

13.成交供应商逾期交付设计成果的，每日按合同总价的0.5%向采购人支付违约金；逾期超过3天的，采购人有权解除合同，成交供应商需退还已收取的全部款项，并赔偿采购人因此造成的损失。

14.设计成果不符合要求，经修改后仍无法通过审图的，采购人有权解除合同，成交供应商需退还已收取的全部款项，并支付合同总价20%的违约金。

15.采购人逾期支付合同价款的，每日按应付未付款项的0.5%向成交供应商支付违约金。

16.争议解决：本合同履行过程中发生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向项目所在地（重庆市九龙坡区）人民法院提起诉讼。

17.合同终止：合同履行完毕、双方义务全部履行完毕后，合同自动终止；因一方违约导致合同解除的，合同自解除通知送达对方之日起终止。

# 第五部分 响应文件格式

## 一、报价文件

### （一）报价函

致：重庆旅游学校（采购人）

我方已仔细阅读《产教融合基地双电源改造及扩容工程设计编制竞争性磋商文件》（项目编号：Z26C00040 ）的全部内容，自愿参与本次磋商，郑重承诺如下：

- 我方愿以人民币______万元（大写：______）的含税总价，完成本项目全部设计及配套服务，报价包含所有相关费用，无漏报、错报。

- 我方承诺设计周期为______日历天（不超过10日历天），自合同签订之日起计算，按时提交完整的设计成果。

- 我方承诺设计成果符合磋商文件、国家及行业相关标准，通过供电部门及采购人审图。

- 我方承诺严格履行合同义务，提供优质的现场技术服务及后期咨询服务。

- 我方承诺响应磋商文件所有商务及技术条款，无重大偏离。

- 我方同意本响应文件有效期为自响应文件递交截止日起90天，有效期内，不撤销响应文件或变更报价及主要承诺。

- 若我方成交，将在收到成交通知书后7日内与采购人签订书面合同，并严格履行合同约定。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人（或授权委托人）签字：____________________

日期：______年______月______日

### （二）报价一览表

| 项目名称 | 项目编号 | 报价（万元） | 大写报价 | 设计周期（日历天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产教融合基地双电源改造及扩容工程设计编制 | Z26C00040 | ______ | ______ | ______ | 报价为固定总价，包含所有相关费用 |

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人（或授权委托人）签字：____________________

日期：______年______月______日

### （三）报价明细清单

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV双电源线路设计 | 项 | 1 | ______ | ______ | 含主供、备用线路 |
| 2 | 配电房设计 | 项 | 1 | ______ | ______ | 含高压配电房、2#配电房 |
| 3 | 电气系统设计 | 项 | 1 | ______ | ______ | 含设备选型、主接线等 |
| 4 | 原1#配电房电源改接设计 | 项 | 1 | ______ | ______ | ______ |
| 5 | 施工预算编制 | 项 | 1 | ______ | ______ | ______ |
| 6 | 现场技术服务及验收配合 | 项 | 1 | ______ | ______ | ______ |
| 7 | 税金 | 项 | 1 | ______ | ______ | ______ |
| 合计 | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ | ______ |

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人（或授权委托人）签字：____________________

日期：______年______月______日

## 二、商务响应文件

### （一）营业执照、资质证书复印件

1. 营业执照复印件（加盖供应商公章，需显示经营范围、统一社会信用代码等信息，有效期内）。

2. 电力行业工程设计（送电工程、变电工程）专业乙级及以上资质证书复印件（加盖供应商公章，有效期内）。

### （二）法定代表人身份证明及授权委托书

#### 1. 法定代表人身份证明

姓名：______ 性别：______ 年龄：______ 职务：______

系____________________（供应商名称）的法定代表人，特此证明。

供应商名称（盖章）：____________________

日期：______年______月______日

附：法定代表人身份证复印件（加盖供应商公章）

#### 2. 授权委托书

致：重庆旅游学校（采购人）、重庆XX工程咨询有限公司（采购代理机构）

我方授权______（姓名），职务______，作为我方参与本次重庆旅游学校10kV电力增容配套工程设计（项目编号：xxxxxxxxxxx）磋商的授权委托人，全权代表我方办理本次磋商的相关事宜，包括但不限于编制响应文件、参加磋商、签署磋商相关文件、签订合同等。

授权委托人在本次磋商活动中所签署的一切文件和处理的一切事务，我方均予以认可，并承担相应的法律责任。

授权期限：自本委托书签署之日起至本次磋商活动结束止。

授权委托人无转委托权。

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人签字：____________________

授权委托人签字：____________________

日期：______年______月______日

附：授权委托人身份证复印件（加盖供应商公章）

### （三）项目负责人及技术人员资格、职称、业绩证明

1、项目负责人：电气工程师（发输变电）资格证书、中级及以上职称证书复印件（加盖供应商公章）。

### （四）近3年类似项目业绩

近3年（2023年4月至2026年4月）具有的10kV及以上电力增容/变配电工程设计业绩，提供合同复印件（加盖供应商公章），每份业绩需包含项目名称、项目规模、服务内容、合同签订时间等信息，可附验收证明（如有）。

### （五）信用查询记录截图

提供“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人、重大税收违法失信主体查询截图，“中国政府采购网”（https://www.ccgp.gov.cn/）政府采购严重违法失信行为记录名单查询截图，查询时间为磋商文件获取期间，加盖供应商公章。

### （六）商务条款偏离表

| 序号 | 磋商文件商务条款 | 响应文件响应内容 | 偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商资质要求：电力行业工程设计（送电工程、变电工程）专业乙级及以上资质 | ______ | ______ | ______ |
| 2 | 设计周期：10日历天 | ______ | ______ | ______ |
| 3 | 投标保证金：无 | ______ | ______ | ______ |
| 4 | 履约保证金：无 | ______ | ______ | ______ |
| 5 | 响应文件有效期：90天 | ______ | ______ | ______ |
| ... | ______ | ______ | ______ | ______ |

供应商名称（盖章）：____________________

法定代表人（或授权委托人）签字：____________________

日期：______年______月______日

## 三、技术响应文件

### （一）设计方案说明书

1. 项目概况分析。

2. 设计依据、设计原则。

3. 10kV双电源线路设计方案（路径、电缆选型、敷设方式等）。

4. 配电房设计方案（平面、剖面布置，设备基础等。

5. 电气系统设计方案（主接线、设备选型、保护监控等）。

6. 原1#配电房10kV电源改接设计方案。

7.  设计成果交付计划。

### （二）项目组织机构及人员配置

1、项目组织机构框架图。

2、项目负责人及技术团队成员名单、分工。

### （三）设计进度计划及保障措施

1、设计进度计划（分阶段明确时间节点，确保10日历天内完成）；

2、进度保障措施（人员保障、技术保障、时间管理等）。