重庆医科大学附属口腔医院合同外

比选公告《SBXY2025027》
	事项名称
	采购常温常压冷却水箱

	一、需求内容

	序号
	名  称
	规格型号
	单位
	数量
	备  注

	1
	常温常压冷却水箱
	无
	台
	2
	无

	参数要求：
1.用途：用于索腾STM-0.36JSF脉动真空灭菌器的高温蒸汽冷却排放用
2.腔体容积：圆形腔体，腔体容积≥60升
3.要求自动控制温度调节排放温度，自动控制，数字显示排放设定温度；
4.冷却性能： 以冷却水作为控温调节因子，设定温度为小于65℃
5.控制面板：屏幕实时显示工作设定温度；
6.腔体、管路、门材质：304不锈钢，表面喷砂，腔体截面为圆形；
7.接管要求：进水口尺寸：DN15卡盘快装连接；排水口尺寸：DN32卡盘快装连接；换热排水口尺寸：DN32卡盘快装连接；
8.控制模式：全自动控制，可自由调节设置排水控温温度，配电磁阀，有独立控制配电柜；
9.使用寿命≥10年，可运行锅次≥20000次；
10.自动加水控温功能：在运行过程中，由于灭菌室内蒸汽与水的不断输岀，使流出后的水流依然具有较高温度，经再次流入冷却水箱后进行与冷水相融合，并通过该冷却箱的温度控制系统，精准控制进冷却水的流入量，最终使其达到我们设定的冷却温度，再进行排出处理；
11.因安装场地限制，要求设备面高≤980MM，以便设备安装可实现常压排放，冷却水箱有通气管；
12.其产品采用SUS304不锈钢；
13.控温性能：工作时门面温度≤65℃；
14.工作噪音 ≤85 分贝；
15.配置要求：主机：1台、 控制柜：1个、温度控制显示装置：1套。
三、供应商资质：


1.供应商需具有所投产品的经营资质（营业执照）。
四、报价要求

1.报价包含设备、耗材、材料、人工、运输、安装、税费等全部费用，验收合格后按要求付款。

2.报价资料需提供技术参数要求的应答。
3.报价（及相关资料需盖公章后以PDF或图片电子版）发送：sjk806@163.com，报价表需写上《SBXY202500X》、联系人及电话。

	五、挂网时间：2025年11月27日至2025年12月3日止.

	六、评选方法: 供应商一次性报价,医院进行评审后综合选取。

	七、联 系 人：（技术）刘老师：88132377（采购）段老师88860001。


1

