竞争性磋商文件

项 目 号：HRZ25C168

项目名称：重庆科技馆2025年度消防系统设施设备维保服务

采   购   人：重庆科技馆

采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

二〇二五年八月

目录

第一篇 采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标报名、开标有关说明	- 3 -

五、供应商须知	- 5 -

六、采购代理服务费	- 5 -

七、联系方式	- 6 -

第二篇  项目技术需求	- 7 -

一、项目概况	- 7 -

二、维保目标	- 7 -

三、维保范围	- 7 -

四、维保服务要求	- 11 -

五、维保交接	- 16 -

六、维保费用	- 16 -

第三篇  项目商务需求	- 18 -

一、维保时间、实施地点及验收方式	- 18 -

二、报价要求	- 18 -

三、质量保证及服务	- 18 -

四、付款方式	- 18 -

五、违约责任	- 19 -

六、知识产权	- 19 -

七、培训、迎检	- 19 -

第四篇  评审标准	- 20 -

一、磋商程序及方法	- 20 -

二、评审标准	- 22 -

三、无效响应	- 25 -

四、采购终止	- 26 -

第五篇  投标文件格式	- 27 -

一、经济部分	- 28 -

二、服务部分	- 30 -

三、商务部分	- 32 -

四、资格条件	- 35 -

# 第一篇 采购邀请书

重庆宏仁招标代理有限公司（以下简称代理机构或采购代理机构）受重庆科技馆委托，对重庆科技馆2025年度消防系统设施设备维保服务项目进行竞争性磋商采购，欢迎有资格的供应商参加磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 采购预算 （万元） | 保证金 （万元） | 成交供应商数量 （名） |
| --- | --- | --- | --- |
| 重庆科技馆2025年度消防系统设施设备维保服务 | 48.6 | 0.8 | 1 |

## 二、资金来源

财政资金。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件：供应商须符合《社会消防技术服务管理规定》第五条的规定，具备从业条件。（提供在“社会消防技术服务信息系统（https://shhxf.119.gov.cn）”查询截图，服务类型须包含“消防设施维护保养检测”）

## 四、投标报名、开标有关说明

（一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com）网站上下载本项目磋商文件以及图纸、补遗文件等开标前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有磋商内容。

（二）磋商文件公告期限：2025年8月9日起5个工作日。

（三）磋商文件发售、报名

1.发售期：2025年8月9日-2025年8月15日17时00分（工作时间）

2.售价：人民币300元/分包（售后不退）

3. 磋商文件购买方式：

3.1汇款购买

在磋商文件发售期内，供应商将磋商文件购买费用汇至以下账户内进行购买。

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

4.报名方式：在报名和磋商文件发售期内购买了磋商文件的供应商，其报名才被接收。

4.1非现场报名方式：

将磋商文件汇款凭证、《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至397937991@qq.com（邮箱）。

- 磋商地点：重庆市渝北区星光大道60号金星科技大厦1楼开标室。

（五）磋商文件递交开始和截止时间：2025年8月20日14:00开始，2025年8月20日14:30截止。

（六）磋商时间：2025年8月20日14:30

（七）超过磋商截止时间递交的磋商文件，恕不接收。

（八）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（九）本项目不接受联合体参与磋商。

（十）磋商保证金

1.磋商保证金递交

供应商须按本项目规定的磋商保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），由供应商将磋商保证金汇至以下账户，磋商保证金的到账截止时间为2025年8月15日北京时间17:00。

保证金缴纳账户：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

2.保证金退还方式

未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，由采购代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，由采购代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

（十一）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动（由采购代理机构在信用中国等网站查询）。

## 五、供应商须知

（一）响应文件

响应文件一式二份，其中正本一份，副本一份。每套纸质响应文件须在封面清楚地标明“正本”或“副本”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。

在响应文件正本中，响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

响应文件的正本、副本均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

（二）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

成交供应商确定后，采购人将在行采家（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

## 六、采购代理服务费

（一）供应商成交后向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费的收取标准按照以下标准执行。

| 采购类型 成交金额（万元） | 货物采购 | 服务采购 | 工程采购 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物采购代理业务成交金额为6000万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（1000-500）×0.8%=4万元

（5000-1000）×0.5%=20万元

（6000-5000）×0.25%=2.5万元

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5=32.4（万元）

1.采购代理服务费以现金、转账等形式支付。

2.成交供应商如未按上述规定缴付采购代理服务费，其保证金将不予退还。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆宏仁招标代理有限公司

开户行：招商银行重庆分行总部城支行

账  号：123907228910802

## 七、联系方式

（一）采购人：重庆科技馆

联系人：刘老师

电  话：023-61863052

地  址：重庆市江北区江北城文星门街7号重庆科技馆

（二）采购代理机构：重庆宏仁招标代理有限公司

联系人：罗老师

电  话：19122472100

地  址：重庆市渝北区星光大道60号

# 第二篇  项目技术需求

## 一、项目概况

重庆科技馆位于江北区江北城文星门街7号，建筑面积4.83万平方米，主要消防设施有火灾报警系统、喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明系统、消火栓系统、气体灭火系统等。因消防系统设施设备维保服务到期，现进行新服务周期（2025年9月1日—2028年8月31日）维保服务采购，对科技馆建筑红线范围内（包括采购人各租赁区域，以下简称“馆内”）各项消防系统设施设备进行维保检测。

## 二、维保目标

（一）确保馆内消防系统设施设备安装规范、无安全隐患；

（二）确保馆内消防系统设施设备完好、整洁，相关铭牌、标识准确、清晰；

（三）确保馆内消防系统设施设备运行稳定，实现其全部应有功能；

（四）确保馆内消防系统设施设备纸质、电子服务记录、资料（包括但不限于：项目人员资质、例行维保记录、例行维保报告、驻场服务记录、项目响应记录、应急响应记录、年度检测报告、年度评估整改记录等）全面、真实、准确。

（五）确保馆内消防系统设施设备能预防火灾事故，保障人员生命及财产安全；

（六）确保馆内消防系统设施设备维保后不低于GB 55022-2021《既有建筑维护与改造通用规范》所指的原建设标准，能合格通过行业主管部门检查。

## 三、维保范围

A. 馆内消防系统设施设备，包括但不限于：

1.室内室外消火栓灭火系统；

2.火灾自动报警联动系统主机N-6000（诺蒂菲尔）；

3.火灾自动报警系统装置（包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等）

4.七氟丙烷气体灭火系统；

5.消防广播(迪士普MP4000)、消防对讲系统；

6.普通消防喷淋系统；

7.大空间智能灭火系统（大连世安）；

8.水炮灭火系统（大连世安）；

9.防排烟（含排烟天窗系统）及通风系统；

10.应急照明及疏散指示系统；

11.防火卷帘门系统；

12.高位水箱及消防水池（18m³高位水箱、720m³水池）。

B. 馆内现有消防设施设备设施一览表（以现场实际为准）：

| 报警系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
|  | 感烟探测器 | ND-751P | 诺帝菲尔 | 套 | 756 |
|  | 感温探测器 | ND-751T | 诺帝菲尔 | 套 | 636 |
|  | 手动报警按钮 | M500K | 诺帝菲尔 | 套 | 158 |
|  | 消火栓按钮 | M500H | 诺帝菲尔 | 套 | 189 |
|  | 总线隔离器 | ISO-7 | 诺帝菲尔 | 套 | 24 |
|  | 输入输出模块 | CMX-7 | 诺帝菲尔 | 套 | 290 |
|  | 输入模块 | MMX-7 | 诺帝菲尔 | 套 | 369 |
|  | 多线模块 | GST-LD8302C | 海湾设备 | 个 | 70 |
|  | 楼层显示器 | LCD-100 | 诺蒂菲尔 | 套 | 15 |
|  | 消防广播 | 3W | 北大青鸟 | 套 | 343 |
|  | 红外探测器 | ZNM-B50X5-1 | 大连世安 | 套 | 224 |
|  | 红外线组联模块 | ZDM08-2A | 大连世安 | 套 | 224 |
|  | 大空间区域控制器 | ZDM-FQA | 大连世安 | 套 | 7 |
|  | 水炮控制器 | ZDM-FQA | 大连世安 | 套 | 1 |
|  | 电话分机 | / | 北大青鸟 | 套 | 30 |
|  | 电话主机 | HDM2000 | 北大青鸟 | 套 | 1 |
|  | 消防广播主机 | MP4000 | 迪士普 | 套 | 1 |
|  | 报警联动主机 | N-6000 | 诺蒂菲尔 | 套 | 1 |
|  | 报警CRT | / | 诺蒂菲尔 | 套 | 1 |
|  | 多线控制盘 | GST-LD-KZ014 | 海湾设备 | 套 | 5 |
|  | 多线控制盘 | / | 诺蒂菲尔 | 套 | 8 |
|  | 排烟窗控制器 | / | 诺蒂菲尔 | 台 | 5 |
|  | 24V直流电源盘 | 30A | / | 套 | 5 |
|  | 24V直流电源盘 | 20A | / | 套 | 2 |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 感烟探测器 | JTW-ZD-LN2110 | 北大青鸟 | 套 | 12 |
|  | 感温探测器 | JTW-GD-LN2100 | 北大青鸟 | 套 | 23 |
|  | 紧急起停按钮 | GC-QTQT-J2000 | 北大青鸟 | 套 | 7 |
|  | 声光报警器 | 非编码 | 北大青鸟 | 套 | 7 |
|  | 气体喷洒指示灯 | CQ2003A | 北大青鸟 | 套 | 7 |
|  | 气体灭火控制盘 | JB-QB-JBF-11S/CE2 | 北大青鸟 | 台 | 3 |
|  | 24V直流电源盘 | 5A HB+1005 | 北大青鸟 | 台 | 3 |
|  | 柜式七氟丙烷 | / | 四川胜捷消防 | 台 | 2 |
|  | 柜式七氟丙烷 | / | 四川胜捷消防 | 台 | 1 |
|  | 管网式七氟丙烷气罐 | / | 四川胜捷消防 | 套 | 6 |
|  | 管网式气体灭火喷头 | / | 四川胜捷消防 | 套 | 20 |
| 水系统 |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋泵 | XBD（HL)10-40 流量：40L/S；扬程：100米；N=75KW | / | 台 | 3 |
|  | 湿式报警阀 | ZSFZ-150 | / | 台 | 3 |
|  | 喷淋水泵接合器 | SQX-150 | / | 台 | 6 |
|  | 普通喷淋头 | 68℃下喷/93℃上喷 | / | 个 | 3260 |
|  | 安全信号阀 | CXDA71X-1.6 DN70 | / | 套 | 6 |
|  | 安全信号阀 | CXDA71X-1.6 DN80 | / | 套 | 4 |
|  | 安全信号阀 | CXDA71X-1.6 DN100 | / | 套 | 8 |
|  | 安全信号阀 | CXDA71X-1.6 DN150 | / | 套 | 9 |
|  | 闸阀 | Z41HX-25 DN200 | / | 套 | 9 |
|  | 闸阀 | Z41HX-25 DN250 | / | 套 | 5 |
|  | 闸阀 | Z41HX-25 DN150 | / | 套 | 1 |
|  | 闸阀 | Z41HX-25 DN100 | / | 套 | 10 |
|  | 闸阀 | Z41HX-25 DN65 | / | 套 | 5 |
|  | 闸阀 | Z41HX-25 DN32 | / | 套 | 4 |
|  | 闸阀 | Z41HX-25 DN350 | / | 套 | 2 |
|  | 隔膜式气压水罐 | / | / | 套 | 1 |
|  | 消防水泵接合器 | SQX-150 | / | 套 | 6 |
|  | 截止阀 | DN25 | / | 套 | 34 |
|  | 水流指示器 | ZSJZ-I-1.2 DN70 | / | 套 | 5 |
|  | 水流指示器 | ZSJZ-I-1.2 DN80 | / | 套 | 4 |
|  | 水流指示器 | ZSJZ-I-1.2 DN100 | / | 套 | 8 |
|  | 水流指示器 | ZSJZ-I-1.2 DN150 | / | 套 | 9 |
|  | 湿式报警装置 | DN150 | / | 套 | 3 |
|  | 消防给水泵 | XBD40-80-HY Q=0-40L/S H=80m N=75KW | / | 套 | 2 |
|  | 屋顶主泵 | 65SL32-15*3 | / | 套 | 2 |
|  | 增压泵 | 20LG1.6-32 | / | 套 | 2 |
|  | 持压汇压阀 | AX741X-25 DN100 | / | 套 | 5 |
|  | 橡胶软接头 | KXT-I-1.5 DN250 | / | 套 | 5 |
|  | 橡胶软接头 | KXT-I-1.5 DN200 | / | 套 | 5 |
|  | 消声止回阀 | LHX44CJ-1.6C DN200 | / | 套 | 5 |
|  | 消声止回阀 | LHX44CJ-1.6C DN100 | / | 套 | 3 |
|  | 止回阀 | DN32 | / | 套 | 4 |
|  | 蝶阀 | LD371XSH-1.6 DN100 | / | 套 | 2 |
|  | 蝶阀 | LD371XSH-1.6 DN200 | / | 套 | 1 |
|  | 信号蝶阀 | CXDA71X-1.6 DN150 | / | 套 | 6 |
| 消火栓系统 |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓泵 | XBD（HL)8-40 流量：40L/S扬程：80米；N=55KW | / | 台 | 2 |
|  | 消防水泵接合器 | SQX-150 | / | 台 | 3 |
|  | 普通消火栓箱 | SN65/SJN65 | / | 套 | 29 |
|  | 自救消火栓箱 | SN65/SJN65 | / | 套 | 160 |
|  | 屋顶消防水箱 | 不锈钢 18m3 | / | 套 | 1 |
|  | 屋顶增压稳压装置 | / | / | 套 | 1 |
|  | 蝶阀 | LD371XSH-1.6 DN100 | / | 个 | 80 |
|  | 蝶阀 | LD371XSH-1.6 DN150 | / | 个 | 72 |
|  | 蝶阀 | LD371XSH-1.6 DN70 | / | 个 | 22 |
|  | 蝶阀 | LD371XSH-1.6 DN65 | / | 个 | 3 |
|  | 室内消火栓 | SN65（减压稳压） | 川消 | 个 | 21 |
|  | 薄型单栓带灭火器 组合式消防柜 | SG18B65Z-J减压 稳压型 | 川消 | 套 | 95 |
|  | 落地式带灭火器 箱组合式消防柜 | SG32D65Z-J减压 稳压型 | 川消 | 套 | 38 |
|  | 室内消火栓 | SN65 | 川消 | 套 | 4 |
|  | 薄型单栓带灭火器 组合式消防柜 | SG18B65Z-J | 川消 | 套 | 10 |
|  | 落地式带灭火器 箱组合式消防柜 | SG32D65Z-J | 川消 | 套 | 8 |
|  | 试验消火栓 | / | 川消 | 个 | 3 |
|  | 磷酸铵盐干粉灭火器 | 2A3kg | / | 个 | 664 |
|  | 灭火器 | 2-MF/ABC4 | / | 具 | 42 |
|  | 灭火器 | 2-MF/ABC5 | / | 具 | 1 |
|  | 灭火器 | 1-MF/ABC4 | / | 具 | 7 |
|  | 灭火器 | 1-MF/ABC5 | / | 具 | 1 |
| 大空间智能灭火系统 |  |  |  |  |  |
|  | 大流量喷头 | DN40 | / | 个 | 408 |
|  | 电磁阀组 | DN50/24V | / | 台 | 404 |
|  | 大流量末端 试水装置 | / | / | 套 | 10 |
|  | 高空水炮 | / | / | 套 | 2 |
|  | 大空间智能自动 喷水泵 | XBD40-100-HY Q=0~40L/s H=100m N=75KW | / | 套 | 3 |
|  | 安全信号阀 | CXDA71X-1.6 DN150 | / | 套 | 4 |
|  | 安全信号阀 | CXDA71X-1.6 DN200 | / | 套 | 6 |
|  | 闸阀 | DN50 | / | 套 | 404 |
|  | 水流指示器 | ZSJZ-I-1.2 DN150 | / | 套 | 4 |
|  | 水流指示器 | ZSJZ-I-1.2 DN200 | / | 套 | 6 |
| 其他系统 |  |  |  |  |  |
|  | 正压送风机 | / | / | 新/台 | 19 |
|  |  |  |  | 旧/台 | 4 |
|  | 排烟风机 | / | / | 新/台 | 7 |
|  |  |  |  | 旧/台 | 1 |
|  | 排风机 | / | / | 台 | 13 |
|  | 卫生间接力风机 | / | / | 台 | 2 |
|  | 排烟天窗 | / | / | 台 | 若干 |
|  | 风口风阀及 手动复位装置 | / | / | 台 | 若干 |
|  | 防火卷帘门 | / | / | 镗 | 61 |
|  | 应急照明 | / | / | 个 | 若干 |
|  | 疏散指示 | / | / | 个 | 若干 |
|  | 柴油发电机 | / | / | 台 | 若干 |
|  | 消防电梯 | / | / | 套 | 若干 |
|  | 防火门 | / | / | 套 | 若干 |
|  | 疏散通道 | / | / | 套 | 若干 |

## 四、维保服务要求

供应商磋商时提供具有合法性、针对性、可行性的维保服务方案，方案中须对符合本项目特征的现状分析、任务目标、时间计划、人员配置、设备工具、备品备件、维保方法、安全环保等具体措施做出全面、详细、准确地表述。包括但不限于：

（一）准确分析本项目的维保重点、难点并阐述以项目目标为导向的维保思路。

（二）引用维保服务必须遵守的国家现行法律、规范（标准）及地方法规全称。其中，规范（标准）必须写明发布年号。

（三）根据项目特征，制定维保时间计划。其中，必须包括：

A例行维保时间计划及内容。其中，维保频次及效果不得低于下列标准：

1.火灾自动报警系统装置（包括各种火灾探测器、手动报警按钮、区域报警控制器和集中报警控制器等）

1.1定期模拟火灾响应试验和故障报警抽验：

1.1.1每月应按实际安装数量不低于25％的比例对火灾探测器进行抽验，全年全覆盖，要求被抽验探测器的试验均应正常；

1.1.2每季度应检查和试验火灾自动报警系统的功能是否正常；

1.1.3采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认信号灯显示；

1.1.4试验火灾警报装置的声光显示；

1.1.5试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示；

1.1.6对备用电源至少进行1次充放电试验、1次主电源和备用电源自动切换试验。

1.2每季度应用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能：

1.2.1防排烟设备、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等的控制设备；

1.2.2室内消火栓、自动喷水灭水系统的控制设备；

1.2.3七氟柄烷等固定灭火系统的控制设备；

1.2.4强制消防电梯停于首层试验；

1.2.5消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验；

1.2.6检查所有转换开关；

1.2.7强制切断非消防电源功能试验。

2.室内消火栓、自动喷淋系统

2.1.室内消火栓的功能应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行，并应符合下列要求：

2.1.1每月对工作泵、备用泵转换运行不少于1次；

2.1.2每月在消防控制室内操作启、停泵不少于1次；

2.1.3每月在消火栓处操作启泵按钮按不低于25％的比例抽验；

2.1.4每月定期对消火栓的配电箱，自动控制线路，供电线路，电机绝缘、机械系统等进行检查。

2.1.5每年定期对室内消火栓系统进行防锈刷漆一次；

2.1.6每年定期对室内喷淋系统进行防锈刷漆一次。

2.2自动喷水灭火系统的抽验，应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下，抽验下列控制功能：

2.2.1每月对工作泵与备用泵转换运行不少于1次；

2.2.2每月在消防控制室内操作启、停泵不少于1次；

2.2.3每月应对水流指示器、安全信号阀及湿式报警阀等按实际安装数量的不低于20%的比例进行末端放水和关闭试验并进行信号反馈验证；

2.2.4每月定期对喷淋泵的配电箱，自控制线路，供电线路，电机绝缘、机械系统等进行检查；

2.2.5每月定期对屋面消防稳压系统的配电箱，自控制线路，供电线路，电机绝缘、机械系统等进行检查；

2.2.6每年对消火栓/喷淋系统进行机械启动功能测试。

2.3大空间灭火、消防水炮系统及联动系统：

2.3.1每月定期对大空间灭火、消防水炮系统的自动控制线路，供电线路，电磁阀等进行检查维修更换；

2.3.2每月定期对大空间灭火、消防水炮系统的管网进行检查。

3.室外消防系统

3.1每月定期检查室外消火栓系统管网、阀门等。

3.2要达到的效果和目标:

3.2.1以上控制功能应正常，信号应正确；

3.2.2相关设施设备正常工作率达到100%；

3.2.3对检查中发现的问题要及时维修处理、更换；

3.2.4保证消火栓喷淋系统的安全，要求线路连接可靠，无松动，脱落现象；系统管网压力正常，管接头、阀门无渗水漏水现象；

3.2.5设备外观应保证100%完好；

3.2.6每年定期对屋面消防稳压系统防锈刷漆二次；

3.2.7每年对室外消防系统防锈刷漆二次；

3.2.8每季度不低于一次对所有阀门进行一次黄油保护处理。

4.气体灭火系统

4.1七氟柄烷灭火系统的抽验，应在符合现行各有关系统设计规范的条件下，至少按实际安装数量的20％抽验下列控制功能：

4.1.1每月应对各个出入口的紧急启动、紧急停止按钮进行试验不少于1次；

4.1.2每季度与固定灭火设备联动控制的其它设备（包括停止与消防无关的设备、关闭防火阀、停止排烟机等）试验不少于1次；

4.1.3每季度抽一个防护区进行模拟喷放试验与驱动装置测试；

4.1.4每月定期检查气体灭火系统的管网、储气瓶（灌）以及控制系统。

5.电动防火门、防火卷帘控制装置

5.1电动防火门、防火卷帘的抽验，应按不低于实际安装数量的20％抽验联动控制功能，其控制功能、信号均应正常。

5.2每月定期检查该系统的配电箱，自动控制系统，电气线路及机械系统。

5.3要达到的效果和目标：

6.防烟排烟及电动防火阀等消防控制装置

6.1防排烟设备（包括该系统的排烟风机、排烟天窗、送风机和各种阀门等）的检验，每季度按实际安装数量不低于25％完成阀门动作及联动测试，全年全覆盖。

6.2每月定期检查该系统的消防风机配电箱，自动控制系统、机械系统等。

6.3.每年对屋面（地下室）消防风机防锈刷漆二次。

7.火灾事故广播、消防通讯、消防电梯和消防控制室的其它控制装置

7.1每月对消防电梯的测试不少于1次。

7.2每月对火灾事故广播设备的检验，应按不低于实际安装数量的10%进行下列功能检验：

7.2.1在消防控制室内选层广播；

7.2.2共用的扬声器强行切换试验；

7.3每月对消防通讯设备的检验，应符合下列要求；

7.3.1消防控制室与设备间所设的对讲电话进行1次通话试验；

7.3.2电话插孔按实际安装数量的不低于10％进行通话试验；

7.3.3消防控制室的外线电话“119台”进行1次通话试验；

7.4每月定期对消防系统的连接线路，接头、线槽等外部连接设备做巡视巡查工作。

8.应急照明及疏散指示控制装置

8.1每月定期对应急照明系统的应急灯具、疏散标牌进行检查；

8.2每月定期对应急照明系统的配管、线路等进行检查。

8.3每季度对应急照明系统进行“应急照明全负载放电测试”及响应时间检测。

9.水池及取水井

9.1每月定期检查消防水池、水箱及取水井；

9.2每月定期检查消防水池、水箱的进水阀门，溢位监控系统等；

9.3每年定期对消防进水管网、阀门进行防锈刷漆二次。

B.驻场服务时间计划及内容。

（四）根据项目特征，配置维保人员。其中，必须满足：

A.供应商须指派不少于4人的固定人员作为本项目的服务人员。其中，1人为项目技术负责人，1人为项目负责人，1人为项目现场负责人（负责代表供应商与采购人及其他相关方沟通、协调，开展应急处突）。（供应商须提供磋商报名截止日期前，不少于1个月的社会保险缴纳证明复印件并加盖供应商公章）

B.供应商每次派遣至采购人所在地且同时在同一作业面的服务人员须为供应商本企业正式员工且人数不得少于2人。

C.供应商指派的项目技术负责人须具备一级注册消防工程师资质，项目负责人须具备二级及以上注册消防工程师资质，每次派遣至采购人所在地的服务人员持有有效期内的《消防设施操作员国家职业资格证书》（四级/中级技能）及以上执业资格证。（供应商须提供证件复印件、及并加盖供应商公章）

D.供应商派遣至采购人所在地的服务人员从事消防设施设备维保的时间累计不得少于5年。（供应商须提供工作经历证明并加盖供应商公章）

其中，必须表述：

A.供应商派遣至采购人所在地的所有服务人员的着装要求。

B.供应商派遣至采购人所在地的所有服务人员的职能职责。

（五）根据项目特征，配置维保设备、工具。

（六）根据项目特征，提供场馆消防设施设备清单。其中，必须包括：

A.在合同签订后第1个季度（3个月）内，为采购人更新场馆现有消防设施设备清单；在合同期内，为采购人动态更新场馆消防设施设备清单（包括：品牌、型号、主要参数、数量）；

B.在合同期内，采购人采购设施设备或其零部件前，为采购人提供设施设备或其零部件清单（包括：推荐品牌、型号、主要参数、数量）；在设施设备或其零部件到达采购人所在地后，负责安装、调试及拆除物料（如有）的清运（采购人组织的维护、改造工程除外）；

（七）根据项目特征，描述维保方法。其中，必须包括：

A.维保计划向采购人报审流程。

B.故障设施设备或其零部件维修、更换流程。

C.维保信息向行业主管部门备案流程。

D.维保服务涉及的安全文明及环境保护措施。

（八）年度检测及年度评估。其中，必须满足：

A.严格按照相关法律法规、规范（标准）实施年度检测，并向采购人出具书面检测报告。

B.积极接受、配合由采购人委托的消防评估机构开展的年度评估，并根据评估结果限时完成整改。

（九）根据项目特征，提供项目及应急响应。其中，必须满足：

A.在采购人组织的维护、改造工程中，若需对消防系统设施设备进行拆除、安装、调试时，供应商须积极配合，不能以任何理由拒绝服务或降低服务标准（采购人认可的除外）；前述工程竣工验收后，供应商不能以任何理由拒绝服务或降低服务标准（采购人认可的除外）；

B.合同期内，供应商负责及时更新相关系统软件并确保其兼容良好、稳定运行；

C.制定有严谨的、高效的应急预案。其中，必须满足：

1.供应商指派的固定服务人员应确保24小时电话畅通，接到采购人报修通知后，立即进行远程技术指导；

2.如采购人及其物业人员不能根据远程技术指导排除故障，供应商须在接到采购人报修通知后1小时内到达现场排除故障；如故障期间恰遇采购人有重大活动，供应商应在接到采购人通知后0.5小时内，派专人值守现场，直至故障排除或采购人重大活动结束；

3.常用设施设备或其零部件（如报警探测器及底座、报警按钮、喷淋头、墙/地疏散指示灯、配电箱内的元器件等)须在接到报修通知后，24小时内完成维修或更换；重要设施设备或其零部件故障（如主机、水泵、阀体、风机故障等）应全力争取在48小时内完成维修或更换；如超过48小时仍无法修复，双方须共同指派专人做好维修期间的安全防范，同时供应商应增加技术力量，尽快修复故障。

## 五、维保交接

（一）合同期后，采购人未确定新的供应商前，供应商须继续按本磋商文件及合同的要求进行维保，服务费用根据合同价按日进行计算；

（二）采购人确定新的供应商后，在新合同签订后20个工作日内，供应商须按照相关法律法规、规范（标准）对采购人所有消防系统设备设施进行1次全面检测，出具检测报告，并完成全部维保资料及技术交接且通过采购人、新供应商共同确认。

## 六、维保费用

（一）本项目维保服务费为重庆科技馆2025年度消防系统设施设备维保服务及年度检测包干费用，包含所有维修保养及检测的材料、运输、施工等费用，包干费用最高限价为48.6万元，合同价格以本次采购最终成交价为准。

（二）驻场费用已经包含在本项目维保服务费中，采购人不再另行支付；

（三）如遇设施设备或其零部件故障，供应商应坚持“维修优先、降本增效”原则；如确需更换，经双方共同确认更换方案后，由采购人采购；

（四）如在采购人组织的维护、改造工程中涉及消防系统软件更新、新设施设备接入主机编程、单点位测试、联动测试等，其费用均包含在本项目维保服务费用中；

（五）因供应商责任导致年度评估或行业主管部门检查不达标，由此产生的一切整改费用由供应商承担。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、维保时间、实施地点及验收方式

（一）维保时间：采购人指定时间。

（二）实施地点：重庆科技馆重庆市江北区江北城文星门街7号。

（三）验收方式：

1.维保期内，每次保养后，需提供维护保养相关双方签字确认书。

2.维保期内，每次故障检修完毕后，提供维修清单及故障明细单。

## 二、报价要求

本项目磋商报价包括完成本项目所需的维保期间所发生的维保服务费、材料更换费、差旅食宿费等一切费用。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由供应商自行承担责任，采购人不再补偿。

## 三、质量保证及服务

（一）售后服务质量控制

1.维保方工程师每次现场维修服务结束必须有工作单由我方签字验收来控制服务质量。并且每次的维修单都将记录存档，以便于准确了解我方设备的使用情况。

2.维保方需建立用户的技术档案，定期或不定期地咨询、了解我方的设备使用状况，以便使我方的设备处在良好的使用状态。

3.用户回访：维保方客服每年将定期或不定期电话拜访我方，记录我方的意见及建议，完善服务的质量。

（二）响应时间及承诺

维保方的服务热线电话必须24小时开通，如果通过维保方的服务热线电话我方自行无法解决问题，则由维保方负责派人现场维修，72小时内必须恢复设备正常运行。

（三）技术升级

如果成交供应商和厂家的投标产品需要技术升级，成交供应商应及时通知采购人并根据其相应要求，对该产品进行免费升级服务。

（四）维修配件

成交供应商或厂家应提供备品备件，保证用户应急所需。使用的维修零配件应为原厂配件，应以最低价格只收取配件成本费（投标时附配件价格清单），未经用户同意不得使用非原厂配件。

## 四、付款方式

（一）合同签订后采购人按维保进度进行验收并付款。

（二）每季度（3个月）维保结束后，由采购人、供应商双方共同对维保实体、维保资料进行验收。如验收合格，供应商向采购人提供符合采购人要求的正规发票，采购人以转账方式向供应商支付该维保期进度款。

## 五、违约责任

（一）如供应商应未达到“（四）维保服务要求”，每发生1起，采购人将扣除当年度合同款的2%；

（二）如供应商应未达到“（四）维保服务要求”，且当季度内累计发生3起，采购人有权终止合同，由此造成的一切后果由供应商自行承担，并由供应商向采购人赔偿2个季度（6个月）的合同款；

（三）如因供应商责任导致发生安全责任事故，采购人有权终止合同，由此造成的一切法律责任、经济赔偿由供应商自行承担，并由供应商向采购人赔偿全额合同款。

## 六、知识产权

（一）供应商应严守在为采购人服务期间所获得的技术秘密、商业秘密等，严禁向任何第三方透露；

（二）采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的服务时应免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，其产生的一切法律责任、经济赔偿由供应商自行承担。

## 七、培训、迎检

（一）供应商须对采购人及其物业人员进行必要的设施设备的操作、管理培训，认真解答其提出的疑问，使其能够正常操作相关设备；

（二）供应商须参与采购人组织的消防演练、演习，并协助采购人完善相关管理制度及标准化管理档案的建立；

（三）供应商须服从行业主管部门的技术指导，全力协助采购人迎接有关主管部门的检查。

（四）供应商须全力协助采购人开展消防培训、宣传及其它消防相关工作；

八、其他

其他未尽事宜由双方在采购合同中详细约定。

第四篇  评审标准

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、磋商保证金等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供《基本资格条件承诺函》（见格式文件） |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | 无 |
| 2 | 特定资格条件 |  | 无 |
| 3 | 磋商保证金 |  | 按磋商文件要求提交磋商保证金 |

供应商按“三证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署 | 响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在采购预算范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量符合竞争性磋商文件要求。 |
|  |  | 响应文件内容 | 响应文件内容齐全、无遗漏。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 对竞争性磋商文件第二、三篇规定的磋商内容作出非负偏离响应。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的技术资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。（详见评审标准）。

（十）磋商小组各成员独立对每个实质性响应文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。若所推荐的成交供应商的服务部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 | 10 | 满足磋商文件资格要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×10%×100 |  |
| 2 | 服务部分 | 75 | 供应商根据“四、维保服务要求”提供维保服务方案，方案包括： 本维保项目认识与理解，包含对项目重点、难点理解及国家现行法律法规的合规性阐述（20分） 1、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性强，无明显瑕疵、漏洞的得20分；2、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性较强，存在1处瑕疵、漏洞的得15分； 3、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性一般，存在2处瑕疵、漏洞的得10分； 4、方案存在3处及以上瑕疵、漏洞的不得分。 | 1、磋商小组根据供应商编制的维保方案及相应资料进行比较评分。 2、本项内容中所称的“瑕疵、漏洞”指方案存在以下情形： （1）方案内容要素欠缺、仅有标题而无实质意义叙述内容； （2）方案内容中包含其他项目名称，或出现与本项目不相关的其他内容； （3）内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； （4）常识性错误； （5）方案中提出的措施举措并不适用本项目特性； （6）方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； （7）现有技术条件下不可能实现采购目标。 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  |  | 本项目维保计划及人员配置，包括对维保工作的计划安排，配置合理的技术人员等阐述（20分） 1、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性强，无明显瑕疵、漏洞的得20分； 2、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性较强，存在1处瑕疵、漏洞的得15分； 3、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性一般，存在2处瑕疵、漏洞的得10分； 4、方案存在3处及以上瑕疵、漏洞的不得分。 |  |
|  |  |  | 本项目维保设备配置及设备清单更新，包括对维保过程中应配置的合理设备工具、动态更新设施设备清单的阐述（15分） 1、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性强，无明显瑕疵、漏洞的得15分； 2、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性较强，存在1处瑕疵、漏洞的得10分； 3、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性一般，存在2处瑕疵、漏洞的得5分； 4、方案存在3处及以上瑕疵、漏洞的不得分。 |  |
|  |  |  | 本维保项目方法及年度检测评估，包括对专业化维保流程及开展年度检测和配合评估整改的阐述（10分） 1、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性强，无明显瑕疵、漏洞的得10分； 2、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性较强，存在1处瑕疵、漏洞的得6分； 3、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性一般，存在2处瑕疵、漏洞的得3分； 4、方案存在3处及以上瑕疵、漏洞的不得分。 |  |
|  |  |  | 本维保项目应急响应规划，包括对项目应急处突，应该服务保障的阐述（10分） 1、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性强，无明显瑕疵、漏洞的得10分； 2、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性较强，存在1处瑕疵、漏洞的得6分； 3、方案行文规范性、逻辑清晰性，引用法律、规范（标准）、法规准确性，措施系统性、针对性、可行性、先进性一般，存在2处瑕疵、漏洞的得3分； 4、方案存在3处及以上瑕疵、漏洞的不得分。 |  |
| 3 | 商务部分 | 10 | 1. 2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），供应商具有消防维保在保服务业绩的，每有1个得1分，最多得5分。 2.以上在保项目中，若包含一个公共场馆消防维保业绩的额外再加5分，不包含的则不加分。 | 供应商提供合同关键页及发票复印件，原件备查。 注：公共场馆指博物馆、图书馆、科技馆、展览馆、少年宫和艺术中心等。 |
|  |  | 5 | 1.供应商拟指派至本项目的项目负责人同时持有《一级注册消防工程师》和《消防设施操作员》（三级/高级工）及以上执业资格证书得5分。 2.供应商拟指派本项目的项目负责人持有《二级注册消防工程师》和《消防设施操作员》（三级/高级工）及以上执业资格证书得3分。 | 供应商提供其执业资格证书及磋商报名截止日期前不少于1个月的社会保险缴纳证明复印件并加盖供应商公章。未提供不得分。 |

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的基本资格条件或特定资格条件的；

（二）供应商的法定代表人或其授权代表未参加磋商；

（三）供应商未按照竞争性磋商文件的要求缴纳磋商保证金；

（四）供应商所提交的响应文件不按第五篇“投标文件格式”规定签字、盖章；

（五）供应商的最后报价超过采购预算的；

（六）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一分包采购中同时参与磋商；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（八）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（九）供应商的服务期、质量保证期及磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（十）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- 因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购人适用情形的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

# 第五篇  投标文件格式

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务方案

（二）服务响应偏离表

三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求等。

（二）商务响应偏离表

（三）其它优惠服务承诺

四、资格条件及其他

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件或个体工商户营业执照

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签字：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）或自然人签字：

年     月    日

## 二、服务部分

（一）服务方案（格式自定）

（二）服务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 采购需求 | 响应情况 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足竞争性磋商文件要求；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 三、商务部分

（一）商务要求响应情况：服务期及地点、报价要求等（格式自定）

（二）商务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | 磋商项目商务需求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                     法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将视为不满足竞争性磋商文件要求；

2.本表可扩展，并逐页签字或盖章。

（三）其它优惠承诺（格式自定）

## 四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）《基本资格条件承诺函》（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日