- 竞争性磋商文件

代理项目编号:BZZB25018

磋商项目名称：重庆市农业学校校舍及设施安全隐患排除—学生宿舍智能电表升级更换

采购人：重庆市农业学校

采购代理机构：重庆市别致招标代理有限公司

- 二〇二五年七月

重庆市别致招标代理有限公司

采购文件发售登记表

| 财政项目号 | / | 代理项目编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 供应商名称 | （供应商公章） |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 传真 |  |
| E-mail |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |
| 分包号 | 分包名称 |  |  |
| 购分包号为 的标书，共计 元 |  |  |  |

购买人：                   日期：

- 目   录

第一篇  采购邀请书	- 4 -

一、竞争性磋商内容	- 4 -

二、资金来源	- 4 -

三、供应商资格条件	- 4 -

四、磋商有关说明	- 4 -

五、保证金	- 5 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 5 -

七、其它有关规定	- 5 -

八、联系方式	- 6 -

第二篇 项目服务需求	- 7 -

一、项目概况	- 7 -

二、项目建设目标	- 8 -

三、项目详细技术参数	- 9 -

四、样品递交及退还要求	- 11 -

五、其他要求	- 12 -

六、现场踏勘	- 12 -

第三篇 项目商务需求	- 13 -

一、服务期、地点及验收方式	- 13 -

二、质量保证及售后服务要求	- 13 -

三、报价要求	- 14 -

四、付款方式	- 14 -

五、知识产权	- 14 -

六、其他	- 14 -

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 16 -

一、磋商程序及方法	- 16 -

二、评审标准	- 18 -

三、无效响应	- 20 -

四、采购终止	- 20 -

第五篇  供应商须知	- 21 -

一、磋商费用	- 21 -

二、竞争性磋商文件	- 21 -

三、磋商要求	- 21 -

四、成交供应商的确认和变更	- 22 -

五、成交通知	- 23 -

六、关于质疑和投诉	- 23 -

七、采购代理服务费	- 24 -

八、签订合同	- 24 -

第六篇  政府采购合同	- 25 -

第七篇  响应文件编制要求	- 26 -

一、经济部分	- 28 -

二、服务部分	- 30 -

三、商务部分	- 32 -

四、资格条件	- 34 -

五、其他资料	- 39 -

## 第一篇  采购邀请书

重庆市别致招标代理有限公司（以下简称：采购代理机构）接受重庆市农业学校（以下简称：采购人）的委托，对 重庆市农业学校校舍及设施安全隐患排除—学生宿舍智能电表升级更换 进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价 （元） | 磋商保证金 （元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆市农业学校校舍及设施安全隐患排除—学生宿舍智能电表升级更换 | 278943 | 5000 | 1 |  |

### 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为278943元。

### 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

（三）特定资格条件：无。

### 四、磋商有关说明

(一）凡有意参加磋商的供应商，请在行采家（https://www.gec123.com/）下载本项目竞争性磋商文件以及澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（二）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起三个工作日。

（三）竞争性磋商文件发售期限：

1.竞争性磋商文件发售期：2025年7月4日至2025年7月14日17:30(北京时间)。

2.报名和磋商文件购买方式：

在本项目磋商文件发售期内，供应商应按时缴纳磋商文件购买费（推荐使用微信支付，备注公司及项目简称）、缴纳凭证及《采购文件发售登记表》（加盖供应商公章）扫描后发送至：435088775@qq.com，否则不予受理。

3.竞争性磋商文件售价：人民币300元/包。

（四）递交响应文件地点：重庆市农业学校艺耕楼三楼会议室

（五）响应文件递交截止时间：2025年7月15日北京时间14:30

（六）磋商开始时间：2025年7月15日北京时间14:30

（七）供应商须满足以下二种要件，其投标（响应）文件才被接受：

1.按时报名并缴纳磋商文件购买费。

2.按时签到并递交响应文件。

### 五、保证金

（一）保证金缴纳方式

供应商应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、竞争性磋商内容），保证金的到账截止时间同响应文件递交截止时间。

保证金账户：

户  名：重庆市别致招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆盘龙新城支行

账  号：647721017

各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

（二）保证金退还方式

1.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，代理机构在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，代理机构在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

### 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（七）本项目不接受合同分包，否则按无效处理。

（八）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

### 八、联系方式

（一）采购人：重庆市农业学校

联系人：余老师

电  话：023-68033150

地  址：重庆高新区白市驿镇黄金桥二号

（二）采购代理机构：重庆市别致招标代理有限公司

联系人：黄老师

电  话：19122455251

地  址：重庆市南岸区长生桥镇秉文路69号

## 项目服务需求

服务需求中的所有条款均为符合性审查的实质性要求，投标文件中若有不满足按无效投标处理。“▲”标注的技术需求为重要技术需求。

### 一、项目概况

原导轨式电表不具备安全用电功能，且已出现原器件老化、线缆接头氧化、通信故障加剧等情况。原导轨式电表更换为挂式电能表，最大电流60A，同时具备安全用电管理单相智能电表，并接入原有空调收费系统，解决服务器及网络等资源重复性建设。接入现有能源管理系统，集成一套综合智能水电能源系统，实现校内统一化管理。其中2栋学生宿舍已更换全新智能电表，需接入已有能源管理系统。

- 项目楼栋水电表统计：

| 楼栋号 | 单相电表 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1栋 | 177 |  |
| 2栋 | 0 | 已更换智能电表 |
| 3栋 | 76 |  |
| 4栋 | 276 |  |
| 5栋 | 0 |  |
| 8栋 | 159 |  |
| 实训楼 | 29 |  |
| 教学楼 | 104 |  |
| 7栋教师公寓 | 28 |  |
| 8栋职工宿舍 | 81 |  |
| 食堂员工宿舍 | 23 |  |
| 合计 | 953 |  |

改造内容如下：

| 名称 | 内容 | 主要功能描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 硬件部分 | 有线单相智能电表 | ▲电流规格：0.25-0.5(60)A ；电压规格：220V；精度：B级；具有拉合闸功能。具备CPA证书。中标后随机抽样20台送至“重庆计量质量检测研究院”进行首次强制检定，检测费用中标单位承担。 | 只 | 953 |
|  |  | ▲单回路电表具备独立的LCD显示屏，实时显示总用电量、拉合闸状态等重点数据。 |  |  |
|  |  | ▲内置定时拉合闸、过载跳电、功率限制、恶性负载识别、过温跳电、瞬时电流、电压、电流等功能。提供第三方具备CMA、CNAS检测报告。 |  |  |
|  | 开关 | 拆除原有箱内开关，将原开关接线至电表出线端 | 只 | 953 |
|  | 电线电缆 | 国标BV4 | 项 | 1 |
|  | 智能数据网关 | ▲通过有线方式接入智能数据网关，上行通过校园网连接现有能源管理系统。提供第三方具备CMA、CNAS检测报告。 | 套 | 12 |
|  |  | ▲智能数据网关，能同时接入智能水表及智能电表。下行RS485具有2路、4路、6路。具备数据存储。上行同时具备校园网接口及4G接口，流量包10年，当校园网出现故障时，自动切换4G网络。提供第三方具备CMA、CNAS检测报告。 |  |  |
|  | 硬件设备安装 | 安装智能电表、智能水表、数据集中器、信号线布设、配电箱等 | 只 | 953 |
| 软件部分 | 数据对接 | ▲接入现有能源管理系统，并升级实现远程采集及功能控制，具备水电管理、能耗监管、能耗查询、信息维护、安全用电管理等功能。对接费，由中标单位自行承担。提供对接证明函。 | 项 | 1 |
|  |  | ▲我校财务平台由第三方公司承建，为实现财务统一化管理，本次项目需接入现有财务支付平台，实现学生手机自助缴费、并完全兼容现有2栋智能电表采集收费及控制。对接费，由中标单位自行承担。 投标人需提供与财务平台对接证明并加盖财务平台公司公章。 |  |  |
|  |  | 具有低费用微信推送、信息查询 、费用查询、报修功能等。 |  |  |

### 二、项目建设目标

项目建成后，将能源管理，统一化管理，可以降低管理部门的繁杂低效的工作，大幅提升校园用电管理，节约用能，回收服务器资源，减少网络重复性建设，并实现如下功能：

1.远程抄表：实现用户用能数据远程自动抄表，完整的抄、核、收流程，杜绝人工抄表与收费阶段的管理漏洞。并对所有学生公寓用能、校内商业、校内运营商进行监控管理。

2.远程控制：实现远程水电联控机制。

3.兼容多种收费管理模式：兼容预收费、后付费、分等级计费等多种计费模式的收费模式。

4.多种便民缴费方式：手机APP、微信、校园网等，方便客户缴费，面对恶意欠费客户时可以进行远程控制。

5.能耗分析：实时了解用户的能耗数据，准确掌握不同能源类别趋势分析与环比分析，了解未来能源需求，准确掌握能源消耗构成与能源流向。

6.财务报表：具有缴费柜台、补助发放、定时补助、补助核销、账户清零、缴费报表统计等报表财务管理功能。

7.报表管理：具有消费明细、仪表用量、用能明细、用能统计、缴费明细、缴费统计、补助明细、月度收支表、操作日志等报表管理功能。

▲8.系统具有良好开放性，与第三方管理系统（财务平台、学工系统、离校系统等）无缝对接，同时兼容学校现有智能水电表及平台并无缝升级。

9.缴费提醒推送：系统可实现根据设定低值主动向用户发送低值缴费提醒，避免因欠费停电给学生的生活、学习带来不便。

10. 免费水电量发放：管理部门根据学校规定，通过系统独立或批量对学生公寓发放免费水电量，超额后需预存水电费。

11. 换寝管理：学生中途换寝，实现一键更换，同时将原寝舍的费用转入新寝舍，并产生换寝日志.

12.退费处理：学生毕业离校，系统对该账户剩余预存水电费清零，并出具数据由财务部门按实退费。

13. 系统操作日志，周期性对账功能：系统对登陆情况逐条记录。以各校检查对每天、周、月、年所售电量进行周期性对帐。确保数据安全和财务准确。

14. 系统安全性设定、防止非授权人操作：系统有三种级别设定，最高级为操作员，可对系统中各功能项进行设定，如：免费电量，通/断电时间，报警电量等，第二级为管理员可对系统中各设置项和各用户情况进行查询、打印。第三级为用户级，只能查阅本用户的历史记录和当前用电情况。

15. 通讯故障诊断：当系统通讯异常时，可自动提出错误信息，便于技术人员维修，由于该系统可随时对各用户进行用电情况查询，因此当某一局部区域发生供电故障时可进行辅助诊断。同时我们也可以通过网络远程查询诊断，帮助管理部门快速、准确地分析故障点位和故障类型，为迅速排除故障提供了条件。

16. 历史数据备份：可提供各用户单元历史水电数据，包括历次充值日期、充值记录、每月水电使用量等。

### 三、项目详细技术参数

（一）、单相智能电表技术参数

▲1. 电流规格：0.25-0.5(60)A ；电压规格：220V；精度：B级；具有功能。每只电表具备独立的LCD显示屏，一户一表。安装方式：挂式。具备CPA证书。满足抽样送至“重庆质量计量检测研究院”进行首次强制检定。

2. 通讯方式：RS485、4G通讯接口，两个通讯接口相互独立。通讯协议：DL/T645-2007协议。

3. 扩展工作电压 80%Un～ 115%Un。

4. 工作环境 :规定工作温度范围为－25℃～＋60℃，

工作极限温度范围为－40℃～＋70℃。相对湿度：≤95%（无凝露）。

5. 功耗：静态功耗＜1.5W，10VA

6. 计量与费控：可实现多费率、正、反向计量，总、尖、峰、平、谷有功电量及阶梯计费功能。

7. 预付费功能：电能表同时具备远程预付费和本地预付费功能，两种模式可以根据管理需要随时转换。

8.具有丰富的事件记录功能，并且大部分事件保存最近10 次记录。产品能记录编程、掉电、校时、拉合闸、购电、退费等事件发生的时刻以及事件发生时的状态，防止用户非法篡改数据。

9.具有定时通断电功能。

▲10.具有温度监测功能（提供第三方具备CMA、CNAS检测报告）：

a）通过上位机软件可设置、读取电表温度参数；

b）可设定电表过温限值、安全温度值；

c）当检测温度超过60℃时报警，超过70℃切断电源，防止电气安全隐患；

d）当温度恢复到30℃时电表自动合闸恢复供电（温度可自动设置）。

▲11.具有电弧检测功能，当检测到电弧后应对电表断电，并对电表后端所用电器进行保护。

▲12、具有自动识别恶性负载功能，（提供第三方具备CMA、CNAS检测报告）

内容如下：

a）当新增电器的功率大于设定的功率时，电表应自动跳闸，并记录恶性负载跳闸事件；

b）仪表检測到恶性负载时，自动切断用户电源，等待一段时间后（此时间可设置）自动恢复用户供电，若恶性负载仍接入，则继续切断用户电源；

c）可自动恢复供电三次（支持设置次数），如三次还在使用恶性负载，则切断用户供电，应通过预付费管理系统恢复供电，用户才可继续用电。

13.远程控制功能：

产品具备功能，内置高可靠性磁保持继电器，支持远程拉合闸控制，包括拉闸、合闸、保电和保电解除等命令。

14. 定时拉合闸功能

通过配置定时拉闸周次及时段实现定时拉合闸功能。表内有日历时钟，表内根据预设的时段实现本地通/断电控制，不受网络通信条件的影响。

（二）、数据集中器主要参数

▲1、CPU：采用4核A9、主频最高1.4GHz，提供第三方检测报告。

▲2、内存：采用512MB DDR3内存，存储：配置4GB存储，可扩展至256GB。

3、通信接口：同时具备接收4G电表数据，内网传输至我校服务器。考虑安全，我校服务器不开通外网访问。

4、操作系统：支持Linux 3.4.39、支持Ubuntu 14.04

看门狗：具有看门狗设计。同时具有抗干扰设计。

网口：具有1个100M/10M自适应Ethernet网口，支持AUTOMDI/MDIX 双级抗雷防护

无线传输：具有标准SIM卡(全网通)卡槽，具有4G天线SMA接口，插入流量卡可实现无线传输

RS485接口：具有2-8路RS485接口(支持收发指示灯)

RS232接口：具有2个RS232接口(与RS485为复用关系)

5、TF 卡接口：具有1个自弹TF卡座支持TF卡扩展存储(最大扩展256GB)

带载能力：每个串口应不低于32个终端设备(每个RS485接口)

采集速率：支持600~460800bps采集速率。

RTC 时钟：内部集成实时时钟，时钟精度：0.5s/d。

功能

1）.通过有线网络或无线网络将数据上传至服务器，支持直连云服务器，实时上传采集的数据，可定时上传时间。

▲2）.支持GB/T 19582.1-2008(ModBus)、DL/T645-1997、DL/T645-2007、 CJ/T188-2018、CJ/T 188的通信协议及国网Q/GDW13761-2013协议。

3）、每路串口独立配置。同时支持24个Http服务器、同时支持24个MQTT服务器。同时支持 KX+b线性缩放。支持JSON协议格式.

4）、支持标准的 MQTT 协议、HTTP、TCP SERVER、TCP CLIENT、UDP SERVER、UDP CLIENT 等网络工作模式。当配置为 TCP SERVER 模式时，该网络通道可同时支持 64 个客户端连接。

5）、数据冻结：可对采集的数据进行时段性冻结存储(时间可设)，保持脱网后数据的连续性。

▲6)、断点续传：网络故障时应能自动保存采集的数据，网络恢复时应能自动接序上传。

7)、状态检测：支持定时向服务器发送心跳包，心跳包时间、内容可设置，若心跳间隔时间内设备没有收到服务器数据，则自动向服务器发送心跳内容。

8)、命令解析：可解析服务器发出来的对采集设备读取等命令并将执行结果反馈给服务器。

9)、设备组网：支持以太网接口或无线4G组网，网络中所有设备的IP与本设备工作应在同一个网段，可互相通讯，与下可通过移动终端，服务器等设备应正常访问。

10)、智能防掉线：支持在线检测，在线维持，掉线自动重拨。

11)、超时自动连接：与服务器间的TCP连接无任何数据收发的时候，开始计时，当计时超过设定值时，可重新连接服务器。

12)、TCP 保持激活：当与服务器之间的TCP连接不正常的时候，设备可检测不正常的状态，并重新连接服务器。

### 四、样品递交及退还要求

（一）样品递交要求

1.样品清单列表

| 序号 | 样品名称 | 样品制作标准和要求 | 规格 | 数量/单位 | （备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有线单相智能电表 | 第二篇项目服务需求中"单相智能电表技术参数" | 0.25-0.5(60)A | 1台 |  |

2.样品评审方式

样品需单独密封递交，封套及样品均需有“供应商名称、样品名称”标识，封套加盖供应商公章。样品具体评审标准详见本磋商文件第四篇“二、评审标准”。

3.样品递交时间：同文件递交时间。

4.样品递交地点：同文件递交地址。

（二）样品退还要求

成交供应商样品由采购人保存，作为验收依据，未成交供应商的样品在评审完成后由采购人通知各供应商取回。

### 五、其他要求

1.供应商应保护好施工场所所有设施、设备、管网、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，对采购人或第三方等造成损失应进行赔偿，出现人员伤亡等责任事故承担相应责任，采购人不承担任何责任。

### 六、现场踏勘

供应商在磋商前可自行联系现场踏勘事宜。无论供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件之前已考察过现场，对本项目的风险和义务十分了解，并在其响应文件中充分考虑了现场和环境条件。供应商应对因踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

## 项目商务需求

商务需求中的所有条款均为符合性审查的实质性要求，投标文件中若有不满足按无效投标处理。

### 一、服务期、地点及验收方式

（一）服务期：中标人应在合同签订后30个日历日内完成所有软硬件及计量计费系统调试，确保2025年8月25日前整个计量系统正常投用。

（二）服务地点：采购人指定地点。

（三）验收方式：由采购人自行组织验收。

### 二、质量保证及售后服务要求

1（一）产品质量保证期

1.自验收合格之日起，设备提供2年免费质保期。

2.采购货物属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

4.中标人须按样品供货、安装，与样品不符的产品，学校将不予验收。

（二）售后服务内容

供应商和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.质量保证期内服务要求

1.1电话咨询

成交供应商和制造商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

1.2现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商或制造商应在12小时内采取相应响应措施；无法在12小时内解决的，应在24小时内派出专业人员进行技术支持。

1.3技术升级

成交供应商需为学校现有管理平台和软件产品提供免费升级技术服务。

1.4在本项目建成并投入使用以后，成交供应商至少派驻1名专职软件开发人员或1名维护人员常驻学校，并根据学校后勤能源管理的个性化需求进行水（电）计量系统的相关软件的改造和完善，以便学校根据需要全面熟练使用该系统。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，成交供应商和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原成交供应商和制造商提供售后服务的，成交供应商和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）故障响应时间要求

供应商接到使用方产品出现问题的通知后立即作出响应，24小时内到达现场进行处理。

（四）备品备件及易损件

成交供应商和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出，未列出之配件需更换的视为免费更换（人为损坏的除外）。

### 三、报价要求

本次报价为总价报价（人民币报价），包括完成本项目所需的设备或货物购买（制造）费、辅材费、运输费、装卸费、原有设备拆除并在校园内异地安装费、安装调试费、培训费及各种应纳的税费。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费、施工、对接费、校准以及与货物有关的供方应纳的一切费用，学校不再支付其他费用。

### 四、付款方式

1.付款方式

（一）合同签订后成交供应商向采购人缴纳5%的履约保证金（以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；

（二）在货物全部交付、安装调试正常运行后，成交供应商提交采购合同、验收报告、发票等材料，向采购人申请付款，经采购方验收合格15个工作日内，全额支付合同金额；

（三）采购人对成交供应商提交的付款资料审核通过后，以转账方式向成交供应商支付合同全款；

（四）货物验收合格后，履约保证金在质保期满后，无廉政、无质量及售后服务问题时，经成交供应商申请，采购人确认无违约行为，采购人以转帐方式全额无息退还履约保证金（合同约定的币种为人民币）。

2.项目交付采购人使用后，成交人可向采购人提出付款申请，提出申请时应提供足额的正式有效发票；

3.成交供应商缴纳结算金额的5%作为质保金后，向采购人提交付款申请，采购人收到成交人付款申请，并确认符合付款条件后的十个工作日内，向成交人支付发票金额的全款。2年后，如果工程无质量问题，采购人将质保金无息退还。

### 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

### 六、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

## 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按“第一篇三、供应商资格要求（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 保证金 |  | 按照磋商文件要求足额交纳所投包的保证金（如果有）。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。供应商可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

- 符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。

符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 本竞争性磋商文件第二篇中所有条款的要求、第三篇中所有条款的要求。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文a件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

- 根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。（服务部分得分为0分的供应商不能成为成交候选供应商。）

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 | 保留小数点后两位，小数点后三位四舍五入。 |
| 2 | 服务部分 （50%） | 20 | 1、起评分： 有效投标人的起评分为20分。 2.扣分条款 第二篇项目服务需求中标注“▲”部分的条款，需提供相应的材料具体内容详见说明，每有一条注“▲”部分提供的证明材料不合格或者未提供，从起评分中扣除5分，最多扣 20分，扣完为止。 | “▲”号标注的技术参数，需按要求提供相应的检测报告复印件（原件备查） |
|  |  | 10 | 服务方案：根据供应商服务方案中提供的对项目背景理解、项目建设意义及内容、项目建设目标等进行评分。方案详实、具体、可行得10分；方案较详实、具体、可行得7分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得4分；方案不具可行性、简单马虎或未提供得0分。 | 服务方案格式自拟。 供应商须提供技术对应方案，并加盖公章。 由评审小组评委自主打分后，所有评委评分的算术平均值为本项的最后得分。 |
|  |  | 10 | 供货、安装服务方案。根据供应商提供的供货、安装服务方案进行评分；方案详实、具体、可行得10分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得7分；方案不具可行性4，简单马虎或未提供得0分。 |  |
|  |  | 10 | - 供应商需提供售后服务方案，内容包含但不限于：质量承诺；售前、售后服务承诺等内容等。方案内容详实、具体、可行得10分；方案不够详实、具体，但具有一定可行性得7分；方案不具可行性4，没提供得0分。 |  |
| 3 | 商务部分 （20%） | 5 | 1.供应商具有覆盖电能表的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证证书得2分，否则得0分。 2.投标人具有能源管理系统软件著作权得2分，具有收费管理系统APP软件著作权得1分。 | 需提供证书复印件加盖投标人公章。 |
|  |  | 5 | 业绩： 2021年1月1日起至响应文件递交截止日止（以合同签订时间为准）供应商每提供一个与本项目电能表相关的类似业绩得5分，本项最多得5分。未提供不得分。 | 提供业绩合同复印件并加盖供应商公章 |
|  |  | 10 | 样品：有线单相智能电表。 - 提供具有“重庆市计量质量检测研究院”检测校准证书或张贴校准标识； 2)样品技术参数须符合磋商文件要求； 3)外壳采用阻燃抗老化材料，质地坚硬较厚，表面光滑平整，印刷标识参数清晰、规范，且无明显毛刺、气泡。 经评审，以上都满足得10分；以上一项不满足得6分；以上两项不满足得3分；以上三项不满足得0分。 | 根据递交的样品进行打分。 |

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不允许联合体参与磋商。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）保证金

1．供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇 五、保证金”；

2．发生以下情况之一者，磋商保证金不予退还：

2.1供应商在响应文件递交截止时间后撤回响应文件的；

2.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；

2.3除因不可抗力或竞争性磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、服务和商务要求等事项签订采购合同的）。

（五）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（六）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档为PDF扫描件，内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.响应文件按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（七）响应文件的递交

响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

（八）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）。

### 四、成交供应商的确认和变更

- （一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

- （二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在行采家（https://www.gec123.com/）上发布成交结果公告。

（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据

### 六、关于质疑和投诉

- （一）质疑

供应商认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为磋商文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及磋商项目编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

- （二）投诉

1.供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

### 七、采购代理服务费

（一）供应商成交后，在领取成交通知书前须向采购代理机构缴纳采购代理服务费，本项目按照5000.00元收取代理服务费。

（二）采购代理服务费缴纳账号：

户  名：重庆市别致招标代理有限公司

开户行：中国民生银行股份有限公司重庆盘龙新城支行

账  号：647721017

### 八、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知书发出之日起二十日内和成交供应商签订政府采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同可采用采购人提供的合同版本，也可以按双方协商确定的版本，最终按采购人确定的合同版本为准。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

## 第六篇  政府采购合同

（参考政府采购合同文本）

## 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

项目编号：

磋商项目名称：

响应文件

供应商（盖章）：

地址：

法定代表人或被授权人：

联系电话：

年  月  日

### 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

- 竞争性磋商报价函

（采购代理机构名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

（二）明细报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 人工费 |  |  |  | / |  |  |
| 9 | 运输费 |  |  |  | / |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、请供应商完整填写本表。

2、该表可扩展，并逐页签字或盖章。

3、该表可根据项目实际情况调整。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

如相关承诺及服务方案等。

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

### 四、资格条件

（一）供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

法定代表人身份证明书

磋商项目名称：

致：                      （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是                      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

法定代表人授权委托书

磋商项目名称：

致：                            （采购代理机构名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证号码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致                   （采购代理机构名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

（一）其他与项目有关的资料

其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。

（结束）