- 网上询价文件

项目名称：重庆市公安局沙坪坝区分局采购办公楼空调维护保养服务

项目编号：Z2025-018

重庆市公安局沙坪坝区分局

- 二〇二五年六月

## 第一篇   询价采购邀请书

按照重庆市沙坪坝区财政局采购办下达的采购计划，拟对重庆市公安局沙坪坝区分局采购办公楼空调维护保养服务询价采购，欢迎合格的供应商参与响应。

- 一、招标项目内容

| 序号 | 标的名称 | 最高限价（万元） | 服务期限（年） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 办公楼空调维护保养服务 | 17.8 | 1 | 其他未列明行业 |

二、资金来源

财政预算资金，资金已到位。

三、响应供应商资格要求

响应供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。

（一）基本条件

- 具有独立承担民事责任的能力。

2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3．具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

4．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5．参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（二）特定资格条件

1.响应供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程三级及以上资质。

2.响应供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

四、响应有关规定

（一）凡有意参加询价的供应商，请于2025年6月17日起至2025年6月24日

9时00分之前，在重庆市政府采购行采家平台下载查看本项目需求文件以及变更公告等询价前公布的所有项目资料，无论供应商下载查看与否，均视为已知晓所有询比实质性要求内容。

（二）供应商须在平台上报名并在2025年6月24日9时00分之前按要求上传响应文件，未按要求提供的为无效供应商。

（三）无论询价结果如何，供应商参与本项目的所有费用均由自行承担；

（四）现场踏勘

1.为减少响应误差，响应供应商须在开标前一天自行到现场踏勘，并对考察中获取的现场资料负责。不管响应供应商是否考察过现场，均被认为在递交响应文件前已经了解现场情况。

2.响应供应商如对询价文件有疑问，必须以书面形式在开标前一天17:00前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。采购人对已发出的询价文件需要进行澄清或修改的，该澄清或者修改的内容为询价文件的组成部分。如响应供应商未提出疑问，视为完全理解本询价文件，一经进入评审程序，即视为响应供应商已详细阅读全部文件资料，放弃要求解释的权利。

五、联系方式

采购人：重庆市公安局沙坪坝区分局。

地  址：重庆市沙坪坝区都市花园东路7号

现场踏勘联系人：李老师          电话：63755322

投标事宜联系人：颜老师          电话：63755217   13527557912

## 第二篇  项目服务技术（质量）需求

## 一、项目一览表

| 序号 | 标的名称 | 数量/单位 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 办公楼空调维护保养服务 | 1年 |

## 二、项目概况

（一）项目地点位于沙坪坝区都市花园东路7号，总用地面积11614.7 m2，总建筑面积6.5万m2，包含沙坪坝区应急联动指挥中心，沙区公安局应急指挥中心办公主楼21F/-3F、应急联动备勤楼13F/-3F、裙楼以及与之配套的地下车库等。

办公主楼、备勤楼及裙楼均设置VRV多联式中央空调（热泵）机组系统（品牌为欧科）。夏季空调逐项逐时冷负荷综合最大值为：4803.2KW、冬季热负荷：3656.5KW。空调室外机共60套103台、新风室外主机37台，分别放置于裙楼9层屋面以及3楼屋顶、塔楼屋顶和备勤楼屋顶；空调室内主机906台，新风室内主机37台，室外主机通过保温铜管与各自系统内室内机相连；办公主楼4楼安装洁净空调系统，有组合式洁净空调机组一台，风冷热泵机组4台。另设备机房、数据机房等安装有柜挂机52台（主要品牌为格力、大金、奥克斯），电梯空调14台（主要品牌为广州朗得电梯空调）。

- （二）办公楼中央空调空气处理方式与气流组织形式

- 办公楼中央空调系统多联机室内机采用天花板内置式室内机进行布置设计，吊装于楼板下。新风由吊装于走道内的独立新风机组处理后送至各房间。气流组织配合顶棚装修采用顶送顶回或侧送上回方式。送风口采用双层百叶风口，回风口采用单层百叶风口。新风机组及室内机进风处设置过滤器。氟利昂管道系统采用材料为铜管，保温为不燃或难燃B1级橡塑保温材料。氟利昂管道连接各系统的空调室内外机，通过系统内置的动力装置（压缩机）及控制分配装置维持氟利昂制冷机在空调室内外机中的循环流动。

- 三、服务内容及服务标准

- （一）维护保养内容

- 1.VRV多联机组室外机的维护保养（含新风系统、洁净空调系统）

- （1）检查机脚螺栓有无松动，机组有无异常振动及噪声并立即进行处理；

- （2）压缩机机械运动部件的检查和更换；

- （3）检查油位油压是否正常，出现油位低应立即补充冷冻机油；

- （4）清除机组表面灰尘，金属表面除锈加防锈油，每年对换热翅片进行清洗消毒，提高换热效果；

- （5）制冷系统排气、吸气压力是否正常，用氟里昂电子检漏仪检测机组有无氟里昂渗漏，当表明有渗漏时，应立即进行修复止漏；

- （6）检查四通阀、过滤器、膨胀阀、储液罐、高压开关、低压开关、单向阀、冷凝风机、冷凝器、冷媒管等设备运行是否正常；

- （7）控制箱及电脑板等除尘处理；

- （8）对外机机壳及线缆桥架除锈刷漆。

- 2.室内机的维护保养内容（含新风系统、洁净空调系统）

- （1）检测室内机出风口风量及出风口温度是否正常，清理出风口、回风口灰尘；

- （2）清扫全热回收新风换气机表面灰尘，检查机脚螺栓，联接螺栓有无松动，螺栓、防火阀金属表面有无锈蚀，发现故障立即处理；

- （3）清洁换热器翅片及离心风轮；

- （4）轴承加油保养及更换；

- （5）使用专业的清洗剂对出风口、回风口、过滤网表面等进行清洗消毒，使用高温清洗机对蒸发器翅片进行冲洗消毒，保证送入房间的空气质量；

- （6）检查蒸发器、电子膨胀阀、冷凝排水系统、冷媒管保温、风扇电机等是否工作正常，测量设备绝缘是否良好。

- 3.电气系统的维护保养

- （1）检查各类温度传感器、压力传感器控制器、水流控制器、温度计、压力表安装有无松动。发现问题立即处理；

- （2）切断电源，清扫电控柜内外灰尘，检查电控拒，启动柜内元器件，导线及线头有无松动或异常发热现象，发现问题立即处理；

- （3）检查变频控制、洁净室控制、线控器、电路板、空调面板、接线端子等工作是否正常；

- （4）保证所有空调机房的清洁卫生。

- 4.柜挂机空调的维护保养

- （1）开启空调不同运行模式检查内机出风口是否正常；

- （2）检查外机风扇是否运行正常，冷凝水排放是否畅通；

- （3）检查空调室外机、室内机运行时是否异响；检查支架螺丝第否稳固，发现存在异响和螺丝松动及时处理；

- （4）检查电源线是否存在老化或损坏，发现问题及时处理；

- （5）使用专用蒸发器清洗剂，清理蒸发器内灰尘和油污；

- （6）使用翅片梳对换热器进行梳理，防止翅片倒塌弯折影响散热；

- （7）对风机叶轮、内机进出风口进行清理和消毒；

- （8）对室外机壳和换热器进行清洁，并除锈刷漆。

- 5.电梯空调的维护保养

- （1）检查出风量是否充足，风路是否畅通，风口是否有凝露，轿厢内温度是否正常；

- （2）检查进出风管、出风口、回风口有无损坏，保温棉是否破损，固定扎带是否松动，末端出风口和回风口有无杂物堵塞，发现问题及时处理；

- （3）检查空调支架是否有松动现象。电源线、插座和线控器是否破损松动，发现问题及时处理；

- （4）拆机深度清洗。把空调从电梯轿厢拆卸，移出电梯井道外开展拆机深度清洗；

- ①清理空调内部粉尘泥浆、缠绕物，用空调清洗剂清洗顽固污渍，拆洗风叶和风轮；

- ②用清洗剂清洗空调制冷系统的排气管路、回气管路上和滤尘网的污垢，检查空调制冷器管路接口部位是否有损伤和制冷剂泄露的情况，发现问题立即处理；

- ③组装空调并装回电梯轿厢上，紧固好固定螺丝，确保电源线和插座安装到位无松动；

- ④通电试机运行20-30分钟，确保风量及温度正常。

6.本次须对保养范围内的洁净空调初、中、高效过滤器更换，费用包含在包干价中。须为原厂配套配件，包含以下配件：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 更换数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初效过滤器1 | 16*16*2（390*390*20mm) 过滤效率≥90% 容尘量≥800g/m³ 材料构成：铝合金型材边框、无味AB胶、G4滤纸 | 个 | 1 |
| 2 | 初效过滤器2 | 16*20*2（490*390*45mm) 过滤效率≥90% 容尘量≥800g/m³ 材料构成:铝合金型材边框 、G4滤纸 、无味AB胶 | 个 | 4 |
| 3 | 初效过滤器3 | 20*20*2（490*490*45mm) 过滤效率≥90% 容尘量≥800g/m³ 材料构成：铝合金型材边框、无味AB胶、G4滤纸 | 个 | 4 |
| 4 | 中效过滤器1 | 20*20*2（490*490*20mm） 过滤效率≥90-95% 容尘量≥1100g/m³ 材料构成：铝合金型材边框、 F8滤纸袋 | 个 | 4 |
| 5 | 中效过滤器2 | 16*20*2（490*390*20mm） 过滤效率≥90-95% 容尘量≥1100g/m³ 材料构成：铝合金型材边框、 F8滤纸袋 | 个 | 4 |
| 6 | 中效过滤器3 | 16*16*2（390*390*20mm) 过滤效率≥90-95% 容尘量≥1100g/m³ 材料构成:铝合金型材边框、F8滤纸袋 | 个 | 1 |
| 7 | 高效过滤器1 | 500m³/h （320*320*73mm) 过滤效率≥99.99% 初阻力≤170Pa 材料构成：铝合金型材边框 、EVA密封条、 防脱烤漆网 、无味热熔胶 、无味AB胶、高效滤纸 | 个 | 2 |
| 8 | 高效过滤器2 | 1000m³/h （482*482*73mm) 过滤效率≥99.99% 初阻力≤170Pa 材料构成：铝合金型材边框、 EVA密封条、 防脱烤漆网、 无味热熔胶、 无味AB胶、高效滤纸 | 个 | 2 |
| 9 | 高效过滤器3 | 1500m³/h （630*630*73mm) 过滤效率≥99.99% 初阻力≤170Pa 材料构成：铝合金型材边框 、EVA密封条、 防脱烤漆网 、无味热熔胶、 无味AB胶、高效滤纸 | 个 | 10 |

- （二）服务标准

- 设备的维修保养就是在以预防为主的思想指导下，把设备保养作业项目按其周期长短分别组织在一起，分级定期执行，设备的定期保养分为：一级保养，二级保养，三级保养。

- 1.定期保养流程

- （1）一级保养（月维护保养内容）

- 一级保养是对各类设备、控制元器件、仪器、仪表进行检查记录为主，也是各级技术保养的基础，由专业维修工负责执行。主要作业内容以基本清洁、润滑、紧固为主，检查操纵、指示用仪器、仪表、安全部位、各种阀门、润滑油油平面。

- （2）二级保养（冬季和夏季每月维护保养内容）

- 二级保养以设备全面的清洗消毒、检查、调整、校验为中心内容。由专业维修人员负责执行。除执行一级保养作业项目，并检查运动部件的润滑油状况，对各类滤清器进行清洗消毒，检查安全机件的可靠性，消除隐患，调整易损零部件的配合状况，旋转运动部位的磨损程度，校验指示用仪器仪表和控制用仪器仪表、计量用仪器仪表，延长使用寿命，维护设备的技术性能。

- （3）三级保养（换季维护保养内容，每年4-5月，10-11月）

- 三级保养以空调压缩机为中心内容。根据需要对机组各部件进行解体、清洗、检查，对设备及压缩机进行全面检查，视需求进行轴承更换、除锈、补漆，对电气设备进行检查、试验，有必要进行更换的电气元件及时进行更换处理。同时在换季阶段对室外换热器进行清洗，室内过滤网和接水盘进行清洗消毒，从而保证用户安全及使用效果。

- 2.定期保养要求

- 一级保养和二级保养由专业维修人员负责，运行季节每月进行一次(滤网清洗运行季前一次)。三级保养由专业设备维修人员负责，每年4-5月，10-11月设备停机过度季进行。

- 3.其他项目技术要求

- 成交供应商须派驻1名相对固定的维保专业技术人员驻点服务于国家法定工作日时间内提供驻点服务；工作日期间，维保人员在接到报修后5分钟内赶到现场开展处置，立即排查并尽快排除故障。非国家法定工作日期间，维保单位在接到报修通知后半小时内到场维修。维保单位每次到场检测维护后，出具检测表由双方签字确认。

- 成交供应商拟派驻本项目的维保技术人员需具有低压电工资格证书及制冷工资格证书（投标时提供劳动证明和资格证明复印件）。

- 维保驻场人员能积极响应分局提出的会议空调设备保障、换季运行模式调整等合理要求。

- 提供完成工作所需的符合国家相关法律法规的各类人员劳动保险和安全防护并购买团体意外伤害保险及第三者责任险（驻场时提供复核）。

- 保障办公楼各项空调系统及设施设备正常运行，设备、出风管、出风口、回风口等清洁无锈蚀，空调配电线路无老化等，负责系统的优化完善及更换损坏元器件并承担单品价值在200元以下的元器件更换费用，包含但不仅限于：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 制冷剂 | R410 |
| 2 | 制冷剂 | R22 |
| 3 | 制冷剂 | R32 |
| 4 | 接触器 | LC1E1801 |
| 5 | 接触器 | LC1E0910 |
| 6 | 过载保护器 | LRE21 |
| 7 | 主板变压器 | 6-2122-30W3AX2 |
| 8 | 一般温度传感器 |  |
| 9 | 接线端子 |  |
| 10 | 保险盒 |  |
| 11 | 保险管 | IEC |
| 12 | 风柜皮带 | SPA2082Lw |
| 13 | 橡塑保温 |  |
| 14 | 出风口 | 通用 |
| 15 | 挡风板 | 32*60 |
| 16 | 冷冻油 | 适用R410制冷剂 |
| 17 | 冷冻油 | 适用R22制冷剂 |
| 18 | 泡沫胶 | 900g |
| 19 | 回风温度传感器 | 611 |
| 20 | 环保帆布（含保温） |  |
| 21 | 德力西空开 | 1-3P 6A-63A |
| 22 | 检修口 | 350*350 |

- 对于200元以上元器件的更换，暂按以下设备报价，报价不在包干价范围内，更换时需要先经过采购人审核后实施。

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数码压缩机(R410) | ZPD72KCE-TFD-433 | 谷轮 | 台 |
| 2 | 数码压缩机(R410) | ZPD61KCE-TFD-433 | 谷轮 | 台 |
| 3 | 定压缩机(R410) | ZPD67KCE-TFD-420 | 谷轮 | 台 |
| 4 | 四通阀 | SHF-35A-79、67 | 三花 | 个 |
| 5 | 主机主板 | EK100 | EK | 块 |
| 6 | 相序板 | 贝恩电子 | EK | 块 |
| 7 | 内机主板 |  | EK | 块 |
| 8 | 内机节流箱 |  | EK | 个 |
| 9 | 室内机电机 | 52W | 中山、常州 | 台 |
| 10 | 线控器 | 321 | EK | 个 |
| 11 | 风扇叶 |  | EK | 个 |
| 12 | 风扇罩 |  | EK | 个 |
| 13 | 风扇电机 | YDK900-6/10EHC-3 | 常州电机 | 个 |
| 14 | 能量调节线圈 | SOLENIDCOIL | EK | 个 |
| 15 | 电子膨胀阀 | ABSF1276 | EK | 个 |
| 16 | 高压开关 | H20PS | EK | 个 |
| 17 | 低压开关 | H20PS | EK | 个 |
| 18 | 高压传感器 | 1204 | EK | 个 |
| 19 | 低压传感器 | 1226 | EK | 个 |
| 20 | 1.2mm-304不锈钢高效送风口 | WGB-01 484*484*70 |  | 个 |
| 21 | 1.2mm-304不锈钢高效送风口 | WGB-02 320*320*70 |  | 个 |
| 22 | 1.2mm-304不锈钢高效送风口 | WGB-03 630*630*70 |  | 个 |
| 23 | 冷凝器 | KAC230BRM-FDB |  | 块 |
| 24 | 压缩机（电梯空调压缩机） | 1P |  | 台 |
| 25 | 排温传感器 | VRV | 大金 | 根 |
| 26 | 四通阀 | 1205 | 盾安 | 个 |
| 27 | 压缩机 | 05302003 | 大金 | 台 |
| 28 | 交流接触器 | C50411 |  | 个 |
| 29 | 分体机外机电机 | 60w | 格力 | 台 |
| 30 | 分体机柜机压缩机3P | C9EU | 格力 | 台 |
| 40 | G系列变频通风机 | G160A.2 | 鹤峰 | 台 |
| 41 | 变频调速三相异步电动机(风柜用） | 11KW | 玉豹 | 台 |
| 42 | 水压差开关 | 16bar | 麦克维尔 | 套 |
| 43 | 管道离心泵 | ISGD80-250(I) | 嘉陵 | 台 |

- （6）响应供应商须具有现有EKRV、EKAC设备调试维修数据监控软件，具有对机组常见故障报警内容处理方法，在投标时响应供应商须提交有效证明材料或承诺函。

- 4.项目维护保养方案

- 响应供应商根据本项目实际自行拟定维保服务方案，方案中包含但不限于日常维保方案、定期维保方案、质量及安全保证措施、预防中央空调系统管理与服务突发事件的应急预案及应对措施、人员配备方案、应急预案等。

- 5.本项目考核标准及评分细则及运用

- （1）成交供应商按照询价内容及采购合同的服务要求及标准开展维保工作，维保期间按照维护工作时限做好维护登记，采购人将按照维护内容及标准开展月考核。对维护工作的整体性、故障处置的及时性、维护人员及时到场维护的时效性开展考核，未达标的按照考核表予以扣分。

- 考核标准及评分细则

| 序号 | 考核内容及考核标准 | 分值 | 扣分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 按照分局空调种类及型号，结合维保服务内容及标准制定完善维保服务方案和工作计划。查看维保服务方案，方案中包含日常维保方案、定期维保方案、质量及安全保证措施、预防中央空调系统管理与突发事件应急处置预案及应对措施、人员配备方案等；工作计划按月制定详细工作计划，维保内容无漏项。 | 5 | 经审核，方案、计划符合甲方维保服务内容及标准的，不扣分；方案不全，缺失一项扣1分，并要求完善；计划根据服务要求，按照每月制定明确工作内容，内容完善的不扣分；没缺失一项服务内容扣2分，并要求完善。方案和计划必须同时提供，缺少一样视为未提供，此项不得分。 |
| 2 | 按照维保工作计划，逐月开展相应工作，维保内容同工作计划相符，无缺失漏项；做好详细维保记录。 | 10 | 按照维保工作计划开展相应维保工作，缺失漏项一项扣5分。无详细维保记录的，视为未开展当月维保工作，此项不得分。 |
| 3 | 按月报送工作小结，定时报送半年及年终工作总结。 | 3 | 未及时报送的不得分。 |
| 4 | 常驻人员应具备低压电工及制冷工资格证书。（提供复印件存档） | 3 | 未提供的不得分，人员更换后不提供的按不得分处理。 |
| 5 | 服务方应保持项目驻场人员的相对固定，不得不经甲方同意随意更换驻场人员。 | 5 | 未经甲方同意更换驻场人员，此项不得分。 |
| 6 | 驻场人员遵守分局的管理制度，岗位工作标准及要求；按要求落实打卡制度，严禁迟到、早退、脱岗； | 10 | 迟到，每次扣1分；迟到半小时以上视为脱岗。 |
|  |  |  | 早退，每次扣1分；早退半小时以上视为脱岗。 |
|  |  |  | 脱岗，每次扣3分 |
| 7 | 驻场人员统一工作服装，佩戴明显工作标志，工作规范，作风严谨，态度和蔼，用语规范。 | 5 | 1、未着工作服、未佩戴明显标识。每次扣1分 |
|  |  |  | 2、大声喧哗、打闹嬉戏。每次扣1分 |
|  |  |  | 3、用语不规范、态度恶劣，发生争吵。此项不得分。 |
| 8 | 驻场人员服从管理，听从指挥。对甲方及物业管理公司安排的涉及空调设备有关工作的处理、联络、知会要及时跟踪、落实及反馈。 | 10 | 不接受管理，不听从甲方及物业公司工作指派，或接受工作指派不落实的。每次扣5分。 |
|  |  |  | 不及时反馈指派工作处理结果。每次扣1分。 |
| 9 | 驻场人员在空调运行季对公共区域各类空调运行状况开展巡查。 | 5 | 检查电梯空调是否开启。未开启的每次扣1分。 |
|  |  |  | 及时处理巡查中发现的空调故障。未及时处理的每次扣1分。 |
| 10 | 及时处理报修，保证维修及时率100%，有详细的报修、维修及回访记录。除压缩机、电子板及线路故障外的其他故障应立即维修排除（乙方应配置常用配件） | 10 | 工作时间内，接到物业报修通知后5分钟内未到达现场的。每次扣2分。 |
|  |  |  | 非国家法定工作日期间，接到报修通知后半小时内未达现场的。每次扣2分。 |
|  |  |  | 报修、维修及回访记录不全的，每次扣1分。 |
|  |  |  | 无报修、维修及回访记录的。每次扣2分。 |
|  |  |  | 除重大故障外其他故障因无常规备件导致延误维修的。每次扣5分。 |
| 11 | 因驻场人员不服从管理或者技术能力不能满足甲方空调设备日常应急处置要求，甲方提出的更换人员要求，乙方应当及时更换。 | 10 | 甲方提出更换乙方不更换的。 |
| 12 | 无有效投诉 | 5 | 每发生一次有效投诉，此项不得分。 |
| 13 | VRV室外机组异常振动、较大噪音的。 | 3 | 甲方和物业公司现场检查。发现一处扣1分。 |
| 14 | VRV室外机组、线缆桥架、柜挂机外机金属表面锈蚀，灰尘较多，换热翅片积垢积灰的。 | 5 | 甲方和物业公司现场检查。发现一处扣1分。 |
| 15 | 空调机房应干净整洁、电控柜内外无灰尘，线路规范，标识明显。 | 4 | 甲方和物业公司现场检查。发现一次扣2分。 |
| 16 | 柜挂机外机、内机运行无松动，无异响，外机风扇运行正常无灰尘，冷凝水排放畅通。 | 3 | 甲方和物业公司现场检查。发现一处扣1分。 |
| 17 | 电梯空调温度、风量正常，运行无异响。 | 4 | 甲方和物业公司现场检查。发现一处扣1分。 |

- （2）考核结果的运用

- 每月考核结果在95分以下的，每低于1分扣除当月服务费500元。成交供应商考核连续两次未达80分及以上的或一年内有三次考核未达80分及以上的，采购人将解除合同。

第三篇   项目商务需求

一、服务期限及服务地点

（一）服务期限：合同签订之日起壹年，合同签订之日起5日内正式入场。

（二）服务地点：重庆市公安局沙坪坝区分局。

二、报价要求

（一）本次报价须为人民币报价，报价包含提供服务所发生的所有成本费用。包括派驻维保人员的员工工资、社会保险费、福利费、加班费、服装费、通讯费等；维护保养所需的工具设备等；两百元及以下的维修保养的人工和材料费；200元以上维修及零配件更换的人工费；所有空调所需的冷却液及添加人工费；洁净空调滤芯更换的材料及人工费用；响应供应商管理、安全、利润、税金及政策性文件所规定的响应供应商应为其支付的各项应有费用。

（二）成交价就是包干价，响应供应商应认真勘察维保现场，熟悉现场地形、周边环境等，了解一切可能影响投标报价的资料。一旦成交，成交供应商不得以任何理由提出额外赔偿，或降低质量等要求；

三、付款方式

在确保维护设备正常运行的情况下采购人按季度支付维护保养服务费，每季末月对本季度服务情况进行考核，考评合格后下一个季度首月支付上季度维护保养服务费，计价方式：合同金额÷4-考核扣款=当季维护保养服务费。

四、质保期

成交供应商提供的服务应符合国家有关技术标准，自合同签订正式入场后严格按照服务内容及服务标准保障维护保障工作。

五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用响应供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

六、售后服务要求

（一）电话咨询

中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（二）现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，现场派驻人员应在20分钟内到达现场，并及时排除故障；对于中标人派驻现场人员无法排除故障的，中标人应在4小时内增派人员到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保空调系统正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内使采购人能够正常使用。服务期内因售后服务不及时而造成重大损失和影响的，采购方有权拒绝支付余款。

七、技术服务（含培训）要求

成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务，成交供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人的使用人员能够正常操作，培训时间不少于1日。

八、验收标准和方法

按照本招标文件服务内容及服务标准和合同约定以及行业相关要求进行验收。

九、违约责任

（一）成交供应商应按服务标准的约定，对采购人的VRV多联中央空调进行保养，如每少做一次服务，采购人将扣除合同总价的10%。

（二）对于非国家法定工作日期间成交供应商在接到采购人故障报修电话后，若超过1日没有上门维修，处以交供应商每日500元违约金。超过10日都还未解决的，采购人有权解除合同。

（三）如果成交供应商未按采购人要求在维保服务中漏项或缺失超过三次，采购人有权终止合同，且造成的后果由成交供应商自行承担，同时赔偿采购人的损失。

（四）履约期间有下列情况之一的，采购人有权终止合同，且造成的后果由乙方自行承担，同时赔偿采购人损失：

1.成交供应商未按投标文件及合同约定实施定期保养、季节性保养或者在维保服务中漏项或缺失超过三次的；

2.成交供应商考核连续两次未达80分及以上的或一年内有三次考核未达80分及以上的。

（五）如因成交供应商原因导致采购人发生损失或实现债权的，成交供应商承担采购人因实现债权的全部费用，包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全担保费、鉴定费等。

十、其他

（一）响应供应商一但参与报价就视为对以上条款完全响应。

（二）响应供应商在投标时需提供2022年以来类似多联机空调维护案例不少于两个。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇 评审方法、评审标准、无效响应

条款和项目终止条款

一、评审方法

评审工作由重庆市公安局沙坪坝区分局询价小组负责组织，询价小组根据在完全满足采购人的项目服务技术、商务需求且报价最低的原则确定成交供应商。响应文件报价相同的，按项目服务技术指标优劣顺序排列。

二、评审标准

询价小组按询价采购文件中规定的评审方法和标准，对资格性检查合格的响应文件进行项目服务技术、商务和经济评估。

（一）资格性检查

依据法律法规和询价采购文件的规定，对供应商响应文件中的资格证明等进行审查，以确定响应供应商是否具备响应资格（评审时由评审专家对各响应供应商进行资格性审查，符合询价采购文件资质要求的响应文件方可进入下一轮响应程序），具体标准为：

1．资质文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

- 有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录

- （5）参加政府采购活动近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供基本资格条件承诺函）

2.特定资格条件：

（1）响应供应商具备建设行政主管部门颁发的建筑机电安装工程三级及以上资质。

（2）响应供应商具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证。

（二）项目服务技术文件和商务文件评定

询价小组对符合资格条件的响应供应商进行项目服务技术文件和商务文件进行评定，具体内容如下：

1.项目服务技术（质量）文件

（1）响应项目服务技术要求。

（2）项目服务技术条款对照表。

2.商务文件

（1）服务期、地点。

（2）报价要求。

（3）交货期及交货地点。

（4）付款方式。

（5）质保期。

（6）知识产权。

（7）售后服务要求。

（8）技术服务（含培训）要求。

（9）验收标准和方法。

（10）违约责任

（11）其他

（三）经济文件

1.响应函。

2.报价一览表。

3.本次报价须为人民币报价，报价包含提供服务所发生的所有成本费用。包括派驻维保人员的员工工资、社会保险费、福利费、加班费、服装费、通讯费等；维护保养所需的工具设备等；两百元及以下的维修保养所需的材料费；所有空调所需的冷却液及添加人工费；洁净空调滤芯更换的材料及人工费用，响应供应商管理、安全、利润、税金及政策性文件所规定的响应供应商应为其支付的各项应有费用。

4.成交价就是包干价，响应供应商应认真勘察维保现场，熟悉现场地形、周边环境等，了解一切可能影响投标报价的资料。一旦成交，成交供应商不得以任何理由提出额外赔偿，或降低质量等要求。

5.供应商按不得低于采购文件提出的要求进行报价，报价高于本项目最高限价的为无效响应。

三、无效响应

（一）供应商不具备采购文件规定的基本资格条件或特定资格条件；

（二）响应文件不按规定的格式、内容填写或未按规定上传的；

（三）响应文件出现多个响应方案或响应报价的；

（四）供应商的响应文件内容与采购项目要求有严重背离；

（五）响应文件不能满足采购文件服务技术或商务要求的；

（六）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（七）响应报价超出采购最高限价的；

（八）经济文件未按规定进行签字和盖章的；

（九）出现不符合必须强制执行的国家标准的；

- （十）响应文件含有违反国家法律、法规的内容，或附有采购人不能接受条件的；

- （十一）资质文件内容复印不清楚，询价小组无法确认其内容。

四、项目终止条款

- 出现下列情形之一的，采购人应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 五、重新采购的情形

- 本项目在第一次询价采购过程中符合询价要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的应重新进行采购。第二次采购过程中合格供应商为1家以上（含1家），采购人按本询价文件约定的评审方式确定成交供应商。

- 第五篇  供应商须知

一、响应费用

无论响应结果如何，所有与本项目响应有关的费用均应由响应供应商自行承担。

二、响应供应商

（一）合格响应供应商条件

合格响应供应商应完全符合询价采购文件第一篇中规定的响应供应商资格条件，并对询价采购文件做出实质性响应。

（二）响应供应商的风险

响应供应商没有按照询价采购文件要求提供全部资料，或者响应供应商没有对询价采购文件在各方面做出实质性响应，可能导致响应被拒绝或评定为无效响应。

三、询价采购文件

询价采购文件是响应供应商编制响应文件的依据，是询价小组评判依据和标准。询价采购文件也是采购人与成交供应商签订合同的基础。

（一）询价采购文件由询价采购邀请书；采购项目名称、项目服务技术参数要求及维保要求等；商务要求；供应商须知；评审方法、评审标准、无效响应条款和项目终止条款、合同格式、响应文件格式等七部分组成。

（二）采购人对询价采购文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价采购文件不可分割的部分。

（三）本采购项目所有补遗文件一律在本询价文件发布平台发布，请各供应商注意下载，同时采购单位将视同供应商已收到本项目采购补遗文件。

四、响应文件

响应供应商应当按照询价采购文件的要求编制响应文件，并对询价采购文件提出的要求和条件做出实质性响应。响应文件除签名外，其余所有内容必须由电脑打印，禁止手写。

（一）响应文件组成

响应文件由供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，响应供应商应按照第七篇“响应文件格式”规定的内容组织编写并按第五篇“供应商须知”规定的内容组织编写响应文件。

（二）联合体

本项目采购不接受联合体响应。

（三）响应文件有效期

响应文件及有关承诺文件有效期为评审时间起90天内。

（四）上传响应文件应包含以下内容：

资质部分、项目服务技术、商务部分、经济部分（格式见询价采购文件第七篇）。

（五）响应报价

1. 响应供应商应严格按照“响应文件格式”中“报价一览表”、“分项报价明细表”（如果有）和“响应函”的格式填写报价。

2.本项目只接受一次响应报价。

（六）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.报价一览表总价与响应报价明细表汇总数不一致的，以报价一览表为准；

2.响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

4.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修正单价；

5.对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

响应小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正响应供应商响应报价，响应供应商同意并签字确认后，调整后的响应报价对供应商具有约束作用。如果响应供应商不接受修正后的报价，则其响应将作为无效响应处理。

（七）响应文件的递交

响应文件应加盖公章，并生成PDF文件上传询价文件发布的平台。（格式不正确的视为废标处理）

五、评审

（一）询价小组

询价小组主要对各响应供应商的资质文件、服务技术文件、商务文件和经济文件等进行评判。

（二）评审方法和依据

评审方法采取最低价评标法进行评审，根据在完全满足采购人的资质文件、技术文件和商务文件的需求且报价最低的原则确定成交供应商。

六、成交

（一）成交供应商的确定：

1.“第二篇 采购项目名称、服务技术参数及维保要求等”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的响应供应商将失去成为成交供应商的资格。

2.“第三篇 商务要求”有一条及以上不能满足询价采购文件要求的响应供应商将失去成为成交供应商的资格。

3.询价小组认为，排在前面的成交候选人的响应报价明显低于其他通过符合性审查响应供应商报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面证明，并提交相关证明材料；响应供应商不能证明其报价合理性的，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。

4．询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求响应供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。响应供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

5. 询价小组将依照评审办法，并根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商。

（二）成交供应商变更

1.若第一成交供应商候选人放弃成交资格、或因不可抗力不能履行合同、或未依据询价采购文件在规定期限内提交履约保证金的，采购人应当确定排名第二成交供应商候选人为成交供应商。排名第二成交供应商候选人因上述原因不能签订合同的，采购人应当确定排名第三成交供应商候选人为成交供应商。排名前三名的成交供应商候选人均不能签订合同的，采购人应当重新采购。

2.成交供应商无充分理由放弃成交资格的，采购人将情况报财政部门，财政部门将根据74号令第五十四条的规定对违规成交供应商进行处罚。

七、响应供应商对成交结果的质疑、投诉

（一）质疑内容、时限

1. 响应供应商对询价采购文件如有异议，应在询价采购文件规定时间内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

2. 响应供应商对成交结果有异议的，应当在成交结果公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。

3. 响应供应商对采购文件中响应供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购人提出质疑。

（二）质疑答复

采购人将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。

（三）投诉

供应商对采购人的答复不满意或者采购人未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。

八、签订合同

（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

（二）询价采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。

（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。

（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价采购以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价采购确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

第六篇   合同格式

沙坪坝区政府采购货物/服务购销合同

合同编号：Z2025****

#### （本合同格式为样本，以实际签订合同为准）

甲方（需方）：重庆市公安局沙坪坝区分局

乙方（供方）：*****************

甲乙双方根据重庆市公安局沙坪坝区分局大楼采购****项目询价结果及相关询价文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：：

一、甲方采购的项目名称及中标金额(任务编号:)

- 采购项目名称：*********，合同金额****元，大写：****（此报价含产品、运输、安装、调试及使用培训等所有费用）。

二、项目名称、规格、数量及价格

| 序号 | 名称 | 品牌及型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 小写： 元，大写： |  |  |  |  |  |
|  | 技术参数详见合同附件 |  |  |  |  |  |

(中标单位把分项报价清单放上去，表格可扩展)

三、物品的质量技术标准及售后服务

（一） 乙方提供的产品及其安装质量均应符合国家规定的标准，且不得低于乙方所承诺的质量指标；

（二） 乙方提供的产品，质保期为  年，从验收合格之日起计算。在质保期内，乙方免费上门更换一切在正常运行情况下损坏的零配件，并保证为原厂产品；

（三）电话咨询

乙方应当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议；售后服务电话：       联系人：

（四）现场响应

甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在4小时内到达现场（远郊区8小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。质保期内因售后服务不及时而造成重大损失和影响的，甲方有权拒绝支付余款；

四、交付和验收

（一）交货：乙方在合同生效之日起***日内，将货物免费送至甲方指定地点安装调试并进行验收。

送货地址：****

联系人：***

联系电话：***

（二）验收

（1）所送设备的技术参数与招投标的参数相一致，试运行期间性能指标达到或超过规定的标准；

（2）在性能测试和试运行期间所暴露的问题已获得令采购方满意的解决；

（3）技术规范要求中提到的技术资料、工具、配件等已经按规定的数量移交完毕；

（4）按招标参数表中需要有检测报告的必须提供；

（5）送货的产品规格、数量、技术参数应与合同约定一致，乙方若未经甲方批准擅自改变标准送货的，甲方有权对此部分货品不予验收和付款。

（三）培训要求

（1）培训目的，本项目所涉及现场使用及维护人员能全面地了解设备，增强维护和使用设备的技能，而且能完全胜任所承担的工作，确保设备安全可靠地运行。必须做详细的培训方案，提供整个设备的技术说明、操作说明和相关的文档之外，还将负责组织对现场设备管理维护人员进行全面高质量的培训；

（2）培训内容主要包括设备结构、工作原理、控制工艺等理论培训及设备操作规程、现场操作、设备的维护保养工作、设备安装调试、设备运行参数调整、设备故障排除等内容。

（3）培训对象，现场设备管理、使用、维护人员；

五、货款的结算

（一）结算依据：采购合同、乙方销售发票原件、甲方出具的验收合格通知书。

（二）结算方式：收到中标通知书后3个工作日内乙方按合同金额5%提交履约保证金，验收合格后履约保证金转为质保金。本项目完工并验收合格后由沙区财政局支付合同总金额100%的货款。

六、质保金的退还

质保金在产品安装完毕验收合格且质保期满，售后服务良好，无质量和服务问题，一个月内无息退还。

七、违约责任

（一）若非甲方原因，乙方不能按时交货并进行安装的，处以每日合同金额5‰，总共不超过合同金额10%的违约金。若超过30日乙方还不能交货验收的，甲方有权退货解除合同，并没收乙方履约保证金。

（二）乙方所供的货物规格、质量以及安装调试等不符合国家法律法规、合同和采购文件所要求，应由乙方负责包修、包换或退货。

（三）乙方不按合同、采购文件和乙方响应文件中的技术标准和商务标准约定供货的，甲方有权退货或不予验收；经甲方提出后乙方拒不整改的，甲方可以解除合同并没收乙方履约保证金。

（四）若乙方无正当理由放弃供货的，甲方没收乙方履约保证金，并处以合同金额10%违约金。

（五）质保期内，出现质量问题乙方不及时解决或乙方未按合同约定的服务措施及时提供售后服务的，每发生一次扣除质保500元。

八、不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

九、争议的解决

（一）本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院起诉。

（二）按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

十、监督和管理

（一）合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，必须先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

（二）甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

十一、附则

（一）采购文件、乙方投标文件及澄清说明文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。

（二）本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰分，同具法律效力。

（三）本合同自签订之日起生效。

（四）合同附件。

| 甲方（需方）：重庆市公安局沙坪坝区分局 | 乙方（供方）： ***** |
| --- | --- |
| 地址：重庆市沙坪坝区都市花园东路7号 联系电话：023-63755217 授权代表： 开户名称：重庆市沙坪坝区财政局 开户银行：重庆农商行沙坪坝支行 开户账号：0304010120110000049 在交纳质保金时请在交款用途和备注中注明（381001+项目名称+保证金） | 地址： **** 电话：**** 开户银行：**** 账号：**** 授权代表：**** |

签订时间：    年  月   日     签订地点：重庆市公安局沙坪坝区分局

第七篇   响应文件格式

一、资质文件

（一）营业执照复印件

（二）法定代表人身份证证明书（格式）

采购项目名称：

致： 重庆市公安局沙坪坝区分局  ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

采购项目名称：

致：重庆市公安局沙坪坝区分局：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的响应、响应、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人签名：               供应商法定代表人签名：

（附：被授权人身份证复印件）

（供应商公章）

年   月   日

（四）缴纳税收和社会保障金证明材料；

（五）参加本项目采购活动基本资格条件承诺函：

基本资格条件承诺函

致                   (采购人或采购代理机构名称):

(投标人名称)郑重承诺:

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审(评标)环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

(投标人公章)

年   月    日

（六）特定资格条件证书或文件复印件（原件备查，如果有）

二、经济文件

（一）响应函

重庆公安局沙坪坝区分局：

根据贵方为              （采购项目名称），编号为    询价采购文件的邀请，法定代表人或授权代理人      （姓名）代表        （响应供应商名称、地址）对本次采购项目的           （项目名称）进行响应。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.本次我方响应报价为人民币：    元（小写金额），即           （大写金额）。

2.我方将按询价采购文件的规定及要求履行合同责任和义务。

3.如果在规定的响应截止时间之后，我方撤回响应文件、或成交后放弃成交资格、不按询比采购文件规定签订和履约合同，同意贵方对我方的处罚，没收我方的投标保证金。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其采购有关的一切数据或资料。

响应供应商法定代表人（或授权代理人）签字：

响应供应商名称并盖单位公章

日期：       年    月    日

（二）报价一览表

采购项目名称：

| 供应商全称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分包号/序号 | 响应项目名称 | 数量 | 响应报价（小写）单位（元） | 交货时间 |
| 响应报价（大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 备注：不得高于本次采购人给定的响应最高限价，报价高于本限价的为无效响应。 |  |  |  |  |

响应供应商：                            法人授权代表：

（响应供应商公章）                          （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1．报价一览表按分包填列，每一分包单独一张报价一览表；

2．若采购项目未分包，则报价一览表上“分包号”一栏不需填写。

（三）分项报价明细表（如果有，格式自拟）

说明：

1、请供应商完整填写，没有填写或填列不完整的按无分项报价明细处理；

2、计价单位以“元”或“万元”计。

3、货物类采购项目，分项报价表中必须注明所投产品的品种、品规。

三、服务技术和商务文件

（一）服务技术（质量）文件

1．响应服务技术参数维保介绍、生产厂家；

2．服务技术条款对照表；

| - 货物名称 | - 采购文件 - 主要服务技术参数维保要求 | - 响应文件 - 应答服务技术参数维保要求 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表可扩展。

（二）商务文件

1.交货期；

2.质保期；

3.付款方式；

4.售后服务要求；

5.验收标准和方法；

6.验收；

7.其它；

8.商务条款对照表。

| - 产品名称 | - 采购文件 - 商务条款 | - 响应文件 - 商务应答条款 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：此表可扩展。

附件一：

政府采购质疑书

一、质疑供应商

供应商：（名称、地址、邮政编码、联系方式等）

法定代表人：（姓名、身份证号码）

委托代理人：（姓名、地址、联系方式等）

二、被质疑人

采购人：（名称、地址、联系方式等）

采购项目经办人：（姓名、联系方式）

三、质疑事项

（供应商）认为（采购项目名称、编号，合同编号）的采购文件（采购过程或中标、成交结果）使我公司合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。

（一）质疑事项：（列举具体质疑事项）。

（二）事实依据、法律依据：（质疑事项的违规事实、违反的法律法规条款）。

（三）诉求：（请求办理事项）。

附件：相关证明材料

（法定代表人或主要负责人签章）

（供应商公章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件           委托代理人身份证复印件

（结束）