竞争性比选文件

项目名称:专配电力设备预防性试验及维护外包服务

比 选 人：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

- 二〇二五年五月

专配电力设备预防性试验及维护外包服务（项目名称）

竞争性比选公告

重庆渝地康田智慧生活服务有限公司拟对专配电力设备预防性试验及维护外包服务（项目名称） 进行竞争性比选。欢迎有资格的供应商前来参与竞争性比选。

一、比选内容

| 项目名称 | 预算金额 （元） | 投标保证金 （元） | 中标单位数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专配电力设备预防性试验及维护外包服务 | 253296.6 | 5000 | 1 |  |

二、资金来源：从项目维修费用中支出，在年度预算内。

三、比选范围：1.检测标准：中标人必须按照根据《DLT596-2021电力设备预防性试验规程》及相关标准对清单内电力设备进行检测，出具书面检测报告和故障部件清单。

2.检测、维护要求：1）对清单内配电设备及其安装的开关、地刀、母排、熔断器、避雷器、绝缘子、互感器、传感器、综保仪、控制器、电容器、接触器、UPS等附属设备和线路的检查、检测、紧固、调试，以及柜内清洁。2）承担因检测、维护过程作不规范导致设备损坏的维修和赔偿。3）各项目检测、维护实施时间以各项目通知为准。

3.检测、维护数量：高压进线柜36面、高压PT柜36面、高压联络柜3面、高压出线柜57面、电力变压器54台、高压电缆57回、低压总路柜55面、低压无功补偿柜66套、操作电源23套、接地网36处。

四、比选具体要求

（一）项目概况：根据《DLT596-2021电力设备预防性试验规程》规定，电力设备设施应定期进行预防性试验，以保障电力设备的安全、可靠运行。

智慧工程管理部根据各项目专配供配电设备专项检查结果，结合项目具体情况收集统计，目前公司18个项目36个专配室共423台（套）重要设备需试验检测和维护。其中，高压进线柜36面、高压PT柜36面、高压联络柜3面、高压出线柜57面、电力变压器54台、高压电缆57回、低压总路柜55面、低压无功补偿柜66套、操作电源23套、配电室接地网36处，均已超过规定的不超过6年1次的检测期限，且部分项目的高压电力设备从未实施过维护保养，有极大的安全隐患。

为满足电力安全管理要求，保障项目供配电设备的安全运行，需委托专业机构对电力设备进行一次预防性试验和维护。

投选人应充分考虑到供配电设备的特殊性和重要性，应对工作中可能遇到的情况做出及时、有效的处置，确保检测和维护工作的顺利完成。

（二）服务期限：1年，以双方签订的书面合同期限为准。

（三）最高限价：设置单价和总价限价，总价限价为253296.6元（含税）。

（四）投标人资格要求

（1）资质要求：

（1.1）提供合法有效的营业执照；

（1.2）具有《承装（修、试）电力设施许可证》资质证照，且承修、承试均四级或以上资格；

（2）人员要求：

（2.1）拟派的作业人员须具有特种作业操作证；

注：每次到现场作业的班组成员不低于4人，班组成员具备高压电工作业证、电气试验作业证。上述资质证照需要在投选报价文件中提供，并且人员操作证还须在签订合同时提供，经比选人验证核实无误方能上岗作业。

（3）业绩要求：

（3.1）需提供2022年1月1日（以合同签订时间为准）至今的电力设备预防性试验、检测类等相关业绩。

（4）承诺：

（4.1）具有良好的商业信誉，具有履行合同所需的设备和专业技术能力；

（4.2）未被有关行政主管部门暂停投标资格且在暂停期内。

（5）其他要求：

（5.1）符合相关法律法规的投标人资格条件；

（5.2）符合比选文件规定的其他要求。

注：以上所有投标人资料需加盖投标单位公章。

（五）本项目不支持联合体投标。

（六）投标保证金

（1）收取投标保证金 5000.00 元（大写：伍仟元整　）；

（2）缴纳时间：截止　2025 年 6月 4 日 17 时 00  分；

（3）未按规定提交保证金的投标文件，将被视为无效投标文件；

（4）投标保证金退还：确定中标单位后，由比选人根据收到投标保证金的顺序依次原路退还未中标的投标人付款账户；中标单位的投标保证金在签订合同后原路退还。

（5）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人在提交投标文件截至时间后撤回投标文件的；

②投标人在投标文件中提供虚假材料的，或有串标、围标行为的；

③除因不可抗力以外，中标人不按规定提交履约保证金、或不按比选人规定时间进场服务、或不在规定时间与比选人签订合同的；

④投标人不按比选文件的要求或不按投标文件的承诺与比选人签订合同的；

⑤采用不正当、不公平手段干扰比选或有贿选的情况；

⑥法律法规规定的其他情形。

（七）履约保证金：

（1）中标总金额的5%（四舍五入取整）；

（2）付款形式：银行转账的形式；

（3）收取方式：合同签订前，乙方一次性向甲方支付履约保证金，如本合同履行过程中乙方无任何违约或侵权行为，合同期满后，甲方无息退还给乙方。

（4）在合同签订后不按合同规定履约的，履约保证金不予退还。

（八）各类保证金提交账户：

纳税人名称：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

识别号：91500105202856894F

注册地址：重庆市南岸区南湖路69号2幢物管用房

电话：023-67731308

开户银行：建设银行重庆九龙坡西郊支行

银行账号：50001034100050004097

- （九）付款方式：

先服务，后付款。按甲方验收合格的检测完成量，以乙方报价单单价据实结算。

- （十）其他事项：

（1）计价原则：按清单单价计价；

（2）价款结算方式：按检测、维护完成数量据实付款；

（3）本项目不接受转包、分包。

五、比选有关说明

（一）比选文件获取：本次比选公告及比选文件（包含但不限于补遗、答疑等招投标资料）在“行采家”（https://www.gec123.com/）网站发布，自发布之日起至2025年 6 月 4 日17 时00分（北京时间）前发送《报名登记表》至49555692@qq.com报名。邮件须注明投标人名称和本项目名称（名称均为全称）并将加盖投标人公章的营业执照作为邮件附件上传。本项目免收文件购买费，且在报名期内投递了报名资料投标单位的投标文件才被接收。

（二）比选公告期限：自比选公告发布之日起不少于3个工作日。

（三）提交纸质投标文件截止时间：提交投标文件截止时间：2025 年6月5 日14 时30分。

线上投标文件提交时间：2025 年 6 月 5 日 09时 00 分至 12 时 00 分

（四）比选开标时间：2025年 6月 5 日 14  时 30 分。

（五）开标地点：重庆市江北区红土地9号附41号 。

比选人：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

经办人：唐老师

联系电话：13983364989

2025年 5 月 28 日

六、比选评审事项

评标办法：采用经评审合格的最低投标价法确定中标人。

七、竞争性比选要求

（一）投标文件

1.投标人应当按照竞争性比选文件的要求编制投标文件，并对竞争性比选文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.投标文件应按照“投标文件编制要求”编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）比选有效期：投标文件及有关承诺文件有效期为提交投标文件截止时间起90天。

（三）修正错误

1.若投标人所递交的投标文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准，并且以单价修正总价。

2.评标小组按上述修正错误的原则及方法修正投标人的报价，修正后的报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，将失去成为成交投标人的资格。

（四）提交投标文件的份数和签署

1.投标文件叁 份，其中正本壹份，副本贰份。副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.投标电子文件份数： 壹 份（以U盘的形式提交电子版本的全部投标文件，并装入投标文件大袋中）

3.在投标文件正本中，投标文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（五）投标文件的递交

1.投标文件的正本、副本均应密封送达递交投标文件的地点，应在封套上注明项目名称、投标单位名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

2.封套的封口处应加盖投标人公章或由法定代表人授权代表签字。

3.如果未按上述规定进行密封，比选人对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（六）无效投标文件

1.投标文件未按规定格式和要求填写，标题有误、资料内容不全、字迹模糊辨认不清或未密封、未签字或未盖章的；

2.投标项目与比选项目要求严重背离；

3.未按比选文件的规定时间提交投标保证金或投标文件；

4.不符合资格条件要求；

5.报价超出限价或严重偏离市场价格；

6.投标文件违反国家法律、法规，或有附加比选人义务的；

7.串标、围标、弄虚作假或有其他违法行为的。

（七）流标或重新比选

1.经审查符合资格要求的投标单位或者对比选文件作实质响应的投标单位不足三家。

2.至投标截止时间，投标单位不足三家的；

3.按时缴纳投标保证金的单位不足三家的；

4.发现影响比选公正的违法、违规行为，一经查实取消参与或中标资格；

5.因重大变故，本次采购任务取消。

（八）满足以下条件，可不重新招标或比选

经评标小组评审后部分投标被否决，导致有效投标人虽不足3个，但有效投标人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，根据评标小组认定符合条件可以继续评标的，由评标小组确定中标候选人。

八、评审标准

1.本次评标采用经评审的最低投标价法。

评标小组按照下述规定的评分标准进行排序，并按投标总报价由低到高的顺序推荐中标候选人。投标总报价相等的，则由评标小组采用投票的方式确定排名顺序。

2.评分规则

（1）报价不能超过限价，否则为无效报价；

（2)评标时，按投标总价进行评分，需将所有投标报价折算为不含税价，不含税价最低的为中选候选人，

注：不含税价格= 投标总报价/（1+投标总报价税率）

(3)投标单位填报的税率须根据自身情况进行填报。

附件一：合同条款及格式

专配电力设备预防性试验及维护外包服务合同

甲方（委托人）：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

乙方（受托人）：

根据《中华人民共和民法典》等有关法律、法规和规章的规定，本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方按照本合同约定的条件委托乙方提供专配电力设备预防性试验及维护，乙方同意按照本协议约定的条件向甲方提供检测、维护服务，双方之间其他有关的事宜，经双方友好协商，在平等、自愿、公平和诚实信用原则下，签订本合同，双方共同遵照执行。

第一条、甲乙双方基本信息表

| 甲 方 |  |  | 乙 方 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 重庆渝地康田智慧生活服务有限公司 |  | 单位名称 |  |
| 单位地址 | 重庆市南岸区南湖路69号2幢物管用房 |  | 单位地址 |  |
| 联系电话 | 023-67731308 |  | 联系电话 |  |
| 统一社会信用代码 | 91500105202856894F |  | 统一社会信用代码 |  |
| 法人代表 |  |  | 法人代表 |  |
| 开户行 |  |  | 开户行 |  |
| 账户名 |  |  | 账户名 |  |
| 银行账号 |  |  | 银行账号 |  |

- 服务时间：

2025年  月  日至2026年  月  日，具体时间以各项目通知为准。

第二条、工作内容、数量及要求

按照《DL/T596-2021电力设备预防性试验规程》对甲方工作清单内的设备进行预防性试验和检查、调试、保养，并提供检查出的故障设备清单。

1.检测数量汇总及工作要求

| 序号 | 项目名称 | 类别 | 工作内容 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝地康田物业 | 高压进线柜 | 1.继电保护外观检查 2.继电保护二次回路检查 3.高压柜绝缘电阻检测 4.高压柜交流耐压试验 5.继电保护绝缘阻值及互感器变比检查 6.继电保护整定值及时间试验 7.整组试验(逻辑校验、开关传动试验） 8.断路器绝缘电阻检测 9.断路器回路电阻检测 10.断路器交流耐压试验 11.避雷器直流耐压试验 12.卫生清扫、螺丝紧固、柜内检查 | 36 | 面 | 含各配电柜内安装的开关、地刀、母排、熔断器、避雷器、绝缘子、互感器、传感器、综保仪、控制器、电容器、接触器、UPS等附属设备和线路的检查、检测、紧固、调试，以及柜内清洁。 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1.绝缘电阻 2.交流耐压试验 3.卫生清扫、螺丝紧固、柜内检查 | 36 | 面 |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 1.继电保护外观检查 2.继电保护二次回路检查 3.高压柜绝缘电阻检测 4.高压柜交流耐压试验 5.继电保护绝缘阻值及互感器变比检查 6.继电保护整定值及时间试验 7.整组试验(逻辑校验、开关传动试验） 8.断路器绝缘电阻检测 9.断路器回路电阻检测 10.断路器交流耐压试验 11.避雷器直流耐压试验 12.卫生清扫、螺丝紧固、柜内检查 | 3 | 面 |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 1.继电保护外观检查 2.继电保护二次回路检查 3.高压柜绝缘电阻检测 4.高压柜交流耐压试验 5.继电保护绝缘阻值及互感器变比检查 6.继电保护整定值及时间试验 7.整组试验(逻辑校验、开关传动试验） 8.断路器绝缘电阻检测 9.断路器回路电阻检测 10.断路器交流耐压试验 11.避雷器直流耐压试验 12.卫生清扫、螺丝紧固、柜内检查 | 57 | 面 |  |
| 5 |  | 电力变压器 | 1.绕组绝缘电阻检测 2.绕组直流电阻测试 3.交流耐压试验 4.温控仪功能测试及调试 5.卫生清扫、螺丝紧固 | 54 | 台 |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 1.整定值检查、校正 2.二次回路检查 3.回路电阻检测 4.交流耐压试验 5.卫生清扫、螺丝紧固 | 55 | 面 |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 1.参数设置校正 2.容值检测 3.投切测试 4.避雷器直流耐压试验 5.卫生清扫、螺丝紧固 | 66 | 套 |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 1.绝缘电阻测试 2.直流耐压测试 3.电缆头清洁 | 57 | 回 |  |
| 9 |  | 操作电源 （直流屏） | 1.外观检查 2.电池分路电压检测 3.充电电压检测 3.卫生清扫、螺丝紧固 | 23 | 台 |  |
| 10 |  | 接地网 | 1.水平接地带及设备接入点检查 2.接地电阻检测。 | 36 | 处 |  |
| 11 | 合计 |  | / | 423 | / |  |

2.项目清单明细及联系人：

| 序号 | 项目 名称 | 类别 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 联系人 | 电话 | 位置区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 七季城、山千院 （8个专配） | 高压进线柜 | 8 | 面 |  |  | 王成刚 | 18166579861 | 南岸区回龙路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 8 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 10 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 9 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 9 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 9 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 10 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 8 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 漫香林 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 张佑江 | 18996231229 | 沙坪坝区永盛路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 1 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盘龙花园 （3个专配） | 高压进线柜 | 3 | 面 |  |  | 邓健彪 | 15086606893 | 南岸区弹子石 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 4 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 4 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 3 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 0 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 3 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 和威山千院 （2个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 李尚云 | 18983873981 | 九龙坡区含谷 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 4 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 4 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 2 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 照母山体育中心 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 江中海 | 13883922236 | 渝北区鸳鸯 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 2 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
|  |  | 接地网 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 盛景龙庭 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 杨盛 | 13637847554 | 南岸区弹子石 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 2 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 0 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洋河南滨花园 （2个专配） | 高压进线柜 | 2 | 面 |  |  | 田伟 | 15320525579 | 南岸区宏声路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 2 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 0 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 2 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 半岛深蓝 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 颜朝东 | 13509485749 | 渝中区大黄路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 1 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 0 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 涪江印象 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 许小强 | 18223582713 | 合川区希尔安大道 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 干式变压器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 2 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 天府名居 （2个专配） | 高压进线柜 | 2 | 面 |  |  | 潘建炜 | 15023607673 | 北碚区碚东大道东阳街道 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 3 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 3 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 2 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 汇景苑 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 刘娟 | 13996366824 | 九龙坡区西郊路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 1 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 0 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 大元广场 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 张宗伟 | 18680803866 | 渝中区较场口 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 1 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 0 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 羲城蓝湾 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 吴柴清 | 13500395861 | 沙坪坝区学善路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 1 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 1 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 漫城 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 阎国飞 | 15310908168 | 沙坪坝区景阳路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 2 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 紫悦府一、二期 （2个专配） | 高压进线柜 | 3 | 面 |  |  | 阎国飞 | 15310908168 | 沙坪坝区思贤路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 4 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 4 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 4 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 6 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 4 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 2 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西锦南区 （1个专配） | 高压进线柜 | 1 | 面 |  |  | 彭先莉 | 13368231385 | 九龙坡区二郎 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 1 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 2 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 1 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 1 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 康桥融府 （5个专配） | 高压进线柜 | 5 | 面 |  |  | 冉秀山 | 13883996455 | 渝北区湖霞街 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 5 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 14 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 13 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 13 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 15 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 14 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 5 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 5 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 蔚蓝海A、D区 （2个专配） | 高压进线柜 | 2 | 面 |  |  | 周胜 | 17764854988 | 渝北区康景路 |
| 2 |  | 高压PT柜 | 2 | 面 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 高压联络柜 | 0 | 面 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 高压出线柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 变压器 | 3 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 低压总路柜 | 3 | 面 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 无功补偿柜 | 5 | 套 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 高压电缆 | 3 | 回 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | 操作电源（直流屏） | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | 接地网 | 2 | 处 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条、合同金额及付款方式

（一）合同含税总价为人民币：   元（大写：人民币     整）（税率  %。此价格包含承包范围全部工作内容所使用材料、设备、人工及相应调差费用；工程材料采管、运输、上下车及场地内的二次转运及多次转运；安全防护、清洁及现场垃圾清运出渣费；税金；合同签订后，所有政策性调差均不考虑，不再计取其他任何费用。）

2、先服务，后付款。按甲方验收合格的检测完成量，以乙方报价单单价据实结算，详见附件一：《报价表》；

3、乙方分项目完成合同约定服务内容，并向甲方提供各项目试验检测报告以及税率为  %的应付金额的全额增值税专用发票，甲方在次月25日前以银行转账方式一次性向乙方支付该项目检测费用。

4、应付金额为工作完成结算金额扣除考核扣款后的金额。

（二）付款方式：☑银行转账  □其它

甲方开票信息：

单位名称：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

纳税人识别号：91500105202856894F

地址: 重庆市南岸区南湖路69号2幢物管用房

电话：023-67731308

开户银行：

银行账号：

乙方收款信息：

单位名称：

地址:

开户银行:

账号:

第四条  履约保证金

（一）乙方应在合同签订前，按照合同金额   %的比例（人民币    元（大写：人民币     整）足额转账至甲方指定账户，作为履行本合同的担保。

（二）本合同履行过程中，乙方给甲方或第三方造成的任何损失，甲方均有权自履约保证金中扣除，乙方应在扣除后5日内补足。若保证金不足抵扣甲方损失的，乙方除补足履约保证金外，应另行向甲方赔偿损失。

（三）履约保证金退还。

乙方完成合同约定工作事项，经甲方验收合格的，乙方向甲方提供履约保证金收据，甲方收到后20个工作日内将剩余履约保证金无息退还给乙方。

第五条、甲方权利义务

1、提供检测及设备调试所需的用电、试验场地等必要支持；

2、负责对客户的协调，并确定现场检测、维护的时间；

3、按约定支付检测费用；

4、对乙方服务工作进行监督、考核（详见附件四：《专配电力设备预防性试验、维护服务质量考核表》）并按考核情况从服务费中扣除相应违约金。

第六条、乙方权利义务

1、乙方须向甲方提交检测相关资质证明文件（营业执照、资质证书、检测人员上岗证等，加盖公章后交甲方备案；

2、乙方开展检测工作前，应当与甲方共同对本合同约定的检测范围内电气设备设施进行全面检查，存在影响供电的情况，及时向甲方提出书面报告和处理建议；

3、乙方在实施检测前应提前与甲方项目协商确定好作业时间和时长，便于甲方项目告知客户，做好相关准备；

4、乙方拟派项目作业人员必须具有行业认可的相应从业资格证书，须提供作业人员的资质证书复印件（加盖公章），施工人员进场时需由甲方查验作业人员资质证书原件；

5、检测人员及作业人员进场时应佩戴工作证件穿着工作服装，注意规范施工，文明施工；

6、乙方应为现场检测人员提供工伤意外保险，并自行承担因工伤意外造成的赔偿责任；

7、乙方在检测时如出现因检测导致的设备故障未按时排除故障，或者排除故障过程中造成甲方或第三方损害的，应当承担全部经济损失及赔偿责任，怠于修复的，须赔偿甲方的经济损失并承担违约责任；

8、乙方在进行检测过程中应及时摆放安全警示牌和安全警戒线，充分尽到提示和安全防护义务，因未设置或设置不明显导致人员伤亡的，乙方须承担全部赔偿责任；

9、乙方在检测时应作详细的测试记录，并由甲方项目工程主管签字确认并存档；

10、如在设备检测和维护过程中由于乙方人员工作失误及其他过错导致设备配件损坏，修复或更换的所有费用由乙方负责；

11、乙方在检测和维护过程中造成乙方和第三方人员的人身安全及财产事故由乙方自行负责；

12、乙方指定联系人：        ，联系电话：          ，地址：                 （甲方向乙方指定联系人履行了通知义务的，即视为向乙方履行了通知义务）；

13、乙方应按合同约定内容向甲方提交能源局政府主管部门认可的规范的正式试验检测报告；

14、乙方检测、维护工作完成后，应向甲方提交检测、维护工作中发现的甲方设备故障部件清单。

第七条、违约责任

1、乙方未按照甲方通知时间检测的，均视为乙方违约，每逾期一日，按照合同金额的3‰向甲方支付违约金，逾期超过5个自然日的，甲方有权单方解除合同。

2、如乙方提供的检测服务不按照管理规范及安全操作规范的，甲方有权要求乙方及时整改，并于整改完毕方可再次进行检测，因乙方过错造成行政处罚或经济损失的，由此产生的一切费用及损失均由乙方承担。

3、除双方另有约定外，任何一方不得擅自解除本合同，否则应当按照合同金额的20%向对方支付违约金。

第八条、争议解决方式

在本协议履行过程中，产生争议的，双方应当友好协商解决。协商不成的，向甲方住所地人民法院起诉。

第九条、其它条款

1、本协议未尽事宜，双方可协商签订书面补充协议。该补充协议加盖公章后与本协议具有同等效力。

2、附件一《报价表》、附件二《安全生产协议》、附件三《廉洁协议》、附件四《专配电力设备预防性试验、维护服务质量考核表》，作为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

3、本协议自甲、乙双方签字盖章后生效。

4、本协议一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司（盖章）

法定代表人：

日期：    年     月   日

乙方：（盖章）

法定代表人：

签订日期：    年     月   日

合同附件一：报价表

合同附件二：

安全生产协议

甲方：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

乙方：

鉴于甲方为 七季城、山千院等19个物业项目的合法管理者，负责该物业的日常管理和维护工作；乙方作为向甲方提供物资或服务的供方，为了共同维护物业的安全生产秩序，根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿的原则，就安全生产事宜达成如下协议：

一、安全生产目标与原则

（一）双方共同致力于杜绝人身伤害、设备事故以及重大火灾、爆炸等安全事故的发生，确保物业区域内设施设备运行正常，无重大安全隐患。

（二）双方应严格遵守安全第一、预防为主的原则，严格遵守安全生产法律法规和行业标准，建立健全安全生产管理制度和操作规程。

二、甲方责任与义务

（一）甲方有权对乙方的安全生产状况进行监督检查，并对发现的问题提出整改要求。

（二）向乙方提供必要的作业环境及安全信息。

（三）监督乙方作业安全，有权对乙方作业过程进行安全检查，发现违反安全生产管理制度和操作规程的行为有权要求整改或终止合同。

（四）配合乙方处理突发安全事件，提供必要支持（如紧急通道、消防设施等）。

三、乙方责任与义务

（一）乙方必须遵守国家有关安全生产的法律法规，保证其提供的物资或服务符合国家安全生产的标准和要求。

（二）乙方应制定服务作业安全操作规程，确保员工具备必要的安全知识与操作技能。定期对员工进行安全培训（每年至少一次），留存培训记录备查。甲方有权不定期抽查乙方培训记录及员工培训效果，乙方应积极配合。

（三）乙方应积极配合甲方的安全生产监督检查工作，对甲方提出的问题及时进行整改。

（四）乙方在提供物资或服务过程中，应严格遵守甲方的安全生产管理制度和操作规程，确保不造成安全隐患。

（五）特种作业（如电气维修、电梯养护维修、消防系统养护维修、高空作业、动火作业）需持证上岗，并提前向甲方报备。

（六）作业期间设置安全警示标识（如围挡、提示牌），避免影响他人。

（七）妥善保管易燃、易爆、有毒物品，严禁违规存放或使用。

（八）自备工具设备需符合国家安全标准，定期检修并提交检测报告。乙方为甲方提供物资或服务的安全责任主体，应当采取措施确保物资或服务的安全，对实施过程中发生的一切安全责任事故负责，并承担一切后果，甲方不承担连带责任。

（九）若因乙方原因造成甲方的建筑物及设施损坏，则一切损失由乙方承担。

（十）发生安全隐患或安全事故时，乙方应停止作业并立即报告甲方，配合处理、调查与善后。

（十一）乙方应定期对员工进行安全培训和教育，提高员工的安全意识和操作技能。

（十二）乙方承诺按照法律规定及协议约定，在规定期限内完成工作，确保产品或服务质量和安全，不进行转包及分包，并在保修期或质保期内承担相应责任。

（十三）乙方保证，已与其为甲方提供物资或服务的人员依法签订劳动合同并支付劳动报酬、缴纳社会保险，乙方工作人员在工作期间发生意外或伤、亡、病、残等安全事故，或给第三方造成伤亡，由乙方承担全部责任，甲方不承担任何法律、经济责任。

（十四）乙方保证具有为甲方提供物资或服务的资质证书，同时乙方派驻现场的工作人员均具有从事相关工种的资质证书。否则，甲方有权立即解除双方合同，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失，包括直接和间接损失。

（十五）乙方在甲方管理区域内不违反社会治安管理规定；如发生打架斗殴等不良行为，将追究乙方责任，同时甲方将按规定将有关人员移交当地公安机关进行处理。

四、应急响应与事故处理

（一）在发生安全生产事故时，乙方应迅速响应，积极采取应急措施，防止事故扩大。

（二）双方应积极配合有关部门进行事故调查，并根据调查结果采取相应的预防措施。

五、违约责任

（一）任何一方违反本协议约定的条款，均应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失（该损失包括但不限于直接损失、间接损失、律师费、差旅费、鉴定费等一切相关费用）。

（二）如因一方的违约行为导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的法律责任。

六、沟通与协作

（一）双方应建立定期沟通机制，就安全生产相关事宜进行交流和协商，确保合作顺畅。

（二）在面临安全生产问题时，双方应积极协作，共同寻找解决方案，确保物业的安全稳定。

（三）双方应相互尊重，诚信合作，共同维护良好合作关系。

七、协议期限与终止

（一）本协议作为《专配电力设备预防性试验及维护外包服务合同》（简称“主合同”）的附件，与该合同具有同等的法律效力。

（二）本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期与主合同一致。

（三）本协议未尽事宜，由双方协商解决。如有争议，可提交甲方住所地人民法院诉讼解决。

甲方（盖章）：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

乙方（盖章）：

日期：    年  月  日

合同附件三：

廉洁协议

甲方：重庆渝地康田智慧生活服务有限公司

乙方：

根据国家有关部门以及廉政建设的有关规定，为规范甲乙双方业务往来活动，构建“亲”“清”的诚信、廉洁业务合作关系，经双方共同协商，就相关廉洁事宜达成如下一致意见：

一、甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及相关部门的有关规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反甲方管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。（举报渠道：邮箱：822806432@qq.com，电话：17784314974）

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反协议义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

（一）甲方工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得索要或接受乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方合同有关的材料设备供应、工程分包、劳务外包等经济活动等。

（五）甲方工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

四、违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同廉洁约定条款的，甲方依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

（二）乙方主要责任人或其他管理人员存在违约行为的，甲方有权利向纪检监察部门和其他相关部门举报，并保留终止相关合同、将乙方列入合作伙伴黑名单的权利；乙方工作人员存在违约行为的，乙方应立即更换工作人员，依规依纪对责任人进行处罚，甲方保留相关追诉的权利。给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）双方约定：协议由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对合同执行情况进行检查，提出在协议规定范围内的裁定意见。

五、本协议作为《专配电力设备预防性试验及维护外包服务合同》的附件，与该合同具有同等的法律效力。

六、本协议经双方签字盖章后生效，有效期与主合同一致。

（以下无正文）

甲     方：                         乙     方：

法定代表人                          法定代表人

或授权的代理人：                    或授权的代理人：

日期：    年  月  日

合同附件四：

| 专配电力设备预防性试验、维护服务质量考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 考核事项 | 考核扣分标准 | 考核扣分 | 说明 |
| 1 | 行为规范 | 作业人员未按规定穿工装、戴安全帽，未携带作业资格证件的。 | 1分/人 |  | 按项目单独考核，各项目考核总分为100分，考核得分≥95分的，全额支付服务费；考核得分低于95分的，每低1分扣除300元服务费； |
| 2 |  | 工作结束未清理现场卫生的。 | 2分/次 |  |  |
| 3 | 检测、维护工作 | 服务方未提前与项目协商确定好作业时间的。 | 2分/次 |  |  |
| 4 |  | 服务方在工作现场未设置安全防护围栏和警示标志的。 | 2分/次 |  |  |
| 5 |  | 服务方在工作前未召开现场安全会，未对作业人员进行安全警示的。 | 2分/次 |  |  |
| 6 |  | 服务方作业人员未按安全操作规程实施停送电操作的。 | 5分/次 |  |  |
| 7 |  | 服务方作业人员未按操作规程实施检测、维护作业的。 | 5分/次 |  |  |
| 8 |  | 维护作业不细致，设备积尘未清扫干净，螺栓紧固不到位，造成返工的。 | 5分/次 |  |  |
| 9 |  | 工作中服务方不能及时反馈工作进度的。 | 1分/次 |  |  |
| 10 |  | 因服务方统筹失误，导致检测、维护作业超出计划时长，引起客户投诉的。 | 5分/次 |  |  |
| 11 |  | 服务方原因导致试验工作发生漏项的。（现场确实不具备实施条件的除外） | 1分/次 |  |  |
| 12 |  | 试验数据记录混乱、不规范的。 | 1分/次 |  |  |
| 13 |  | 工作结束后，因服务方原因未按时提供检测和维护报告的，每延迟1天。 | 1分/天 |  |  |
| 14 | 安全管理 | 因乙方检测原因造成安全事故的，每一次。 | 15分/次 |  |  |
| 15 |  | 服务方在检测过程中知悉的商业秘密，负有保密义务。发现泄密的，每一次。 | 10分/次 |  |  |
|  | 考核扣分合计 |  |  |  |  |
| 16 | 考核得分合计 |  |  |  |  |
| 被考核单位确认： |  |  | 物业项目确认： |  |  |

投标文件编制要求

附件二：投标文件格式

- 投 标 文 件

项目名称：

投标人名称： 　  　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其授权代表： 　　 　（签字）

法定代表人或其授权代表联系电话：

年  月  日

目 录

一、经济部分

（一）报价函

（二）清单报价表

二、资格审查部分

（一）营业执照副本和资质证书

（二）人员相关证书

（三）业绩合同

（四）法定代表人身份证明书（格式）

（五）法定代表人授权委托书（格式）

（六）承诺函

三、其他资料

### 比选文件其他要求或投标人认为需要提供的资料

### 一、经济部分

- （一）报价函

（比选人名称）               ：

我方已仔细研究了                  （项目名称）比选文件的全部内容，预估总价愿意以人民币¥          （大写           ）的投标总价报价（含税）承担本项目，开具增值税专用发票，税率为    ，服务工期：              。如果前述报价大小写金额不一致的，以大写金额修正为准，且单价报价计算的结果与总价报价不一致的，以单价报价为准修正总价报价。质量达到国家及行业标准并满足比选文件要求，按合同约定完成工作。

1.我方承诺完全响应比选文件要求的全部内容，在投标有效期内不修改、撤销投标文件；

2.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，如未在比选人规定时间内进场服务或未完成合同签订的，视为放弃中标资格，并接受比选人的处理。

（2）本报价函属于合同文件的组成部分；

（3）我方承诺按照比选文件以及合同的约定按时向你方递交履约保证金；

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成项目；并按项目要求提供相应的质保期或售后服务。

我方已详细审查全部比选文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解上述文件的内容，并同意放弃对上述文件的内容有不明及误解的追究权利。

我方的投标有效期为自比选之日起为90日历天，投标保证金有效期同投标有效期一致。

3.其他补充说明                       。

投标人： 	                （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 	 （签字或盖章）

联系电话：

日期：     年   月  日

### （二）清单报价表

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 工程量 | 限价（元） |  | 报价（元） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合 单价 | 合计 | 综合 单价 | 合计 |  |
| 1 | 高压进线柜 | 1.继电保护外观检查 2.继电保护二次回路检查 3.高压柜绝缘电阻检测 4.高压柜交流耐压试验 5.继电保护绝缘阻值及互感器变比检查 6.继电保护整定值及时间试验 7.整组试验(逻辑校验、开关传动试验） 8.断路器绝缘电阻检测 9.断路器回路电阻检测 10.断路器交流耐压试验 11.避雷器直流耐压试验 12.卫生清扫、螺丝紧固、柜内检查 | 面 | 36 | 1020 | 36720 |  |  |  |
| 2 | PT柜 | 1.绝缘电阻 2.交流耐压试验 3.卫生清扫、螺丝紧固、柜内检查 | 面 | 36 | 601.8 | 21664.8 |  |  |  |
| 3 | 高压联络柜 | 1.继电保护外观检查 2.继电保护二次回路检查 3.高压柜绝缘电阻检测 4.高压柜交流耐压试验 5.继电保护绝缘阻值及互感器变比检查 6.继电保护整定值及时间试验 7.整组试验(逻辑校验、开关传动试验） 8.断路器绝缘电阻检测 9.断路器回路电阻检测 10.断路器交流耐压试验 11.避雷器直流耐压试验 12.卫生清扫、螺丝紧固、柜内检查 | 面 | 3 | 1011.5 | 3034.5 |  |  |  |
| 4 | 高压出线柜 | 1.继电保护外观检查 2.继电保护二次回路检查 3.高压柜绝缘电阻检测 4.高压柜交流耐压试验 5.继电保护绝缘阻值及互感器变比检查 6.继电保护整定值及时间试验 7.整组试验(逻辑校验、开关传动试验） 8.断路器绝缘电阻检测 9.断路器回路电阻检测 10.断路器交流耐压试验 11.避雷器直流耐压试验 12.卫生清扫、螺丝紧固、柜内检查 | 面 | 57 | 1094.8 | 62403.6 |  |  |  |
| 5 | 电力变压器 | 1.绕组绝缘电阻检测 2.绕组直流电阻测试 3.交流耐压试验 4.温控仪功能测试及调试 5.卫生清扫、螺丝紧固 | 台 | 54 | 934.15 | 50444.1 |  |  |  |
| 6 | 低压总路柜 | 1.整定值检查、校正 2.二次回路检查 3.回路电阻检测 4.交流耐压试验 5.卫生清扫、螺丝紧固 | 面 | 55 | 250.75 | 13791.25 |  |  |  |
| 7 | 无功补偿柜 | 1.参数设置校正 2.容值检测 3.投切测试 4.避雷器直流耐压试验 5.卫生清扫、螺丝紧固 | 套 | 66 | 366.35 | 24179.1 |  |  |  |
| 8 | 高压电缆 | 1.绝缘电阻测试 2.直流耐压测试 3.电缆头清洁 | 回 | 57 | 510.85 | 29118.45 |  |  |  |
| 9 | 操作电源 （直流屏） | 1.外观检查 2.电池分路电压检测 3.充电电压检测 4.卫生清扫、螺丝紧固 | 台 | 23 | 319.6 | 7350.8 |  |  |  |
| 10 | 接地网 | 1.水平接地带及设备接入点检查； 2.接地电阻检测。 | 处 | 36 | 127.5 | 4590 |  |  |  |
| 合计 |  |  | / | / | / | 253296.6 |  |  |  |

说明：1、含各配电柜内安装的开关、地刀、母排、熔断器、避雷器、绝缘子、互感器、传感器、综保仪、控制器、电容器、接触器、UPS等附属设备和线路的检查、检测、紧固、调试，以及柜内清洁

2、本报价含完成本次预防性试验所需的人工费、机具费、措施费、安全防护费、保险费、运输交通费、利润等所有费用。报价表格式不得修改，否则无效。

3、我公司对本项目的报价总价为人民币¥           元（大写       ），本次报价开具增值税 专用 发票，税率为    %。如果单价报价计算的结果与总价报价不一致的，以单价报价为准修正总价报价。

投标人：           （盖单位公章）

日期：    年    月    日

### 二、资格审查部分

（一）营业执照（副本）和资质证书

- 人员相关证书

- （三）业绩合同

（四）法定代表人身份证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：     年    月    日

经营期限：

姓名：             性别：    年龄：    职务：        系          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正、反面复印件）

投标人： 	（盖单位公章）

年   月   日

注：法定代表人参加投标活动签署文件的只需提供法定代表人身份证明，非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

（五）法定代表人授权委托书

致：                 （比选人名称）：

本人            （投标人法定代表人名称）系                    （投标人名称）的法定代表人，现委托             （被授权人姓名及身份证号码）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                      （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字）                                    （签字或盖法人章）

（附：被授权人身份证正、反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：法定代表人参加投标活动签署文件的只需提供法定代表人身份证明，非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

- (六)承诺函

致                   （比选人名称）：

我公司郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目比选活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方近三年在参与招标、采购活动中，遵纪守法、诚信经营、公平竞标，无重大违法、违规等不良记录。

3.我方未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，诚实守信，合法经营。

4.未被有关行政主管部门暂停投标资格且不在暂停期内。

若在本次比选全过程中，被查实我公司提供的资料及上述承诺不属实，或不满足报名资格的要求，则比选人有权取消我公司的参选及中标资格，且我公司将无条件承担一切法律责任，包括但不限于不退还投标保证金。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

投标单位：               （盖单位公章）

法定代表人或授权代表：         （签字或盖章）

年   月   日

### 其他资料

比选文件其他要求或投标人认为可以提供的其他资料