重庆市子漫人力资源服务有限公司

询

价

文

件

项目名称：防雷装置检测服务

采购人：重庆市子漫人力资源服务有限公司

编制单位：重庆市子漫人力资源服务有限公司

编制日期：2026年7月

第一篇 询价采购邀请书

重庆市子漫人力资源服务有限公司对防雷装置检测服务进行采购。欢迎有资格供应商前来参与询价。

1.采购项目简介

1.1采购项目名称：防雷装置检测服务

1.2限定金额（元）：33000（含税）

1.3釆购执行机构：重庆市子漫人力资源服务有限公司

1.4公告发布平台和网址：行采家（https://www.gec123.com/）

1.5资金来源：自筹资金

1.6服务期：双方合同中协定

1.7付款方式：双方合同中协定

1.8服务地点：双方合同中协定

2.竞选人资格要求：

2.1基本资格条件（一般资格条件承诺函）

（一）具有独立承担民事责任的能力，允许分支机构投标，分支机构投标需提供总公司出具的授权函；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

2.2特定资格条件：

供应商须具备有效的《雷电防护装置检测资质证》（发证机关为省级及以上气象主管机构），资质等级为乙级及以上。响应文件中须提供证书复印件并加盖供应商公章。

2.3现场踏勘：本项目不统一组织踏勘现场,请供应商于询价文件发布之日起至响应文件文件递交日期截至前自行前往服务地点现场踏勘。请有意向供应商自行安排踏勘或与采购人联系或咨询（联系人张老师，联系电话17708387718）。无论供应商是否踏勘过现场，均被视为在投标之前已踏勘过现场，且对本项目潜在的风险和义务已完全了解，并在其响应文件中已充分考虑了本项目可能面临的不确定因素可能导致的风险。踏勘现场所发生的费用由供应商自行承担。

3.询价保证金：无

4.中选供应商确定方式：

4.1在符合项目要求评审后供应商数量不少于“3家”的前提下，按含税合计最低的原则推荐成交供应商，如供应商系统报价时与报价单含税价总计不符，将作为无效响应。

4.2如出现两个以上相同最低报价的，按系统推荐中选供应商；

5.其他说明：

5.1出现下列情形之一的，采购人有权终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，采购人视情进行重新采购：

（一）因采购人需求做了变更，又无法补遗的情况下或出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 开标后，采购人需求做出改变，与询价需求严重不符时，采购人有权取消本次询价采购，并说明原因。

5.2出现下列情形之一的，采购人在询价采购活动作为废标处理，发布项目废标公告并说明原因，采购人视情进行重新采购：

（一）在采购过程中符合竞争要求的供应商供应商不足3家的；

（二）采购人与采购人串通投标和投标人提交的响应文件材料中有弄虚作假行为。

5.3成交供应商的变更：

成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商或重新采购。

5.4其他未尽要求由供需双方在合同/协议中详细约定。

6.联系方式：

采购人：重庆市子漫人力资源服务有限公司

联系人：张老师

联系方式：17708387718

执行单位：重庆市子漫人力资源服务有限公司

联系人：孙老师

联系方式：15123227640

- 询价采购需求清单（货物及服务）

防雷装置检测服务需求

一、项目概况

1.为落实防雷安全管理要求，排查建筑物、电气系统、弱电信息系统、户外设备等防雷设施安全隐患，确认接地电阻、防雷接闪器、引下线、等电位连接、浪涌保护器（SPD）等各项指标符合国家规范标准，出具具备法律效力的防雷检测报告，防范雷雨天气雷击引发火灾、设备损坏、人员触电及安全生产事故风险。

二、项目地址：采购人指定地点1、采购人指定地点2。

三、检测费用预计明细

| 序号 | 项目地址 | 楼栋数量 | 限价（元/次/栋) | 检测 次数 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人指定地点1 | 18 | 500 | 3 | 27000 |  |
| 2 | 采购人指定地点2 | 4 |  |  | 6000 | 预估楼栋数量 |
| 合计 |  |  |  |  | 33000 |  |

- 四、检测依据标准

为保障建(构)筑物防雷装置符合规范要求、运行有效，保障人身及财产安全，供应商需依据国家及省、市相关法律法规与规范要求开展本项目安全检测工作，检测工作遵循以下技术规范：

1.《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010

2.《建筑物防雷装置检测技术规范》（GB/T21431—2023）

3.《防雷装置检测服务规范》GB/T32938-2016

4.《建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB50601-2010

五、检测内容及技术要求

5.1 接闪系统检测

1.检查避雷针、避雷带、避雷网外观完好情况，有无断裂、锈蚀、变形、脱落现象。

2.核查接闪器规格、布设间距、保护范围是否符合对应防雷类别要求。

3.检查屋面金属构件、通风管道、栏杆等是否可靠接入防雷系统。

5.2 引下线检测

1. 检查引下线敷设路径、数量、外观腐蚀程度、固定点牢固情况。

2. 测量引下线电气连续性，检查接头焊接、搭接长度是否达标。

5.3 接地装置检测（核心测试项）

1. 使用专业接地电阻测试仪测量各处防雷接地电阻值，区分防雷接地、工作接地、保护接地阻值。

2. 一类、二类、三类防雷建筑物接地电阻需满足规范限值要求，超标点位需标注整改意见。

3. 检查接地体有无外露、破损、土壤沉降裸露等问题。

5.4 等电位连接检测

1. 机房、配电间、卫生间、设备区域金属桥架、金属管道、金属门窗、设备外壳等等电位连接导通性测试。

2. 检查总等电位、局部等电位端子箱安装及连接情况。

5.5 浪涌保护器（SPD）检测

1. 高低压配电柜、UPS柜、网络机柜、监控电源、信号线路SPD外观检查，有无发黑、发热、损坏。

2. 核查SPD型号、参数、安装位置是否匹配使用场景，记录失效、过期产品。

5.6 电气线路与屏蔽检测

1. 强弱电线路敷设屏蔽情况，线路是否规范穿管接地。

2. 室外架空线路、信号传输线路防雷措施检查。

六、服务工作要求

1. 检测单位须具备防雷检测资质，检测人员持证上岗，携带合格有效期内检测仪器。

2. 进场前提前沟通时间，做好现场安全交底，高空作业落实安全防护措施。

3. 逐点位逐项记录检测原始数据，不合格项目详细记录位置、问题描述。

4. 现场可同步提供简易整改建议，对严重隐患点位现场口头告知风险。

5.认真履行国家赋予的职责，严格按照防雷技术规范进行检测，各项数据的检测及记录必须真实；检测过程中发现不符合要求的，应在三个工作日内以 书面形式告知甲方，甲方收到乙方告知书后，应及时整改，并申报复检，复检不再增加收费。

七、成果交付要求

1. 检测完成后5个工作日内出具正式纸质版+电子版《防雷装置检测报告》。

2. 报告内容包含：项目基本信息、检测点位清单、各项实测数据、合格判定、隐患问题清单、整改建议。

3. 报告加盖检测单位资质印章，可用于气象、安全检查、安全生产台账备查。

4. 提供后期整改技术咨询服务。

八、安全要求

1. 检测作业期间严格遵守厂区安全管理制度，高空作业佩戴安全防护用品。

2. 雷雨、大风天气禁止开展室外及高空防雷检测作业。

3. 作业过程不得损坏原有建筑结构、线路及设备。

第三篇 供应商须知

1.总则

1.1采购方式：询价，按报价最低的原则系统推荐成交供应商。

1.2采购项目详情和供应商资格要求：釆购项目概况和供应商资格要求见询价采购邀请书。

1.3费用承担：供应商准备和参加询价釆购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

1.4语言文字：采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

2.采购文件的澄清和修改

本项目若有澄清文件一律在行采家（https://www.gec123.com/）上发布，请各竞选人注意无论竞选人下载与否，均视同竞选人已知晓本项目澄清文件的内容。

3.提交响应文件要求：

3.1响应文件中加盖的单位公章应为公安机关备案的有效公章，且须在以下资料的每一页加盖投标人单位公章（特别注明：需加盖鲜章，即红色印泥原章），并确保印迹清晰、无模糊或残缺，否则可能导致文件无效。

（一）报价单；

（二）基本资格承诺函；

（三）法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书或法人委托人身份

证复印件、法人委托书；

（四）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营

业执照复印件；

- 特定资格条件；

- 项目其他资料。

3.2投标人响应文件按照格式制作电子文档并上传资料，未按照要求上传响应文件或响应文件资料模糊不清，将视为无效投标。

4.评审办法

4.1评审标准

（一）资格性检查。依据询价文件第一篇"竞选人资格要求"中的规定，对供应商的资质、信誉等进行审查，未通过者不进入下一阶段评审。

（二）符合性检查。检查响应文件是否满足询价文件的实质性要求，包括但不限于：是否按要求完整提交了所有文件、报价是否唯一且未超过预算、服务期和付款方式等主要条款是否响应等。

4.2 成交原则

在通过资格性及符合性审查且供应商不少于3家的前提下，按含税合计报价最低的原则推荐成交供应商。

若评审小组认为成交候选供应商的报价明显低于其他通过审查供应商的报价，有可能影响服务质量或不能诚信履约的，将要求其在合理时间内提供书面说明及证明材料；不能提供相关证明材料的，评审小组可以取消其成交资格。

5.投标人报价要求：

5.1本项目为一次性报价，本项目采含税总计价，开具增值税专用发票，供应商系统报价时填写含税价，报价时出现错误、超出限定预算或供应商系统报价时与报价单含税价总计不符，将作为无效响应。

5.2供应商应充分了解采购项目的总体情况以及影响报价的其他要素，报价包含货物费、运输费、人工费、服务费、安装测试等所有费用，在项目执行过程中不得随意更改价格，如让采购人发现随意更改价格，采购人有权终止该项目合同，已提供的货物或服务将不予支付费用，并对采购人造成的损失将给予赔偿。

6.签订合同/协议：

本项目自成交公告发布之日起20日内与采购人签订合同/协议，未按照要求签订合同/协议，视同放弃中标资格。

7.履约保证金：

无

8.对供应商的纪律要求：

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人行贿谋取成交，不得以他人名义参加竞价采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响竞价采购活动。

- 9.其他要求：

9.1中标供应商开具增值税专用发票清单名称必须与上述清单一致，不得用其他货物代替清单内货物，否则采购人有权取消其中标资格。

9.2所有物资均不接受物流及快递投递至采购人指定地点，均需中标供应商送货上门，否则采购人有权取消其中标资格。

第四篇 响应文件格式

一.报价单

二.基本资格承诺函

- 法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书或法人委托人身份证复印件、法人委托书

- 营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照复印件

- 特定资格证明材料（如果有）

六.本项目其他资料

- 报价单：

| 项目名称：防雷装置检测服务 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 服务内容 | 项目地址 | 楼栋数量 | - 次数 | - 单价（元/次/栋） | - 合计（元） |
| - 1 | - 按照第二篇《询价采购需求清单（货物及服务）》要求执行 | 采购人指定地点1 | 18 | - 3 |  |  |
|  |  | 采购人指定地点2 | 4 |  |  |  |
| - 合计： |  |  |  |  |  |  |

注： 合计金额应与系统报价保持一致。

单位名称（签章）：                    联系人：

联系方式：                           日期：

二.基本资格承诺函（格式）：

基本资格条件承诺函

致_________________（采购人名称）：

_____________________（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购单位的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的投标人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年  月  日

三.法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书或法人委托人身份证复印件、法人委托书：（供应商已提供法人身份证复印件和法定代表人证明书则无须提供委托人相关证明材料）

1.法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是              （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

2.法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：                     （采购人名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

四.营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照复印件：

五.特定资格证明材料（如果有）：

六.本项目其他材料