## 封-2 招标控制价
封-2 | 消防水工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 47,465.99
|  | (大写): | 肆万柒仟肆佰陆拾伍元玖角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 2603.06
(大写): |  |  |  | 贰仟陆佰零叁元零陆分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 35845.55
1.1 | C拆除 | 47.88
1.2 | 消火栓系统 | 3065.71
1.3 | 喷淋系统 | 32731.96
2 | 措施项目费 | 5090.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2603.06
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2183.48 |  | －
5 | 税金 | 4346.45 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 47,465.99
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 915.35
2 | 施工组织措施项目 | 4175.16
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2603.06
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 232.9
措施项目费合计=1+2 |  | 5090.51

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 拆除
1 | 011612002004 | 消火栓拆除 | [项目特征] 1.名称:消火栓拆除 2.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 套 | 3 |  | 13.65 | 40.95
2 | 030901008001 | 末端试水装置拆除 DN25（主材利旧） | [项目特征] 1.类型:末端试水装置 2.规格:DN25 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | 组 | 1 |  | 6.93 | 6.93
消火栓系统
1 | 030901010001 | 甲型单栓室内消火栓 | [项目特征] 1.名称:甲型单栓室内消火栓 2.安装方式:详见设计 3.型号、规格:800x650x240 4.附件材质、规格:箱体内配置卷盘、DN65消火栓一个、DN65mm L25m麻质衬胶水带一条、DN65X19mm直流水枪一支、消火栓按钮一只 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 1 |  | 739.45 | 739.45
2 | 030901010002 | 甲型单栓室内消火栓(消火栓利旧) | [项目特征] 1.安装方式:甲型单栓室内消火栓 2.型号、规格:800x650x240 3.附件材质、规格:箱体内配置卷盘、DN65消火栓一个、DN65mm L25m麻质衬胶水带一条、DN65X19mm直流水枪一支、消火栓按钮一只 [工作内容] 1.箱体及消火栓安装 2.配件安装 | 套 | 2 |  | 128.45 | 256.9
3 | 031003002001 | 蝶阀 DN65 | [项目特征] 1.类型:带自锁装置的球墨铸铁蝶阀 2.材质:球墨铸铁 3.规格、压力等级:DN65 4.连接形式:卡箍连接 5.焊接方法:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 2 |  | 189.85 | 379.7
4 | 030901001001 | 内外壁镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装 2.钢管镀锌 3.沟槽管件安装及卡箍安装 4.管网水吹扫、冲洗 5.压力试验 6.管道标识 | m | 20 |  | 65.49 | 1309.8
5 | 030906001001 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.支架类型:型钢、形式综合考虑 2.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.支架制作、安装 | kg | 13.55 |  | 15.43 | 209.08
6 | 031201001001 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:防腐漆及调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:底层防锈漆两遍，调和漆两遍 4.标志色方式、品种:红色 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 2.04 |  | 16.42 | 33.5
7 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 13.55 |  | 2.01 | 27.24
8 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.点数:3 2.线制:两线 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 3 |  | 36.68 | 110.04
喷淋系统
1 | 030901003001 | 下垂型喷头 | [项目特征] 1.类型:下垂型喷头 2.型号:DN15，K=80，68℃的标准覆盖面积玻璃球喷头 3.有、无吊顶:有吊顶 4.连接形式:详设计 [工作内容] 1.切管、套丝、管件安装、喷头安装 2.严密性试验 3.外观清洁 | 个 | 124 |  | 28.35 | 3515.4
2 | 030901003002 | 直立型喷头 | [项目特征] 1.类型:直立型喷头 2.型号:DN15，K=80，68℃的标准覆盖面积玻璃球喷头 3.有、无吊顶:有吊顶 4.连接形式:详设计 [工作内容] 1.切管、套丝、管件安装、喷头安装 2.严密性试验 3.外观清洁 | 个 | 17 |  | 28.35 | 481.95
3 | 030901001002 | 内外壁镀锌钢管 DN25 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装及管件安装 2.钢管镀锌 3.管网水吹扫、冲洗 4.压力试验 5.管道标识 | m | 250.05 |  | 32.49 | 8124.12
4 | 030901001003 | 内外壁镀锌钢管 DN32 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装及管件安装 2.钢管镀锌 3.管网水吹扫、冲洗 4.压力试验 5.管道标识 | m | 134.2 |  | 41.76 | 5604.19
5 | 030901001004 | 内外壁镀锌钢管 DN40 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装及管件安装 2.钢管镀锌 3.管网水吹扫、冲洗 4.压力试验 5.管道标识 | m | 4.06 |  | 54.18 | 219.97
6 | 030901001005 | 内外壁镀锌钢管 DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装及管件安装 2.钢管镀锌 3.管网水吹扫、冲洗 4.压力试验 5.管道标识 | m | 30.07 |  | 64.7 | 1945.53
7 | 030901001006 | 内外壁镀锌钢管 DN65 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN65 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装 2.钢管镀锌 3.沟槽管件安装及卡箍安装 4.管网水吹扫、冲洗 5.压力试验 6.管道标识 | m | 8 |  | 65.49 | 523.92
8 | 030901001007 | 内外壁镀锌钢管 DN80 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN80 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装 2.钢管镀锌 3.沟槽管件安装及卡箍安装 4.管网水吹扫、冲洗 5.压力试验 6.管道标识 | m | 34.66 |  | 92.12 | 3192.88
9 | 030901001008 | 内外壁镀锌钢管 DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN100 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装 2.钢管镀锌 3.沟槽管件安装及卡箍安装 4.管网水吹扫、冲洗 5.压力试验 6.管道标识 | m | 11.93 |  | 90.39 | 1078.35
10 | 030901001009 | 内外壁镀锌钢管 DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.材质、规格:内外壁镀锌钢管 DN150 3.连接形式:沟槽卡箍连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计及规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计及规范要求 6.管道标识设计要求:满足设计及规范要求 7.其他:本项其他未尽事项，详见设计说明及详图、行业规范及图集、招标文件的相关内容，并将完成招标质量目标所需要的人材机及费用包含在本项报价内 [工作内容] 1.管道安装 2.钢管镀锌 3.沟槽管件安装及卡箍安装 4.管网水吹扫、冲洗 5.压力试验 6.管道标识 | m | 19.7 |  | 155.39 | 3061.18
11 | 030901008002 | 末端试水装置 DN25（主材利旧） | [项目特征] 1.类型:末端试水装置 2.规格:DN25 3.组装形式:详设计 [工作内容] 1.安装 2.切管、套丝、上零件、整体组装、放水试验 3.调试 | 组 | 1 |  | 43.56 | 43.56
12 | 030906001002 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.支架类型:型钢、形式综合考虑 2.安装方式:综合考虑 [工作内容] 1.支架制作、安装 | kg | 209.28 |  | 15.43 | 3229.19
13 | 031201001002 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称:管道刷油 2.油漆品种:防腐漆及调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:底层防锈漆两遍，调和漆两遍 4.标志色方式、品种:红色 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | m2 | 64.19 |  | 16.42 | 1054
14 | 031201003002 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.名称:金属结构刷油 2.除锈级别:轻锈 3.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 4.涂刷遍数、漆膜厚度:各两遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 209.28 |  | 2.01 | 420.65
15 | 030905002002 | 水灭火系统控制装置调试 | [项目特征] 1.点数:1 [工作内容] 1.系统装置调试 | 点 | 1 |  | 237.07 | 237.07
合 计 | [7 empty] | 35845.55

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 915.35
1 | 031302007003 | 高层施工增加 | [项目特征] 1.名称:高层施工增加 [工作内容] 1.高层施工引起的人工工效降低以及由于人工工效降低引起的机械降效 2.通信联络设备的使用 | 项 | 1 |  | 253.16 | 253.16
2 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:综合考虑 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 662.19 | 662.19
合 计 | [7 empty] | 915.35

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：消防水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 1339.2
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 2603.06
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 232.9
合 计 |  |  |  |  | 4175.16
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：消防水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2183.48
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4346.45
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3880.76
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 465.69
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6529.93

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：消防水工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300140@1 | 油漆综合工 |  | 工日 | 5.407 | 125 | 140 |  | 15 | 81.11
2 | 000300150 | 管工综合工 |  | 工日 | 8.3867 | 125 | 140 |  | 15 | 125.8
3 | 000300150@1 | 管工综合工 |  | 工日 | 66.0396 | 125 | 140 |  | 15 | 990.59
4 | 000300150@2 | 管工综合工 |  | 工日 | 12.057 | 125 | 140 |  | 15 | 180.86
5 | 000300180 | 维修综合工 |  | 工日 | 0.303 | 115 | 130 |  | 15 | 4.55
6 | 000500010@1 | 安装综合工 |  | 工日 | 0.4813 | 125 | 140 |  | 15 | 7.22
7 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 1.538 | 135 | 146 |  | 11 | 16.92
8 | 012901650 | 热轧厚钢板 | Q195~Q235 8~20 | kg | 18.4505 | 3.08 | 3.74 |  | 0.66 | 12.18
9 | 012901660 | 热轧厚钢板 | 8~15 | kg | 0.404 | 3.08 | 3.74 |  | 0.66 | 0.27
10 | 012901690 | 热轧厚钢板 | 12~20 | kg | 5.9056 | 3.08 | 3.32 |  | 0.24 | 1.42
11 | 031350210 | 低碳钢焊条 | J422 φ3.2 | kg | 12.2968 | 4.19 | 12.74 |  | 8.55 | 105.14
12 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 56.5699 | 0.31 | 0.3 |  | -0.01 | -0.57
13 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.1541 | 63.11 | 152 |  | 88.89 | 13.7
14 | 130302400 | 厚漆 |  | kg | 3.2825 | 8.55 | 14.5 |  | 5.95 | 19.53
15 | 140500400@1 | 溶剂汽油 | 200# | kg | 2.1353 | 3.64 | 8.08 |  | 4.44 | 9.48
16 | 170700800 | 热轧无缝钢管 | D22×2 | m | 0.016 | 4.63 | 5.04 |  | 0.41 | 0.01
17 | 190101790 | 螺纹截止阀 | J11T-16 DN15 | 个 | 0.032 | 16.23 | 29.01 |  | 12.78 | 0.41
18 | CY@2 | 柴油 |  | kg | 1.6025 | 5.64 | 7.01 |  | 1.37 | 2.2
19 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 0.7804 | 120 | 135 |  | 15 | 11.71
20 | JSRG@1 | 机上人工 |  | 工日 | 0.1118 | 120 | 135 |  | 15 | 1.68
| 合 计 | [8 empty] | 1584.21

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:消防水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 型钢 | 236.1998 | kg | 3.16 | 746.39
2 | 酚醛调和漆 | 16.4561 | kg | 10.94 | 180.03
3 | 醇酸防锈漆 | 23.0474 | kg | 11.58 | 266.89
4 | 内外壁镀锌钢管 | 28.42 | m | 28.84 | 819.63
5 | 内外壁镀锌钢管 | 19.897 | m | 75.88 | 1509.78
6 | 内外壁镀锌钢管 | 12.109 | m | 44.12 | 534.25
7 | 内外壁镀锌钢管 | 35.1799 | m | 33.96 | 1194.71
8 | 内外壁镀锌钢管 | 251.3003 | m | 10.26 | 2578.34
9 | 内外壁镀锌钢管 | 134.871 | m | 14.25 | 1921.91
10 | 内外壁镀锌钢管 | 4.0803 | m | 15.74 | 64.22
11 | 内外壁镀锌钢管 | 30.2204 | m | 21.51 | 650.04
12 | 内外壁镀锌钢管接头零件 | 24.2966 | 个 | 15 | 364.45
13 | 内外壁镀锌钢管接头零件 | 147.5295 | 个 | 4.68 | 690.44
14 | 内外壁镀锌钢管接头零件 | 92.1954 | 个 | 7.55 | 696.08
15 | 内外壁镀锌钢管接头零件 | 3.4957 | 个 | 9.68 | 33.84
16 | 卡箍 | 8.7234 | 个 | 15.97 | 139.31
17 | 内外壁镀锌钢管沟槽管件 | 8.7234 | 个 | 25.5 | 222.45
18 | 内外壁镀锌钢管沟槽管件 | 6.1375 | 个 | 111.5 | 684.33
19 | 内外壁镀锌钢管沟槽管件 | 3.7165 | 个 | 43.05 | 160
20 | 内外壁镀锌钢管沟槽管件 | 10.7987 | 个 | 86.89 | 938.3
21 | 卡箍 | 10.7987 | 个 | 15.97 | 172.46
22 | 蝶阀 DN65 | 2 | 个 | 150 | 300
23 | 甲型单栓室内消火栓 | 1 | 套 | 650 | 650
24 | 下垂型喷头 | 125.24 | 套 | 5.85 | 732.65
25 | 直立型喷头 | 17.17 | 套 | 5.85 | 100.44
26 | 卡箍 | 6.107 | 个 | 19.5 | 119.09
27 | 卡箍 | 3.698 | 个 | 11.4 | 42.16
| 合 计 |  |  |  | 16512.19

## 人工、材料、机械数量及价格汇总表
人工、材料、机械数量及价格汇总表
工程名称：消防水工程 |  |  |  |  | 单位：元
序号 | 名称、规格及型号 | 计量 单位 | 数 量 | 单价 |  | 合价
一 | 人工
1 | 油漆综合工 | 工日 | 5.41 | 140 |  | 756.98
2 | 管工综合工 | 工日 | 8.39 | 140 |  | 1174.14
3 | 管工综合工 | 工日 | 66.04 | 140 |  | 9245.54
4 | 管工综合工 | 工日 | 12.06 | 140 |  | 1687.98
5 | 维修综合工 | 工日 | 0.3 | 130 |  | 39.39
6 | 安装综合工 | 工日 | 0.48 | 140 |  | 67.38
7 | 智能化综合工 | 工日 | 1.54 | 146 |  | 224.55
8 | 人工费调整 | 元 | 340.46 | 1 |  | 340.46
| 小计 |  |  |  |  | 13536.42
二 | 材料
1 | 扁钢59以内 | kg | 1.98 | 3.26 |  | 6.45
2 | 热轧厚钢板Q195~Q235 8~20 | kg | 18.45 | 3.74 |  | 69
3 | 热轧厚钢板8~15 | kg | 0.4 | 3.74 |  | 1.51
4 | 热轧厚钢板12~20 | kg | 5.91 | 3.32 |  | 19.61
5 | 石棉橡胶板低压 0.8~6 | kg | 0.19 | 13.25 |  | 2.54
6 | 聚四氟乙烯生料带20 | m | 187.4 | 0.29 |  | 54.35
7 | 破布一级 | kg | 0.33 | 4.4 |  | 1.47
8 | 线麻 | kg | 0.33 | 19.47 |  | 6.39
9 | 精制六角螺栓 | kg | 7.97 | 6.79 |  | 54.1
10 | 精制六角带帽螺栓带垫 M16×65~80 | 套 | 8.24 | 1.79 |  | 14.75
11 | 膨胀螺栓M12 | kg | 6.29 | 4.27 |  | 26.86
12 | 膨胀螺栓M8 | 套 | 1.24 | 0.35 |  | 0.43
13 | 尼龙砂轮片φ400 | 片 | 2.55 | 8.72 |  | 22.26
14 | 尼龙砂轮片φ500×25×4 | 片 | 7.38 | 10.81 |  | 79.75
15 | 砂纸 | 张 | 0.01 | 0.26
16 | 铁砂布 | 张 | 2.43 | 0.83 |  | 2.02
17 | 低碳钢焊条J422 φ3.2 | kg | 12.3 | 12.74 |  | 156.66
18 | 冲击钻头φ10~20 | 个 | 2.41 | 14.44 |  | 34.78
19 | 钢丝刷子 | 把 | 0.33 | 2.97 |  | 0.99
20 | 水泥32.5R | kg | 56.57 | 0.3 |  | 16.97
21 | 特细砂 | t | 0.15 | 152 |  | 23.42
22 | 厚漆 | kg | 3.28 | 14.5 |  | 47.6
23 | 溶剂汽油200# | kg | 2.14 | 8.08 |  | 17.25
24 | 润滑剂 | kg | 0.32 | 2.8 |  | 0.89
25 | 氧气 | m3 | 5.91 | 3.26 |  | 19.25
26 | 乙炔气 | kg | 2.01 | 12.01 |  | 24.2
27 | 电气绝缘胶带18mm×10m×0.13mm | 卷 | 2.14 | 2.71 |  | 5.81
28 | 热轧无缝钢管D22×2 | m | 0.02 | 5.04 |  | 0.08
29 | 输水软管φ25 | m | 0.03 | 5.13 |  | 0.16
30 | 镀锌弯头DN25 | 个 | 284.82 | 2.14 |  | 609.51
31 | 镀锌丝堵DN15(堵头) | 个 | 141 | 0.43 |  | 60.63
32 | 管接头DN25 | 个 | 1.01 | 1.08 |  | 1.09
33 | 镀锌管箍DN25 | 个 | 142.41 | 1.28 |  | 182.28
34 | 螺纹截止阀J11T-16 DN15 | 个 | 0.03 | 29.01 |  | 0.93
35 | 弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA | 块 | 0.03 | 21.37 |  | 0.68
36 | 压力表0~1.6MPA | 块 | 2.05 | 29.91 |  | 61.17
37 | 压力表弯管DN15 | 个 | 0.03 | 5.3 |  | 0.17
38 | 阻燃聚氯乙烯导线BV1.0mm2 | m | 8.14 | 0.65 |  | 5.29
39 | 水 | m3 | 35.94 | 4.42 |  | 158.87
40 | 材料费调整 | 元 | 459.45 | 1 |  | 459.45
| 小计 |  |  |  |  | 2249.62
三 | 机械
1 | 安拆费及场外运费 | 元 | 98.89 | 1 |  | 98.89
2 | 柴油 | kg | 1.6 | 7.01 |  | 11.23
3 | 电 | kW·h | 348.49 | 0.7 |  | 243.94
4 | 动力费 | 元 | 1.23 | 1 |  | 1.23
5 | 机上人工 | 工日 | 0.78 | 135 |  | 105.35
6 | 机上人工 | 工日 | 0.11 | 135 |  | 15.09
7 | 检修费 | 元 | 13.53 | 1 |  | 13.53
8 | 校验费 | 元 | 6.9 | 1 |  | 6.9
9 | 其他费用 | 元 | 0.75 | 1 |  | 0.75
10 | 维护费 | 元 | 38.36 | 1 |  | 38.36
11 | 折旧费 | 元 | 105.31 | 1 |  | 105.31
12 | 手持式万用表10000计数,真有效值 | 台班 | 2.5 | 4.06 |  | 10.15
13 | 对讲机(一对)最大通话距离:5km | 台班 | 2.5 | 4.16 |  | 10.4
14 | 火灾探测器试验器报警响应时间<30s | 台班 | 1.5 | 3.93 |  | 5.9
15 | 汽车式起重机提升质量(t)16大 | 台班 | 0.04 | 984.64 |  | 44.01
16 | 立式钻床钻孔直径(mm)25小 | 台班 | 0.95 | 6.66 |  | 6.31
17 | 开孔机开孔直径(mm)200小 | 台班 | 0.38 | 294.51 |  | 110.5
18 | 管子切断套丝机管径(mm)159小 | 台班 | 9.24 | 21.58 |  | 199.44
19 | 砂轮切割机砂轮片直径(mm)400小 | 台班 | 0.56 | 21.47 |  | 11.96
20 | 试压泵压力(Mpa)3小 | 台班 | 0.87 | 17.75 |  | 15.38
21 | 电焊条烘干箱容量(cm3)60×50×75小 | 台班 | 0.23 | 26.74 |  | 6.2
22 | 电焊机(综合)小 | 台班 | 2.36 | 75.6 |  | 178.22
23 | 电锤功率(kW)0.52小 | 台班 | 1.26 | 10.82 |  | 13.67
24 | 滚槽机小 | 台班 | 1.08 | 26.41 |  | 28.45
| 小计 |  |  |  |  | 640.58
四 | 主材
1 | 型钢综合 | kg | 236.2 | 3.16 |  | 746.39
2 | 酚醛调和漆 | kg | 16.46 | 10.94 |  | 180.03
3 | 醇酸防锈漆C53-1 | kg | 23.05 | 11.58 |  | 266.89
4 | 内外壁镀锌钢管DN65 | m | 28.42 | 28.84 |  | 819.63
5 | 内外壁镀锌钢管DN150 | m | 19.9 | 75.88 |  | 1509.78
6 | 内外壁镀锌钢管DN100 | m | 12.11 | 44.12 |  | 534.25
7 | 内外壁镀锌钢管DN80 | m | 35.18 | 33.96 |  | 1194.71
8 | 内外壁镀锌钢管DN25 | m | 251.3 | 10.26 |  | 2578.34
9 | 内外壁镀锌钢管DN32 | m | 134.87 | 14.25 |  | 1921.91
10 | 内外壁镀锌钢管DN40 | m | 4.08 | 15.74 |  | 64.22
11 | 内外壁镀锌钢管DN50 | m | 30.22 | 21.51 |  | 650.04
12 | 内外壁镀锌钢管接头零件DN50 | 个 | 24.3 | 15 |  | 364.45
13 | 内外壁镀锌钢管接头零件DN25 | 个 | 147.53 | 4.68 |  | 690.44
14 | 内外壁镀锌钢管接头零件DN32 | 个 | 92.2 | 7.55 |  | 696.08
15 | 内外壁镀锌钢管接头零件DN40 | 个 | 3.5 | 9.68 |  | 33.84
16 | 卡箍DN65 | 个 | 8.72 | 15.97 |  | 139.31
17 | 内外壁镀锌钢管沟槽管件DN65 | 个 | 8.72 | 25.5 |  | 222.45
18 | 内外壁镀锌钢管沟槽管件DN150 | 个 | 6.14 | 111.5 |  | 684.33
19 | 内外壁镀锌钢管沟槽管件DN100 | 个 | 3.72 | 43.05 |  | 160
20 | 内外壁镀锌钢管沟槽管件DN80 | 个 | 10.8 | 86.89 |  | 938.3
21 | 卡箍DN80 | 个 | 10.8 | 15.97 |  | 172.46
22 | 蝶阀 DN65 | 个 | 2 | 150 |  | 300
23 | 甲型单栓室内消火栓 | 套 | 1 | 650 |  | 650
24 | 下垂型喷头K=80,喷头最小工作压力不小于0.20MPa。选用喷头动作温度68℃，响应时间指数为RTI≤50(m.s0.5) | 套 | 125.24 | 5.85 |  | 732.65
25 | 直立型喷头K=80,喷头最小工作压力不小于0.20MPa。选用喷头动作温度68℃，响应时间指数为RTI≤50(m.s0.5) | 套 | 17.17 | 5.85 |  | 100.44
26 | 卡箍DN150 | 个 | 6.11 | 19.5 |  | 119.09
27 | 卡箍DN100 | 个 | 3.7 | 11.4 |  | 42.16
| 小计 |  |  |  |  | 16512.19
| 合计 |  |  |  |  | 32938.81
第 1 页 共 1 页