## Sheet1
重庆科技馆A区强电井母线槽维修养护工程清单
序号 | 清单名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
1 | 拆除母线槽直线段（含连接器），运输至指定地点 | 拆除后的构件下放至楼地面时，需注意勿损坏下地面、设备等，拆除后需堆放至业主指定堆放点，运距综合500米考虑。 | 米 | 13
2 | 拆除母线槽支架，运输至指定地点 | 拆除后的构件下放至楼地面时，需注意勿损坏下地面、设备等，拆除后需堆放至业主指定堆放点，运距综合500米考虑。 | 套 | 6
3 | 拆除母线槽插接箱，运输至指定地点 | 拆除后的构件下放至楼地面时，需注意勿损坏下地面、设备等，拆除后需堆放至业主指定堆放点，运距综合500米考虑。 | 个 | 1
4 | 新建母线槽(含连接器） | 母线槽CCKX1000A（含连接器）的安装，需与原母线匹配，使用防火型母线，CCKX1000A长度约为3.3米/段。 | m | 13.2
5 | 新建母线槽支架 | 规格：角钢50*50*4，350*350L型直角 | 套 | 6
6 | 新建母线槽插接箱 | 规格：400A定制型母线槽插接箱 | 个 | 1
7 | 母线槽试验 | 绝缘电阻测试、交流耐压试验、接地连续性测试，并提供试验报告 | 项 | 1
8 | 母线槽调试 | 紧固力矩、绝缘检查、垂直度调试、相位检查、防护密封、温升检测，并提供调试报告 | 项 | 1
9 | 母线槽维保 | 清洁、紧固、温升测试、绝缘电阻测试、水平度调试 | 米 | 200
特别说明：1、以上单价为全费用综合单价包含但不仅限于：人工费、主材费、辅材费、机械费、企业管理费、风险费、利润、措施费、规费、税金（9%的增值税及增值税12个点的附加税）等未明确的所有费用。2、作业环境：高空作业，室内施工，高度2米-9米，施工方需自行考虑专项方案，需持有高空作业证，做好场馆内设备的保护措施，损坏应据实赔偿。