重庆九龙监狱UPS机房UPS主机和蓄电池采购

更正通知（一）

各潜在供应商：

重庆九龙监狱UPS机房UPS主机和蓄电池采购更正内容如下：

一、竞争性磋商文件“第二篇  项目服务需求”“一、项目技术需求”中“（一）项目一览表”调整为：

| 序号 | 产品 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施耐德或易斯特或山特或更优的蓄电池 | - 为便于后期统一安装和维护，蓄电池和主机需为同一品牌，蓄电池容量12V/150Ah。2、蓄电池正常使用时保持气密和液密状态，当内部气压超过预定值时，安全阀自动开启，释放气体，当内部气压降低后，安全阀自动闭合使其密封，防止外部空气进入电池内部。3、蓄电池应采用镶嵌式内螺纹铜芯端子，确保无金属铅或铅合金外露。4、蓄电池槽、盖应采用高强度ABS材料制造，并具有阻燃性，正常工作条件下不出现鼓胀或收缩变形。5、蓄电池在-30℃和+65℃时封口剂应无裂纹及溢留。6、蓄电池在环境温度25±5℃的条件下，储存24h，通过安全阀向蓄电池充气在内外压差为50Kpa时并持续不少于5s时，能够不破裂、不开胶、压力释放后壳体无残余变形； 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。 | 64 | 只 |  |
| 2 | UPS主机 | - UPS容量为200KVA，电源系统应采用模块化结构。2、系统的功率模块、监控模块和旁路模块具有热插拔功能,模块插入和拔出后不影响系统其它部件的正常工作。3、UPS 主机兼容铅酸电池和磷酸铁锂电池，正常充放电，UPS支持电池节数面板可调。4、UPS 主机具有独立旁路功能，确保主路系统出现异常或故障时，旁路系统仍能正常输出，确保负载不间断供电。5、UPS机具备风机智能调速功能，根据负载量调节风机的转速。6、UPS主机具备电池反接保护功能，当出现电池反接后，能发出声光及告警。7、UPS主机具备电池接地故障检测功能，当出现电池接地故障后，能发出声光及告警。8、监控功能：具备手机APP功能，可通过手机APP随时了解 UPS 运行数据及动态;并支持微信提醒功能。9、UPS主机具备并机休眠功能。10、UPS标配输入、旁路、输出、维修旁路开关，所有开关必须内置UPS系统机柜里面。 提供国家认可的第三方检验检测机构出具的检测报告并加盖供应商公章。 | 2 | 台 |  |
| 3 | 电池间连接 | 含接线铜鼻子，绝缘保护套等辅材 | 2 | 批 |  |
| 4 | 功率模块 | 功率模块在线热插拔，不影响UPS正常使用 | 6 | 台 |  |
| 5 | 并机卡 | 含通信线 | 2 | 套 |  |
| 6 | 电池架 | 32节NP150-12电池 | 2 | 套 |  |
| 7 | 电池开关箱 | 含专用开关 | 2 | 套 |  |
| 8 | UPS输入输出线 | BVR35mm2 | 2 | 套 |  |
| 9 | 搬运及安装调试费 | 设备运输、安装就位、原厂认证工程师系统调试、安装辅材、旧电池拆除及处理等 | 1 | 项 |  |
| 10 | UPS机房旧的蓄电池处置 | - 原有电池由供应商拆除并搬运到采购人指定区域堆放，最终报价=新设备报价+安装调试人工费用+拆除旧设备费用并搬到单位指定位置存放费用 2、提供环保局出具的有效期内《危险废物经营许可证》、营业执照复印件、具有危险货物运输《道路运输经营许可证》复印件，回收公司出具无害化处理承诺函原件。 | 192 | 只 |  |

备注：

供应商必须提供近3个月内出厂的正品原装电池，供货时需随设备提供产品检验合格证，不得提供贴牌或以旧充新的电池。

- 注：本更正文件与磋商文件有冲突的地方，以本更正文件为准，本更正文件作为磋商文件的组成部分，请各潜在供应商随时关注“行采家”（https://www.gec123.com/）”网上发布的与本项目有关的补遗等开标前的所有资料，不论供应商下载与否，采购人和采购代理机构都视为供应商已收到以上资料并知悉全部有关采购过程和招标事宜。否则，由此产生的一切后果由供应商自负。

采购人：重庆市九龙监狱

采购代理机构：重庆市别致招标代理有限公司

2025年9月8日