- 竞争性磋商文件

磋商项目编号：XSSY25C010

- 磋商项目名称：消防设施维护保养服务

- 采购人： 重庆新胜实业有限责任公司

- 二〇二五年五月

目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、竞争性磋商内容

二、资金来源

三、供应商资格条件

四、磋商有关说明

五、保证金

六、现场踏勘

七、其他有关规定

第二篇  项目服务需求	- 4 -

一、项目基本概况介绍

二、服务范围、要求及标准

第三篇  项目商务需求	- 5 -

一、服务期、地点

二、考核

三、报价要求

四、履约保证金

五、结算及支付方式

六、违约责任

七、知识产权

九、其他

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 7 -

一、磋商程序及方法

二、评审标准

三、无效响应

四、采购终止

第五篇  供应商须知	- 7 -

一、磋商费用

二、竞争性磋商文件

三、磋商要求

四、成交供应商的确认和变更

五、成交通知

六、关于质疑和投诉

七、签订合同

第六篇  采购合同	- 7 -

第七篇  响应文件编制要求	- 7 -

一、经济部分

二、服务部分

三、商务部分

四、资格条件及其他

# 第一篇  采购邀请书

重庆新胜实业有限责任公司对消防设施维护保养服务项目进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参与磋商。

## 一、竞争性磋商内容

| 项目名称 | 最高限价（万元） | 成交供应商数量（名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防设施维 修保养服务 | 29万元 /年 | 1 | 包含所有费用。 |

## 二、资金来源

单位自筹资金。

## 三、供应商资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）供应商须在重庆市社会消防技术服务管理系统备案，并提供有效的“重庆市消防技术服务管理系统”登记备案截图（由供应商自行查询并提供在响应文件中）。

（三）维保期间工作日供应商需派驻1名具有中级及以上建（构）筑物消防员资质的维保人员负责处理相关维保事宜。

（四）维保期间供应商需派遣不少于3名取得消防设施操作员证书的人员参与采购人消防控制室24小时值班值守。

## 四、磋商有关说明

（一）供应商应通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）进行注册，成为行采家平台供应商。

（二）凡有意参加磋商的供应商，请在“行采家”平台（https://www.gec123.com）直接下载本项目竞争性磋商文件以及澄清等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载或领取与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（三）竞争性磋商公告期限：自采购公告发布之日起5个工作日。

（四）竞争性磋商文件提供期限：2025年5月27日-- 2025年 6月6日9时00分（工作时间）。

（五）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1.按时递交了响应文件。

2.按时报名签到。在递交响应文件截止时间前。

（六）递交响应文件地点：重庆市永川区龙马大道1116号

（七）响应文件：

递交开始时间：2025年6月6日北京时间9:00

递交截止时间：2025年 6月6日北京时间10:00

（八）磋商开始时间：2025年 6月6日北京时间10:00

## （九）磋商地点：重庆新胜实业有限责任公司会议室

## 五、保证金

本项目不收取磋商保证金。

## 六、现场踏勘

本项目不组织统一现场踏勘，请各供应商自行前往现场踏勘并充分了解项目情况及任何其它足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔或服务期延长申请将不获批准。无论供应商是否踏勘过现场，均被认为在递交响应文件之前已经踏勘现场，对本合同项目的风险和义务已经十分了解，并在其响应文件中已充分考虑了现场和环境条件。现场踏勘所发生的费用和责任由供应商自行承担且已包含在响应报价中。

## 七、其它有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目的澄清文件（如果有）一律在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目澄清文件（如果有）的内容。

（四）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（五）磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

## 八、联系方式

采购人：重庆新胜实业有限责任公司

联系人：张老师

电话：023-49399619,13883160169

地址：重庆市永川区龙马大道1116号

# 第二篇  项目服务需求

## 一、项目基本概况介绍

| 名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 消防设施维护保养服务 | 1项 |  |

## 二、服务范围、要求及标准

（一）服务要求

1.成交供应商应是获得相应资质、资格的消防设施维保企业，执行国家及重庆市现行的有关建筑消防设施的法规和技术规范。

2.成交供应商须针对采购人实际情况制定详细的日常维保服务方案、应急处置措施方案和重难点方案等，协助采购人完成消防资料收集备档，配合国家消防部门验收，检查。

3.成交供应商须按照以上规范对招标范围内消防设施进行维护保养，保障其正常运行，确保本项目消防系统设备完整，功能良好、运行有效、处置及时，实行“初查”、“月检”、“季检”、“适时维护”等维保工作。对消防设施单项功能必须至少每月进行一次检查和维护，对消防设施联动功能至少每季度进行一次全面检测和维护。检查和全面检测及维护维护记录、消防报警主机记录应按期报安全生产管理科存档备查，每月（每季）末出具消防设施维护保养记录，并报告消防设施运行情况。

2.维保第一月，成交供应商应首先对维护保养的建筑消防设施设备进行一次全面检测维护，并向采购人提交详细的检测维护报告。

3.维保当年年底前，成交供应商须出具年度检测报告。

4.因维护保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成的损失，以公安消防部门勘察、鉴定为准，成交供应商应负相应责任；因成交供应商工作失职造成采购人被公安消防部门处罚所产生的费用全部由成交供应商承担；维保人员的人身安全责任，由成交供应商自行负责。

5.在维保期间，成交供应商必须派驻1名具有中级及以上建（构）筑物消防员资质的维保人员驻场服务，驻场服务人员要求工作日上班时间在岗。节假日或紧急情况下应当1小时响应到达现场处置和服务。

6.在维保期间，成交供应商还必须派遣不少于3名具有消防设施操作员证书的员工参与采购人消防控制室值班值守。消防控制室实行24小时专人值班值守，每班8小时，每班2人（成交供应商和采购人各派1人），负责对自动报警控制器进行每日检查，每2小时记录一次消防控制室内的消防设备的运行情况，及时记录、处置消防设备的火警或故障情况等。

（二）服务范围

服务范围如下表所列的建筑楼栋及室内外消防设施维护保养和消防控制室值班值守。

| 栋号 | 建筑面积（㎡） | 维护保养范围 |
| --- | --- | --- |
| 1＃ | 12378.67 | - 火灾自动报警系统； - 自动喷淋系统； - 消火栓灭火系统 - 气体（或泡沫）灭火系统；5.防排烟系统； 6.防火分隔系统 7.应急照明及疏散指示系统 8.消防通讯及广播系统 9.消火栓、灭火器、疏散引导箱 10.其他消防设施； 11.消防控制室24小时值班值守。 |
| 2＃ | 3022 |  |
| 3＃ | 2636.49 |  |
| 4＃ | 6212.63 |  |
| 5＃ | 1439.4 |  |
| 6＃ | 1034.04 |  |
| 7＃ | 2785.5 |  |
| 8＃ | 2494.95 |  |
| 9＃ | 2737.38 |  |
| 10＃ | 4634.88 |  |
| 11＃ | 2631.61 |  |
| 12＃ | 2868.17 |  |
| 13＃ | 3105.44 |  |
| 14＃ | 3105.44 |  |
| 15＃-22＃ | 36883.04 |  |
| 23＃-30＃ | 33023.36 |  |
| 31＃ | 2398.58 |  |
| 32＃ | 323.69 |  |
| 33＃-35＃ | 109.08 |  |
| 36-37＃ | 372 |  |
| 38＃ | 3383.88 |  |
| 39＃ | 3757.27 |  |
| 合计 | 131337.5 |  |

（三）消防系统维保服务内容：

1.火灾自动报警系统

1.1每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查、维护和更换，保证处于正常良好状态。

1.2每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

1.3每两月进行报警及控制线路检查、维护；每半年对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

1.4每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

（2）自动喷淋灭火系统

2.1每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查、维护，保证处于完好状态。

2.2每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

2.3每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

2.4每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

2.5每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

（3）消火栓灭火系统

3.1每月对消防泵房的工作环境、消防泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、水泵接合器、储水设备等进行检查、维护维护，保证其处于完好状态。

3.2每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

3.3每月按安装总量的20%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

3.4每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

（4）气体（或泡沫）灭火系统

4.1每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

4.2每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

4.3每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

（5）防排烟系统

5.1每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

5.2每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

5.3每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

5.4每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

5.5每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

（6）防火分隔系统

6.1每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，防火卷帘门能否正常升降。

6.2每月年按安装总量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

6.3每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

6.4每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

（7）应急照明及疏散指示系统

7.1每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

7.2每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

（8）消防通讯及广播系统

8.1每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

8.2每月按安装总量的30%实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

8.3每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路检查维护。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。（9）消火栓、灭火器、疏散引导箱

9.1每月检查消火栓、灭火器、疏散引导箱的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求。

9.2每月按照总数的10%检查压力、重量、有效期等是否合格，功能是否正常。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

（10）其它消防设备设施

10.1每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

10.2每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

10.3每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

# （11）消防控制室24小时值班值守。

11.1消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警；

11.2消防控制室工作人员每班不得少于2人（采购人和成交供应商分别提供1人），一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置，一名负责自动消防系统的操作；

11.3消防控制室自动消防系统的操作人员，应取得消防设施操作员证书，持证上岗，并存放在消防控制室备查；

11.4消防控制室工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；

11.5消防控制室工作人员应按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动。

# 第三篇  项目商务需求

## 一、服务期、地点

（一）服务期：自合同签订之日起两年。合同一年一签，经考核达标后，可续签下一年合同。如成交供应商考核、满意度达不到要求或在服务质量方面出现重大问题的，采购人有权单方面终止合同。

（二）服务地点：重庆市永川区龙马大道1116号。

二、考核

1.服务质量考核

每月采购人对成交供应商消防维保服务进行考核。总分为100分、每月根据扣分情况进行考核，85分(不含)以上为合格；85分(不含）以下不合格。一年内连续两个月或累计三个月考核不合格视为年度考核不合格，不再续签第二年服务合同。

（1）考核内容

①工作纪律：驻场工程技术人员、消防控制室值班人员需按规定时间上下班，迟到、早退每次扣2分；无故缺勤旷工、工作中办私事、酒后上岗每次扣4分；应急响应未按时到场扣5分；未穿消防维保标识服上岗每次扣1分。

②日常消防设施设备检查：未按时巡检消防设施设备每次扣3分；巡检记录不完整每次扣2分；未及时发现明显需整改隐患每次扣5分。

③消防设施设备维护：未按时维护设施设备每次扣2分；维护记录缺失每次扣2分；未及时更换供应商应自行承担200元以内元器件每次扣5分，消防设施设备故障未及时上报处理每次扣5分，谎报消防设施设备故障扣10分。

④消防控制室值守：控制室值守脱岗扣5分；消防报警系统故障未及时处理扣5分。

⑤应急到现场处理问题：供应商未在承诺的时间内到达现场并处理问题的扣5分。

⑥因成交供应商原因导致采购人项目发生火灾或未达到消防管理部门要求，被通报整改的，扣20分。

（2）考核标准可根据实际情况调整。

## 三、报价要求

本项目报价为人民币报价，询价报价包括（但不限于）：服务费、培训费、保险费、税费（含关税）等所有费用。供应商报价视为充分了解现场情况，包括充分考虑所有风险等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

四、履约保证金

成交供应商在签订合同前向甲方指定账户缴纳成交金额5%的履约保证金，合同结束后，成交供应商提出退还履约保证金书面函之日起10个工作日内，甲方原渠道无息退还。

## 五、结算及支付方式

（一）总价包干。费用包括但不限于以下表格所列材料费、仪器设备费使用、人工费、差旅费、电话费、保险费、税费等本项目所涉及的所有费用。

（二）每半年验收一次，验收合格后，供应商在五个工作日内开具增值税专用发票，在收到发票后十个工作日内采购人支付供应商维保费用合同金额的50%，不接受任何形式的转移支付，因服务不善造成采购人财产和经济损失的，从服务费中扣除。

（三）一次性更换单价或总价在200元以内（含200元）的材料、机件加工费等由中标方承担。年度更换材料、机件加工费不应超过合同金额的5%。

一次性更换单价大于200元的材料费、机件加工费或一次性更换总价大于200元的材料费、机件加费中超出200元部分的材料费、机件加工费由我方承担，中标方负责安装、更换。

中标方已更换的配件在质保期内坏掉的不得再次纳入计算基数。

易损材料清单：

| 六、违约责任 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 感烟火灾探测器 | 与所在楼栋报警系统一致 | 光电点型编码 |
| 感温火灾探测器 | 与所在楼栋报警系统一致 | 差温/定温点型编码 |
| 探测器底座 | 与所在楼栋报警系统一致 | 通用 |
| 手动报警按钮 | 与所在楼栋报警系统一致 | 不带电话插孔 |
| 消火栓按钮 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 声光报警器 | 与所在楼栋报警系统一致 | 非编码 |
| 总线隔离模块 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 输入模块 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 单输入单输出模块 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 消防电话插孔 | 与所在楼栋报警系统一致 | 独立 |
| 总线电话模块 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 消防广播扬声器 | 与所在楼栋报警系统一致 | 5W吸顶/壁挂 |
| 消防广播模块 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 闭式喷淋头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 开式喷淋头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 压力开关 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 水力警铃 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 末端试水装置 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 室内消火栓箱 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 消火栓枪头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 消火栓接口 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 栓头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 信号蝶阀 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 水流指示器 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 蝶阀阀门 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 闸阀阀门 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 角阀、球阀 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 电接点压力表 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 压力表及表弯接口 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 紧急启停按钮 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 气体施放指示灯 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 气体喷头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 气体单向阀 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 气体灭火压力讯号器 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 安全出口标志灯（自带电池） | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 疏散指示标志灯（自带电池） | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 应急双头灯（自带电池） | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 应急灯（自带电池） | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 集中供电安全出口标志灯 | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 集中供电疏散指示标志灯 | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 集中供电应急灯 | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 连续诱导疏散指示标志 | 与所在楼栋报警系统一致 | 自发光式 |
| 消防报警信号线ZR-2*1.5及以下 | 与所在楼栋报警系统一致 | 100米以内/一处 |
| 消防电源线ZR-2.5及以下 | 与所在楼栋报警系统一致 | 100米以内/一处 |
| 电话、广播、联网信号线等RVVP1.0 | 与所在楼栋报警系统一致 | 50米以内/一处 |
| 以上未列出但市场单价在200元以内的其它物资 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |

## （一）成交供应商未按照合同约定进行维护管理工作，造成消防设备损坏或不能正常发挥作用的，成交供应商负责修复并承担相关费用。

（二）成交供应商所提供的消防维保服务，因自身原因未达到重庆市消防主管部门的要求，成交供应商应承担责任。发生消防事故的采购人可解除合同，同时成交供应商承担相关经济赔偿责任以及法律责任。

## 七、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的项目内容及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 安全责任

供应商自行负责本项目的安全工作，服从采购人及相关部门的相关规定，在服务期间因成

## 交供应商的原因引起的一切经济损失及法律责任、安全事故责任均由供应商自行承担，采购人不承担任何责任。

## 九、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款进行服务承诺并明确列出，承诺内容必须达到本篇的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

## 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的竞争性磋商小组（以下简称磋商小组）分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性审查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇三、供应商资格要求”的要求提交（如果有）。 |

2.符合性审查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签署或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 响应程度审查 | 实质性响应 | 竞争性磋商文件第二篇、第三篇部分。 |
|  |  | 磋商有效期 | 满足磋商文件规定。 |

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署或者加盖公章。由授权代表签署的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签署并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（《最后报价表》在磋商现场向供应商提供）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性审查、符合性审查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。

## 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商 报价 （30%） | 30 | 满足资格性、符合性要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100。 |  |
| 2 | 服务 部分（50%） | 日常维保方案 （20分） | 供应商针对本项目实际情况提供维保服务方案，方案内容包括但不限于：火灾自动报警系统、自动喷淋系统、消火栓灭火系统、气体（或泡沫）灭火系统、防排烟系统、防火分隔系统、应急照明及疏散指示系统、消防通讯及广播系统、消火栓、灭火器、疏散引导箱、其他消防设施、消防控制室24小时值班值守等所有消防设施、设备的现状分析、维保事项、技术力量、流程标准、专业工具保障、服务质量等。根据所提供方案的工作内容是否完整、全面、合理，是否符合项目实际情况，流程是否清晰，管理是否明确分为 优：20分；良：16分；中12分；一般：8分；差：4分；未提供不得分。 |  |
|  |  | 应急处置措施方案 （15分） | 供应商针对本项目提供应急处置措施方案，方案内容包括可能出现的各类故障、故障发生后的处理措施（响应时间、上门时间、维护时间）、应急备品件的供应等。根据所提供方案应急处置措施是否内容全面、处置及时得当，是否符合本项目实际分为优：10分；良：8分；中6分；一般：4分；差：2分；未提供不得分。 |  |
|  |  | 重点难点方案 （15分） | 供应商针对本项目实际情况提供重难点分析，内容包括但不限于：结合现场以及踏勘情况，提出本项目维保的重点、难点技术环节以及针对重难点内容提出合理的建议或解决方案。根据所提供方案重难点分析是否到位，针对重难点提出的建议或解决方案是否合理可行，是否符合本项目实际分为优：15分；良：12分；中9分；一般：6分；差：3分；未提供不得分。 |  |
| 3 | 商务 部分（20%） | 业绩 （10分） | 2022年1月1日（以合同签订时间为准）至本项目响应截止时间止，供应商具有消防维保服务业绩的，每提供1个得2分，本项最多得10分，未提供不得分。 | 提供合同关键页复印件，并加盖供应商公章。合同关键页需能体现合同内容、合同签订时间、合同双方签章页等信息。 |
|  |  | 人员 （10分） | 供应商拟派本项目维保人员： 具有职能部门颁发的中级及以上建（构）筑物消防员职业资格证书的，每有1人得1分，本项最多得5分。 具有职能部门颁发的消防设施操作员职业资格证书的，每有1人得1分，本项最多得5分。 每个人员若具备多个证书，按其中1项得分进行计分，不重复计分。 | 供应商需提供对应人员证书复印件并加盖供应商公章和在供应商单位缴纳的2024年10月以来任意一个月的社保缴纳证明材料（成立不足上述时间的新公司或入职不足上述时间的新员工可提供人员劳动（务）合同复印件。） |

说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。

## 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商；

（三）供应商所提交的响应文件不按“第七篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与磋商；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）供应商磋商有效期不满足竞争性磋商文件要求的；

（九）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十一）法律、法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形除外。

# 第五篇  供应商须知

## 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

## 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、供应商须知、采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间3个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

## 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第七篇响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照“第七篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签署确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式三份，其中正本一份，副本一份，电子文档一份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件中，磋商文件第七篇响应文件格式中规定签署、盖章的地方必须按其规定签署、盖章。

3.若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人（或其授权代表）或自然人（供应商为自然人）签署确认。

（六）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样。

（七）供应商参与人员

## 各个供应商应当派1名代表参与磋商，应为法定代表人或其授权代表。

## 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购人将按照评审得分高低将得分最高者确定为成交供应商，并在评审结束后2个工作日内将通过“行采家”平台（https://www.gec123.com）公示本次采购评审结果。

（二）成交供应商的变更

成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审的成交候选供应商顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

## 成交供应商确定后，采购人将在“行采家”平台（https://www.gec123.com）上发布成交结果公告。

## 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起2个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

3.其他

3.1供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内按照相关法律法规向采购人相关部门提起投诉。

2.供应商应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，采购人相关部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 七、签订合同

（一）采购人原则上应在成交通知之日起五日内和成交供应商签订采购合同，无正当理由不得拒绝或拖延合同签订。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订采购合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照《重庆市采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

# 第六篇  采购合同

建筑消防设施设备维护保养合同

甲方:

乙方:

签订时间：    年  月  日

签订地点：重庆市永川区龙马大道1116号

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消防法》和《重庆市消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，双方共同遵守:

一、维护保养工程名称

重庆新胜实业有限责任公司建筑消防设施设备维护保养服务，面积131337.50㎡，位于重庆市永川区龙马大道1116号。

二、维护保养范围

乙方负责甲方下列建筑消防设施设备维护保养服务：

1.消防供配电设施；

2.火灾自动报警系统；                                                        3.火灾应急广播、消防通讯；                                                  4.水灭火系统；                                                                      5.气体灭火系统；

6.防排烟系统；                                                             7.防火卷帘、防火门；                                                        8.应急照明、疏散指示标志；                                                                                                                  9.消火栓、灭火器、疏散引导箱；                                                       10.其他消防设施设备；

11.消防控制室24小时值班值守。

三、维护保养内容

1.火灾自动报警系统

（1）每月对火灾自动报警控制器的工作环境及火灾自动报警控制器自检功能、消音复位功能、故障报警功能、火灾优先功能、楼层复示功能、联动控制器功能、报警记忆功能、火灾广播功能、打印功能和主备电源自动转化功能进行检查、维护和更换，保证处于正常良好状态。

（2）每月按安装总量的10%采用专用检测设备对火灾探测器、手动报警器按钮、警铃、声光报警器进行模拟火灾响应实验和故障报警实验。

（3）每两月进行报警及控制线路检查、维护；每半年对消防系统进行一次全面检查，对烟感探测器进行吹烟模拟实验（抽检率不得低于50%）。

（4）每月对联动控制设备进行手动和自动试验，保证控制器应有控制和显示功能，打印、显示地址编号应一致。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

2.自动喷淋灭火系统

（1）每月对喷淋泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查、维护，保证处于完好状态。

（2）每月利用报警阀上的放水实验阀进行放水，试验系统供水情况；测试水力警铃工作是否正常，压力开关电信号是否正确。

（3）每月利用末端放水装置进行放水实验，检查水流指示器和压力开关报警功能、自动启泵功能和信号显示是否正常。

（4）每月手动启动喷淋泵，模拟自动控制条件下进行自动启动喷淋泵，进行主、备泵切换功能实验。

（5）每季度实验测试消防控制联动功能，检查信号反馈是否正常。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

3.消火栓灭火系统

（1）每月对消防泵房的工作环境、喷淋泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网、阀门、喷头、水泵接合器、储水设备等进行检查、维护维护，保证其处于完好状态。

（2）每月检查室内消火栓、消防水带、水枪等是否完好；每月对屋顶消火栓或最不利点消火栓进行出水试验和压力检测。

（3）每月按安装总量的20%对消火栓远程启动按钮进行启泵抽查试验，检查自动启泵功能和信号显示是否正常；每月模拟自动控制条件下进行自动启动消防泵和主、备泵切换试验。

（4）每季度对室外消火栓系统进行放水试验，保持消防水源的清洁。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

4.气体（或泡沫）灭火系统

（1）每月检查储气瓶间及防护区工作环境、储气瓶、阀驱动装置、管网、喷嘴、紧急启动按钮、放气灯、声光报警装置等是否正常。

（2）每半年对灭火剂储存容器进行承重检查，灭火剂净重不得少于设计量的5%。

（3）每年对每个防护区进行一次模拟自动启动试验。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

5.防排烟系统

（1）每月检查送风、排烟风机机房的工作环境，送风、排烟风机的电源控制箱、送风口、排风口，防火阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

（2）每月按安装总量的20%和30%，分别试验手动方式和自动方式启动排烟阀，检查动作及反馈信号是否正常。

（3）每季度与火灾报警控制器和消防控制室进行联动试验，检查送风机、排烟机、防火阀等动作及反馈信号是否正常。

（4）每季度在消防控制室进行远程启停送、排风一次，检查动作及反馈信号是否正常。

（5）每半年按安装总量的30%试验自动方式打开排烟口，启动送风机、排烟机；每半年按安装总量的20%试验手动方式关闭防火阀；每半年试验自动方式关闭空调系统、电动防火阀。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

6.防火分隔系统

（1）每月检查防火卷帘门周围有无影响正常开启的障碍物，防火卷帘门能否正常升降。

（2）每月年按安装总量的30%试验手动按钮启动防火卷帘门。

（3）每季度按安装总量的30%进行抽检防火门的启闭功能，检查闭门器及顺序器是否完好。

（4）每季度通过消防控制室进行联动试验，检查防火卷帘门联动功能和反馈信号是否正常。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

7.应急照明及疏散指示系统

（1）每月检查应急照明灯和疏散指示标志是否处于正常完好状态。

（2）每季度按安装总量的30%试验应急照明和疏散指示灯的工作、照度和疏散照度是否正常和达到要求。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

8.消防通讯及广播系统

（1）每月检查电话插孔、对讲电话、播音设备、扬声器等是否正常。

（2）每月按安装总量的30%实验电话插孔和对讲电话的通话质量；按安装总量的30%实验广播，检查广播是否正常。

（3）每季度进行从背景音乐状态下强切至事故广播状态的功能试验和进行线路检查维护。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

9.灭火器

（1）每月检查灭火器的种类、数量、设置位置、标志等是否符合规范要求。

（2）每月按照总数的30%检查灭火器压力、重量、有效期等是否合格，必要时进行喷射试验。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

10.其它消防设施设备

（1）每月检查安全出口、疏散通道是否畅通。

（2）每季度检查并试验消防电梯的迫降功能是否正常；检查并试验消防电源的末端切换功能是否正常；检查并试验切断非消防电源功能是否正常。

（3）每半年检查并试验自备发电设施能否正常切换和发电。

对以上设备发现运行异常，及时排查原因，及时维护、更换，保证能正常运行和使用。

# 11.消防控制室值班值守

11.1消防控制室应当实行每日24小时专人值班制度，确保及时发现并准确处置火灾和故障报警；

11.2消防控制室工作人员每班不得少于2人（甲乙双方分别安排1人），一名负责值班时报警部位的核实和紧急情况的处置，一名负责自动消防系统的操作；

11.3消防控制室自动消防系统的操作人员，应取得消防设施操作员证书，持证上岗，并存放在消防控制室备查；

11.4消防控制室工作人员应按时上岗，并做好交接班工作，接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗；

11.5消防控制室工作人员应按时上岗，并坚守岗位，尽职尽责，不得脱岗、替岗、睡岗，严禁值班前饮酒或在值班时进行娱乐活动，因确有特殊情况不能到岗的，应提前向单位主管领导请假，经批准后，由同等职务的人员代替值班；

四、甲方的权利义务

1.提供合同范围内施工安装竣工图纸及所有消防设施的合法手续。在维保及修复过程中，如因以上资料不齐或图纸资料与现场实际情况不相符所造成的损失由甲方承担。

2.当故障维护需要甲方提供零配件或经费支持时，需在约定时间内提供。如若因甲方原因导致未能完成故障维护任务时，因此产生的后果由甲方承担。

3.维护保养期内甲方因经营方式变更需要重新装修，消防设施改造工程所产生的费用由甲方全额承担（价格经甲乙双方书面确定后，由乙方施工）。

4.乙方不按规定履行维护保养职责、出具虚假维护保养报告的，甲方有权解除维护保养合同。

5.甲方有权核查现场维护保养人员执业资格。

6.乙方到场开展消防设施维护保养时，应提供必要的协助。

7.按合同规定的金额及时间支付乙方维护保养费。

五、乙方的权利义务

1.乙方维保人员应具备从业资格，依照法律法规、技术标准和执业准则开展消防设施维护保养服务活动，对维护保养质量负责。根据维护保养对象的具体情况，拟定具体的工作方案，明确项目负责人。执业人员应当认真如实填写维护保养记录。

2.乙方委派         为技术负责人，联系电话为             ；委派          为项目负责人，联系电话为             。

## 乙方维保人员应满足以下要求：

## （1）身体健康，能胜任本职工作，无犯罪记录。

（2）乙方为本项目拟派1名项目经理（国家一级及以上注册消防工程师）、工作日需派驻1名维保人员（中级及以上建（构）筑物消防员）负责日常维保事宜处理，同时派驻3名以上具有消防设施操作员证书的人员参与甲方消防控制室24小时值班值守。

## （3）乙方需为拟派服务人员签订劳动合同且购买工伤保险等社会保险。

（4）乙方常驻人员按照国家规定工作日和工作时间在甲方上班，接受甲方的管理和考核。

## （5）本项目驻场人员一经双方确认，不得在履约过程中随意变更，否则将承担虚假应标与合同违约责任。若因不可抗力原因外，人员更换需正式书面向甲方申请，获得批准后方可更换，更换人选须符合本项目的人员资质要求。

3.及时向甲方出具真实、规范的维护保养记录或问题反馈意见书，并由维保人员、项目负责人、技术负责人签名和加盖维护保养机构印章。乙方应在每月将维保记录书面报告交给甲方存档。

4.不得转包、分包消防设施维护保养技术服务项目。

5.工作日期间甲方出现任何消防问题，乙方应立即作出响应并到达现场进行处理。非工作日期间，应在1小时内采取相应响应措施；无法在8小时内解决的，应在12小时内派出专业人员进行技术支持。

6.乙方如发现设备明显故障或潜在故障，应及时通知甲方，若需维护或更换设备、材料应及时告知甲方。乙方提供的材料为购买价200元以内，其他材料由甲方提供或委托乙方按照甲乙双方共同核定的价格购买。

7.维保单位须按照以上规范对招标范围内消防设施进行维护保养，保障其正常运行；实行“初查”、“月检”、“季检”、“适时维护”等维保工作。对消防设施单项功能必须至少每月进行一次检查和维护，对消防设施联动功能至少每季度进行一次全面检测和维护。检查和全面检测及维护维护记录、消防报警主机记录应按期报安全生产管理科存档备查，每月（每季）末出具消防设施维护保养记录，并报告消防设施运行情况。

8.维保第一月，乙方应首先对甲方维护保养的建筑消防设施设备进行一次全面检测维护，并向甲方提交详细的检测维护报告。

9.因乙方维护保养失职，在火灾发生时，消防系统没有发挥其应有的作用而造成的损失，以公安消防部门勘察、鉴定为准，乙方应负相应责任；因乙方工作失职造成采购人被公安消防部门处罚所产生的费用全部由乙方承担；维保人员的人身安全责任，由乙方负责。

### 六、履约保证金

乙方在签订合同前向甲方指定账户缴纳成交金额5%的履约保证金，即￥      元（大写：人民币       元整）。合同结束后，成交供应商提出退还履约保证金书面函之日起10个工作日内，甲方原渠道无息退还。

甲方履约保证金账户信息如下：

| 开户银行名称 | 农业银行重庆永川支行营业部 |
| --- | --- |
| 开户单位名称 | 重庆新胜实业有限责任公司 |
| 银行账号 | 31160101040005490 |
| 资金信息 | “XSSY24C003项目履约保证金” |

七、维保期限、维保费用及支付方式

1.本合同有效期为一年，自     年 月 日至     年 月 日。合同有效期满后如无续签，合同自动失效。

2.维保费用

（1）总价包干，按每年维保费用￥         元（大写: 人民币            元整）。费用包括但不限于以下表格所列材料费、仪器设备费使用、人工费、差旅费、电话费、保险费、税费等本项目所涉及的所有费用。

（2）每半年验收一次，验收合格后，乙方在五个工作日内开具增值税专用发票，甲方在收到发票后十个工作日内支付乙方维保费用合同金额的50%，不接受任何形式的转移支付，因服务不善造成采购人财产和经济损失的，从服务费中扣除。

（3）一次性更换单价或总价在200元以内（含200元）的材料、机件加工费等由乙方承担。

一次性更换单价大于200元的材料费、机件加工费或一次性更换总价大于200元的材料费、机件加费中超出200元部分的材料费、机件加工费由甲方承担，乙方负责安装、更换。

- 乙方已更换的配件在质保期内坏掉的不得再次纳入计算基数。易损材料清单：

| 产品名称 | 品牌 | 规格型号 |
| --- | --- | --- |
| 感烟火灾探测器 | 与所在楼栋报警系统一致 | 光电点型编码 |
| 感温火灾探测器 | 与所在楼栋报警系统一致 | 差温/定温点型编码 |
| 探测器底座 | 与所在楼栋报警系统一致 | 通用 |
| 手动报警按钮 | 与所在楼栋报警系统一致 | 不带电话插孔 |
| 消火栓按钮 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 声光报警器 | 与所在楼栋报警系统一致 | 非编码 |
| 总线隔离模块 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 输入模块 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 单输入单输出模块 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 消防电话插孔 | 与所在楼栋报警系统一致 | 独立 |
| 总线电话模块 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 消防广播扬声器 | 与所在楼栋报警系统一致 | 5W吸顶/壁挂 |
| 消防广播模块 | 与所在楼栋报警系统一致 | 编码 |
| 闭式喷淋头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 开式喷淋头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 压力开关 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 水力警铃 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 末端试水装置 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 室内消火栓箱 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 消火栓枪头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 消火栓接口 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 栓头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 信号蝶阀 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 水流指示器 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 蝶阀阀门 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 闸阀阀门 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 角阀、球阀 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 电接点压力表 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 压力表及表弯接口 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 紧急启停按钮 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 气体施放指示灯 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 气体喷头 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 气体单向阀 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 气体灭火压力讯号器 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |
| 安全出口标志灯 （自带电池） | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 疏散指示标志灯 （自带电池） | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 应急双头灯（自带电池） | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 应急灯（自带电池） | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 集中供电安全出口标志灯 | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 集中供电疏散指示标志灯 | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 集中供电应急灯 | 与所在楼栋报警系统一致 | 普通非编码 |
| 连续诱导疏散指示标志 | 与所在楼栋报警系统一致 | 自发光式 |
| 消防报警信号线ZR-2*1.5及以下 | 与所在楼栋报警系统一致 | 100米以内/一处 |
| 消防电源线ZR-2.5及以下 | 与所在楼栋报警系统一致 | 100米以内/一处 |
| 电话、广播、联网信号线等RVVP1.0 | 与所在楼栋报警系统一致 | 50米以内/一处 |
| 以上未列出但市场单价在200元以内的其它物资 | 与所在楼栋报警系统一致 |  |

八、违约责任:

1.对乙方不按规定履行义务，在维护保养中弄虛作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施维护保养技术服务项目的，甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。

2.维保期间，乙方未能依照技术标准、执业准则或工作不负责任导致甲方消防设施设备出现问题造成质量问题和损失的，由乙方承担所有的法律、经济责任。

3.合同经双方确认签字后,任何一方未能履行本合同规定的条款视为违约，由此引发的损失及责任由违约方负责。

4.如甲方未按合同规定时限支付维护保养费用，则每月按未付款金额的2%为标准向乙方支付滞纳金。甲方逾期支付维护保养费超过一个季度的，乙方有权选择停止履行维保义务并解除合同，产生的后果由甲方自行承担。

5.如因不可抗力、甲方管理使用不当等，所引起的损失乙方不承担责任。

6.非乙方责任的设备损坏或易损件的定期更换应经甲方确认后，由甲方进行采购或委托采购，费用由甲方承担。如甲方不按规范进行检验、提供维护或更换的零件，所产生责任乙方概不负责。

7.甲方对维保范国内的消防设施设备进行更换或改造时，应及时通知乙方，并经乙方书面确认。如更换或改造过程中造成损失，由甲方自行承担，乙方有权终止维保合同。

8.由于甲方原因导致乙方无法正常维保的情形时（包括但不限于甲方业主阻止、闹事；不提供需更换设备、材料；不支付更换安装工作费用等事由)，甲方应积极协调处理，无法有效解决的，乙方可以停止履行维保义务至符合履行情况为止。

9.本合同未尽事宜，甲乙双方协商解决。

九、解决合同纠纷的方式

本合同履行过程中发生争议时，双方协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方(盖章):

地址:

法定代表人或授权委托人：

电话/传真：

开 户 行：

帐 号：

税 号：

乙方：（盖章）：

地址:

法定代表人或授权委托人：

电话/传真：

开 户 行：

帐 号：

税 号：

# 第七篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

- 其他资料（格式自定）

- 商务部分

- 商务响应偏离表

- 其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

## 一、经济部分

（一）竞争性磋商报价函

（采购方名称）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该项目的磋商。

1.愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的服务，初始报价为人民币大写：      元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3.我方承诺：本次磋商的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4.我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及评审办法。

5.在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6.我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7.如果我方成为成交供应商，保证在接到成交通知书后，向采购代理机构缴纳竞争性磋商文件规定的采购代理服务费。

8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）或自然人签署：

地址：

电话：                                             传真：

网址：                                             邮编：

联系人：

年   月   日

## 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| - 序号 | - 采购需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                            法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                               （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目服务需求”中所列条款进行比较和响应；无差异则在差异说明中填“无差异“，有差异则在差异说明中说明差异情况。

2.本表可扩展。

（二）其他资料（格式自定）

## 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目号：

磋商项目名称：

| 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人（或其授权代表）或自然人：

（供应商公章）                                 （签署或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  项目商务需求”中所列条款进行比较和响应；无差异则在差异说明中填“无差异“，有差异则在差异说明中说明差异情况。

2.本表可扩展。

（二）其它优惠承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购方名称）：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

磋商项目名称：

致：                     （采购方名称）：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签署负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：                                 供应商法定代表人：

（签署或盖章）                                （签署或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：

1.若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。

2.若为联合体参与的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（四）基本资格条件承诺函

基本资格条件承诺函

致                   （采购方名称）：

（供应商名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日