## 封-1 预算封页
CQYF-2025-353 |  |  | 送审
万盛中盛幼儿园用电增容工程
预算书
预算总价（小写）： |  | 247574.8
（大写）： |  | 贰拾肆万柒仟伍佰柒拾肆元捌角
编 制 单 位： |  | 重庆元方实业（集团）有限公司
批 准 人：
审 核 人：
编 制 人： |  | 曹照科
编制时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
编制说明
一、主要技术特征： 1、沿线地形：城区100% 2、沿线地质：坚土30%，软质岩30%，较硬岩40% 3、交通运输：人力运距0.05公里，汽车运输10公里。 二、工程概况： 总体概况:220kV万盛变电站供出的10kV万黑线#10-2杆引一回高压电缆至新建箱式变电站（400kvA），将原有的125kvA台墩变拆除。见平面示意图所示：CQYF-BA25353S-03。 （一）拆除设备及部分线路 拆除原有的125kvA台墩变1台、高压跌落式熔断器1组、10kV电缆头（3×50）1套、高压进线电缆（YJV22-8.7/15kV-3×50）10米、低压绝缘架空线（BV-1×35）4×6米、低压计量装置1套。 （二）配电部分 在原台墩变附近安装400kvA箱式变电站1座，进线利用原台墩变的进线高压铜芯电缆进行连接（YJV22-8.7/15kV-3×50）10米。新安装的箱式变低压侧施放二回低压电缆(ZA-YJV-0.6/1kV-4×95)至原有的配电间，电缆长2×25米，并与原有的低压电缆接通。原有的低压电缆接通。电缆采用穿管敷设的方式。 （三）土建部分 1、新修400kVA箱变基础1个，基础的制作以订货厂家实际尺寸为准，每个基础要预留对流通风口。 2、本工程埋设电缆保护管13米(其中4管×10米、2管×3米），电缆管采用CPVC/175。电缆埋管深度不低于0.5米（管顶到地面），如埋管穿越公路，埋管深度（管顶到地面）不低于1.0米。《详见电缆穿电缆管施工图》 3、新修电缆井1个（转角井1个：长1300mm×宽1300mm）。 4、电缆埋管管路应置于经整平夯实土层且有足以保持连续平直的垫块（或不小于60的混凝土垫层）上，纵向排水坡度不宜小于0.2％。敷设电缆排管时，排管向工作井侧应有不小于0.5％的排水坡度。 5、施工现场埋管（井）全部采用人工开挖。施工弃渣外运20千米。 6、基础槽钢裸露部分需刷黑油漆。如有开关柜基础预留部分，需采用8mm厚的花纹钢封闭。
三、编制依据： 1、使用定额：重庆市建筑委员会二○一八年颁发的《重庆市通用安装工程计价定额》进行编制的。 2、取费标准：按《工程量清单项目计量规范（2013-重庆）》进行取费计算。 3、本预算有效期为15日，15日后物资预算价格根据市场价格作相应调整。本预算中物资价格系我公司以市场询价加权平均价为基础进行计算，谨作为甲乙双方洽谈依据。
四、其他说明： 本预算未包括以下内容： 1、工程施工涉及的征地、青苗赔偿及其他赔偿、树木砍伐、施工后的土地还耕等赔偿、与工程沿途企事业单位和村社以及个人的协调及费用； 2、工程施工涉及的占道、跨越高速公路、铁路、河流协调等事宜和相应手续、施工特殊措施的办理及费用； 3、用电计量表记安装、继电保护定值计算及其他由供电部门收取的费用等。
编制说明

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
表-02
建设项目投标报价汇总表
工程名称：万盛中盛幼儿园用电增容工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金 额 (元) | 其 中
|  |  | 勘察设计费 | 安全文明 施工费 (元) |  | 规 费 (元)
1 | 电气安装 | 180099.81 |  | 1084.03 |  | 939.89
2 | 土建部分 | 52857.57 |  | 3497.72 |  | 2164.61
3 | 勘察设计费 | 14617.42 | 14617.42
合 计 |  | 247574.8 |  | 4581.75 |  | 3104.5
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。

## 封-3 投标总价【电气安装】
CQYF-2025-353 |  |  | 送审
电气安装
预算书
预算总价（小写）： |  | 180,099.81
（大写）： |  | 壹拾捌万零玖拾玖元捌角壹分
编 制 单 位： |  | 重庆元方实业（集团）有限公司
批 准 人：
审 核 人：
编 制 人：
编制时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【电气安装】
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：电气安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 暂估价
1 | 分部分项工程费 | 160530.76
1.1 | 拆除部分 | 1133.69
1.2 | 安装部分 | 148540.45
1.3 | 调试部分 | 10856.62
2 | 措施项目费 | 2137.46
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1084.03
3 | 其他项目费
3.6 | 勘察设计费
4 | 规费 | 939.89
5 | 税金 | 16491.7
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 180,099.81
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【电气安装】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气安装 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 96.31
2 | 施工组织措施项目 | 2041.15
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1084.03
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 101.3
措施项目费合计=1+2 |  | 2137.46

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【电气安装】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除部分
1 | 030410004001 | 杆上设备 变压器 | [项目特征] 1.名称:变压器拆除 2.型号:125kva [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1 |  | 903.49 | 903.49
2 | 030410004002 | 杆上设备户外高压跌落保险 | [项目特征] 1.名称:户外高压跌落保险拆除 [工作内容] 1.本体拆除 | 组 | 1 |  | 54.02 | 54.02
3 | 030408001002 | 电力电缆,AC10kV,YJV,50 | [项目特征] 1.名称:高压电缆拆除 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3×50 3.敷设方式:排管 [工作内容] 1.电缆拆除 | m | 10 |  | 5.06 | 50.6
4 | 030408006003 | 10kV电缆终端,3×50,户内终端 | [项目特征] 1.名称:户内冷缩电缆头拆除 2.型号:10kV电缆终端,3×50,户内终端,冷缩,铜 [工作内容] 1.电力电缆头拆除 | 个 | 1 |  | 63.29 | 63.29
5 | 030410004003 | 杆上设备 户外计量箱 1kV | [项目特征] 1.名称:低压计量装置 [工作内容] 1.本体拆除 | 台 | 1 |  | 42.37 | 42.37
6 | 030411004001 | 低压绝缘线 | [项目特征] 1.名称:低压绝缘线拆除 2.型号:BV-1×35 [工作内容] 1.配线拆除 | m | 24 |  | 0.83 | 19.92
本页小计 | [7 empty] | 1133.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
安装部分
1 | 030404006001 | 箱式变电站 | [项目特征] 1.名称:10kV箱式变电站 2.型号:10kV箱式变电站，400kVA，欧式，硅钢片，普通，无环网柜，GRC外壳，NX3，油浸式，电抗7%，智能一体，共补70%，分补30% [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | 座 | 1 |  | 130127.22 | 130127.22
2 | 030408001001 | 高压电力电缆 | [项目特征] 1.名称:高压电缆敷设（利旧） 2.型号:YJV22-8.7/15kV-3×50 3.敷设方式:城区 4.地形:丘陵 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 10 |  | 11.13 | 111.3
3 | 030408006002 | 10kV电缆终端,3×50,户内终端 | [项目特征] 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:10kV电缆终端,3×50,户内终端,冷缩,铜 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 1 |  | 428.89 | 428.89
4 | 030408001003 | 低压电力电缆 | [项目特征] 1.名称:低压电缆敷设 2.型号:低压电力电缆，YJV，铜，95，4芯，ZB，22，普通 3.敷设方式:排管 4.地形:城区 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 50 |  | 329.02 | 16451
本页小计 | [7 empty] | 147118.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030408006004 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端 | [项目特征] 1.名称:户内冷缩电缆头 2.型号:1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 4 |  | 355.51 | 1422.04
调试部分
1 | 030414001001 | 组合型成套箱式变电站系统调试 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站系统调试 2.型号:400KVA [工作内容] 1.系统调试 | 座 | 1 |  | 4023.78 | 4023.78
2 | 030414001002 | 组合型成套箱式变电站 整套启动调试 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站 整套启动调试 [工作内容] 1.整套启动调试 | 座 | 1 |  | 1042.72 | 1042.72
3 | 030414001003 | 10kV输电线路 整套启动调试 | [项目特征] 1.名称:输电线路整套启动调试 2.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.整套启动调试 | 条 | 1 |  | 1560.9 | 1560.9
4 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆调试 [工作内容] 1.交流耐压试验 | 回路 | 1 |  | 2977.18 | 2977.18
本页小计 | [7 empty] | 11026.62
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气安装 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030414011001 | 接地装置 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 [工作内容] 1.接地网调试 | 系统 | 1 |  | 1252.04 | 1252.04
本页小计 | [7 empty] | 1252.04
合 计 | [7 empty] | 160530.76

## 表-12 规费、税金项目计价表【电气安装】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气安装 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 939.89
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 16491.7
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 14724.73
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 1766.97
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 17431.59

## 未计价材料表【电气安装】
未计价材料表
工程名称:电气安装 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 低压电力电缆，YJV，铜，95，4芯，ZB，22，普通 | 50.5 | m | 306.16 | 15461.08
2 | 1kV电缆终端,4×95,户内终端,冷缩,铜 | 4.08 | 套 | 102.51 | 418.24
3 | 10kV电缆终端,3×50,户内终端,冷缩,铜 | 1.02 | 个 | 217.84 | 222.2
4 | 10kV箱式变电站，400kVA，欧式，硅钢片，普通，无环网柜，GRC外壳，NX3，油浸式，电抗7%，智能一体，共补70%，分补30% | 1 | 座 | 127000 | 127000
| 合 计 |  |  |  | 143101.52

## 封-3 投标总价【土建部分】
CQYF-2025-353 |  |  | 送审
土建部分
预算书
预算总价（小写）： |  | 52,857.57
（大写）： |  | 伍万贰仟捌佰伍拾柒元伍角柒分
编 制 单 位： |  | 重庆元方实业（集团）有限公司
批 准 人：
审 核 人：
编 制 人：
编制时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程投标报价汇总表【土建部分】
表-04
单位工程投标报价汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 暂估价
1 | 分部分项工程费 | 40694.72
2 | 措施项目费 | 5158.08
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3497.72
3 | 其他项目费
3.6 | 勘察设计费
4 | 规费 | 2164.61
5 | 税金 | 4840.16
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 52,857.57
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【土建部分】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：土建部分 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目 | 5158.08
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3497.72
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 164.36
措施项目费合计=1+2 |  | 5158.08

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【土建部分】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040803003001 | 砼面层175埋管2X2电缆排管 | [项目特征] 1.名称:电缆排管断面 2.规格:满足设计要求 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:满足设计要求 4.排管排列形式:满足设计要求 5.接地:Φ16圆钢通长布置 6.土石方开挖及回填:根据设计资料及现场综合考虑 7.废弃物运距:满足设计要求 8.渣场费:综合考虑 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 3.其他满足设计及规范要求 4.管道包封 5.警示带敷设 6.土石方开挖 7.土石方回填，压实 8.含场内运输 9.余土、余石外运 | m | 10 |  | 1216.71 | 12167.1
本页小计 | [7 empty] | 12167.1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040803003002 | 砼面层175埋管2X1电缆排管 | [项目特征] 1.名称:电缆排管断面 2.规格:满足设计要求 3.垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级:满足设计要求 4.排管排列形式:满足设计要求 5.接地:Φ16圆钢通长布置 6.土石方开挖及回填:根据设计资料及现场综合考虑 7.废弃物运距:满足设计要求 8.渣场费:综合考虑 [工作内容] 1.垫层、基础浇筑 2.排管敷设 3.其他满足设计及规范要求 4.管道包封 5.警示带敷设 6.土石方开挖 7.土石方回填，压实 8.含场内运输 9.余土、余石外运 | m | 3 |  | 905.48 | 2716.44
本页小计 | [7 empty] | 2716.44
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010507006001 | 砼面层1.3X1.3米砖砌检查井 | [项目特征] 1.名称:检查井 2.井截面、深度:满足设计要求 3.混凝土强度等级:满足设计要求 4.防水、抗渗要求:满足设计要求 5.底板厚度:满足设计要求 6.井盖安装:满足设计要求 7.混凝土强度等级:满足设计要求 8.土石方开挖及回填:根据设计资料及现场综合考虑 9.废弃物运距:满足设计要求 10.渣场费:满足设计要求 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | 座 | 1 |  | 5772.61 | 5772.61
4 | 060212005001 | 400kva砖砌箱变 | [项目特征] 1.名称:砖砌箱变基础 2.基础深度:0.6米 3.砌筑材料:满足设计要求 4.强度等级:满足设计要求 5.内壁、地面做法:满足设计要求 6.砼强度等级:满足设计要求 7.预埋:满足设计要求 8.土石方开挖及回填:根据设计资料及现场综合考虑 [工作内容] 1.材料制作 2.砌筑 3.工作面清理、运输 | 座 | 1 |  | 12992.45 | 12992.45
本页小计 | [7 empty] | 18765.06
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：土建部分 | [5 empty] | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030409002001 | 接地母线 | [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 60 |  | 111.73 | 6703.8
6 | 030409001001 | 接地极 | [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 4 |  | 85.58 | 342.32
本页小计 | [7 empty] | 7046.12
合 计 | [7 empty] | 40694.72

## 表-12 规费、税金项目计价表【土建部分】
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：土建部分 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率 | 18 |  | 2164.61
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4840.16
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 4321.57
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 518.59
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 7004.77

## 未计价材料表【土建部分】
未计价材料表
工程名称:土建部分 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 镀锌角钢 | 4.2 | 根 | 35.34 | 148.43
2 | 地埋式电缆保护管 DBB175（含3米管枕价格） | 47.38 | m | 45.16 | 2139.68
3 | 承插塑料排水管 | 0.4965 | m | 41.99 | 20.85
4 | 承插塑料排水管 | 1.4895 | m | 41.99 | 62.54
5 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 0.02 | 个 | 15.76 | 0.32
6 | 承插塑料排水管件(综合)粘接 | 0.0975 | 个 | 15.76 | 1.54
7 | Φ16镀锌圆钢 | 78.435 | m | 15.36 | 1204.76
8 | 渣场费 | 23.4 | m3 | 15 | 351
| 合 计 |  |  |  | 3929.12

## 封-3 投标总价【勘察设计费】
CQYF-2025-353 |  |  | 送审
勘察设计费
预算书
预算总价（小写）： |  | 14,617.42
（大写）： |  | 壹万肆仟陆佰壹拾柒元肆角贰分
编 制 单 位： |  | 重庆元方实业（集团）有限公司
批 准 人：
审 核 人：
编 制 人：
编制时间： 年 月 日

## 勘察设计费-1【勘察设计费】
勘察设计费
工程名称：勘察设计费 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 单位 | 计算基数 | 费率(%) | 损耗率(%) |  | 数量 | 单价 | 金额(元)
14617.42
| 勘察设计费 | 项 |  |  |  |  | 1 | 14617.42 | 14617.42
| 合 计 | [7 empty] | 14617.42