重庆医科大学

- 竞争性磋商文件

项目编号：TJ-2025-032-13

项目名称：重庆医科大学2025年-2026年袁家岗校区空调维保服务

采购人：重庆医科大学

采购代理机构：重庆天骄工程项目管理有限公司

二〇二五年十月

- 目   录

第一篇  竞争性磋商邀请书	3

一、竞争性磋商内容	3

二、资金来源	3

三、磋商资格	3

四、磋商有关说明	3

五、保证金	4

六、采购项目需落实的相关政策	6

七、其它有关规定	7

八、现场踏勘	8

九、联系方式	8

十、入校报备	8

第二篇  磋商项目服务需求	10

第三篇  磋商项目商务需求	12

一、服务期、地点及验收方式	12

二、报价要求	12

三、质量保证及售后服务	13

四、付款方式	13

五、知识产权	14

六、培训	14

七、其他商务要求内容	14

第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	16

一、磋商程序及方法	16

二、评审标准	18

三、无效响应	19

四、采购终止	19

第五篇  供应商须知	20

一、磋商费用	20

二、竞争性磋商文件	20

三、磋商要求	20

四、成交供应商的确认和变更	21

五、成交通知	22

六、关于质疑和投诉	22

七、签订合同	23

八、代理服务费	23

第六篇  合同草案条款	24

第七篇  响应文件格式要求	35

一、经济部分	36

二、服务部分	37

三、商务部分	39

四、资格条件及其他	41

五、其他资料	46

## 第一篇  竞争性磋商邀请书

重庆医科大学对重庆医科大学2025年-2026年袁家岗校区空调维保服务进行竞争性磋商采购。欢迎有资格的供应商前来参加磋商。

### 一、竞争性磋商内容

| 项目 名称 | 最高 限价 | 保证金 (万元) | 成交供应商数量（名） | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重庆医科大学2025年-2026年袁家岗校区空调维保服务 | 18.5万元 | 0.3 | 1 | 其他未列明行业 |  |

### 二、资金来源

学校自筹，资金已到位

### 三、磋商资格

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次竞争性磋商前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：

本项目专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业，并提供《中小企业声明函》或《监狱企业证明文件》或《残疾人福利性单位声明函》；

（三）本项目的特定资格要求：

无

### 四、磋商有关说明

（一）本项目为非政府采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定。

（二）本项目根据《重庆医科大学采购管理办法》，以竞争性磋商方式进行采购，在遵守公开、公平、公正、高效廉洁的原则下，以保障本单位科研及教学高质量为前提，合理设置采购需求，自行组织实施采购，并做好预算、合同、资产、支付等内控管理工作。

（三）供应商应按要求进行注册，“行采家”平台（www.gec123.com），登记加入“行采家供应商库”。

（四）凡有意参加磋商的供应商，请于公告发布之日起至提交首次响应文件截止时间之前，在“行采家”网上下载本项目竞争性磋商文件以及图纸、补遗等磋商前公布的所有项目资料，无论供应商下载与否，均视为已知晓所有磋商实质性要求内容。

（五）招标文件公告期限：自竞争性磋商文件发布之日起五个工作日。

（六）供应商须满足以下两种要件，其响应文件才被接受：

1、按时递交了响应文件；

2、按时缴纳了投标保证金。

3、磋商文件每套售价300元，由供应商在递交响应文件时交纳。

（七）磋商地点：重庆市渝中区医学院路1号，重庆医科大学袁家岗校区第二教学楼105室。

（八）提交响应文件开始时间：2025年11月5日北京时间上午9：30

（九）提交响应文件截止时间：2025年11月5日北京时间上午10：00

（十）磋商开始时间：2025年11月5日北京时间上午10：00

### 五、保证金

（一）缴纳保证金方式

1、按《重庆医科大学采购管理办法》的规定，分项目单次递交的供应商，须按本项目规定的保证金数额进行缴纳，投标保证金到账截止时间同投标截止时间，具体缴纳方式如下：

到款账号信息如下：

户  名：重庆医科大学

账  号：5000 1033 6000 5000 8726

开户行：中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行

2、缴纳方式（重庆医科大学支持线上递交、退还保证金）：

登录“重庆医科大学财务处”微信公众号，进入“业务办理-校外服务平台-招投标（新）-投标缴费”选择对应项目填写信息缴费，具体操作方法详见：https://mp.weixin.qq.com/s/7MhVtIxQY7lgN1VDLI8gzg

- 推荐登录“重庆医科大学财务处”微信公众号，注意供应商性质：“自然人或法人/非法人组织”选项，使用“微信支付”缴纳投标保证金，实时到账后自动开票（系统开票延时约10分钟）。

但需注意：

①如以法人/非法人组织名义参与投标，请正确填写单位账户信息。投标保证金将退回至单位账户，而非微信支付缴费个人。

②同一项目，微信支付与对公转账只能二选一，不能重复缴纳。

- 如以法人/非法人组织名义投标，要使用银行“对公转账”方式，请在转账前登录“重庆医科大学财务处”微信公众号，进入“业务办理-校外服务平台-招投标（新）-投标缴费”选择对应项目登记开票单位及银行信息，若未进行登记而导致无法确认到账，视为无效投标。

因银行是以线下回单方式通知我校到账情况，一般至少需要2个工作日回单才能送至我校。请提前至少2个工作日做好缴费安排，以免影响投标资格。

（3）到款账户为采购人指定的上述保证金专用账户。

（4）缴费单位名称须与投标人名称完全一致，否则视为无效投标。

（5）项目开标前，已缴纳投标保证金的的潜在投标人因自身原因申请退费路径：“业务办理-校外服务平台-招投标（新）-我的投标-退费”，申请退费后可再次缴纳（注：此功能只可在开标前申请退费，开标后的退费由采购人发起）。

（6）保证金数额不超过采购项目预算金额（或招标项目估算价）的2%。

3、电子收据获取方式：

（1）通过缴款时填写的电子邮箱获取电子票据。

（2）通过微信进入“电子票夹”小程序，点击“票夹”获取电子票据。页面将显示三个月内的票据，如超过三个月的票据，可选择自定义时间搜索（不能跨年）。

（3）如上述两种方式无法获取票据，请联系重庆医科大学财务处电话023-68486151，地址重庆医科大学袁家岗校区第二教学楼110室。

【备注】：只有盖有重庆医科大学财务章的电子收据才是有效收据，短信链接下载的没有盖章的电子收据为无效收据。

（二）保证金退还方式

1.中标结果公示结束后,无任何投诉或异议，在中标结果公示后，未中标供应商的投标保证金按系统预留银行账户退回。法人/非法人组织系统预留银行账户应当为基本账户，自然人应当为本人银行账户。

2.成交供应商的投标保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，按系统预留银行账户退回。

3.投标保证金退还审核流程常规为30日左右，如遇寒、暑假及其他法定假期，投标保证金退还时间将顺延，请投标人充分考虑投标保证金退还时间问题。

### 六、采购项目需落实的相关政策

（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部、工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展管理办法的通知》（财库〔2020〕46号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

### 七、其它有关规定

1、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一分包的货物采购中同时参与磋商，否则均为无效磋商。

2、单个分包为单一货物的，一个制造商对同一品牌同一规格型号的货物，仅能委托一个代理商参加该分包的磋商，否则为无效磋商。

3、同一分包的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商，否则为无效磋商。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、本项目不接受联合体参与磋商，否则按无效处理。

6、本项目不接受合同分包、转包，否则按无效处理。

7、本项目在响应文件提交截止时间前发布的竞争性磋商文件及补遗文件（如果有）一律在“行采家”平台（www.gec123.com）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目竞争性磋商文件、补遗文件（如果有）的内容。

8、超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

9、磋商费用：无论磋商结果如何，供应商参与本项目磋商的所有费用均应由供应商自行承担。

10、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本采购活动。

10.1 供应商可通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）查询以下内容

10.1.1“失信被执行人”；

10.1.2“重大税收违法案件当事人名单”；

10.1.3“政府采购严重违法失信行为记录名单”

11、被列入重庆医科大学采购失信惩戒对象名单的供应商，将拒绝其参与本采购活动。

### 八、现场踏勘

本项目无现场踏勘。

### 九、联系方式

采购人：重庆医科大学

联系人：陈老师

电  话： 023-60378407

地  址：重庆医科大学袁家岗校区

采购代理机构：重庆天骄工程项目管理有限公司

联系人：金老师

电  话：023-63677155

地  址：重庆市渝中区长江一路61号地产大厦1号楼9楼

### 十、入校报备

因开标室在重庆医科大学校园内，按学校管理规定，任何非重庆医科大学人员需由受访部门提前向学校保卫处进行报备方可进入校园，因此，请本项目投标人在规定时间内进行报备。因未在规定时间内提交报备资料导致无法进校参与磋商的，所有损失由投标人自行承担。

（一）入校人员要求

1.每家公司入校投标人员不超过2人，且身体健康。入校投标人员在校期间自身的所有安全责任及损失全部由个人及供应商自行负责。

2.投标项目结束，无必要不得在校内停留、闲逛，需立刻离开学校。

3.在校期间需注意自身言行举止，严格遵守学校一切规章制度、纪律要求及公序良俗。

（二）入校报备路径

1.提交申请时间：本公告发布之日起至2025年11月4日（开标前1个工作日）提交入校投标人员信息报备申请。

2.报备路径：“重庆医科大学信息中心”微信公众号“访校申请”--访问部门“招标采购中心”-“访问人员：陈静（工号自行带出）”

3.注意事项

（1）请根据申请单提示完整填写相应信息；

（2）进校事由：参与XX项目（项目名称+项目号）的投标

（3）同一公司投标人员填写一张申请，同行人员信息添加至“添加同行人员”处（最多1人同行，否则不允通过）；

（4）最早进校日期和最晚进校日期只能选同一天；

（5）若开车，请准确填写车牌号，进校后低速缓慢行车，并规范停车；

（6）申请通过后，将收到提示审批通过的短信，凭短信入校。请准确填写手机号码。若因号码填写有误而未成功入校，供应商自行承担后果。

## 第二篇  磋商项目服务需求

“※”标注的服务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

“*”标注的要求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

## 一、项目基本概况介绍

| 项目名称 | 数量/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 重庆医科大学2025年-2026年袁家岗校区空调维保服务 | 1项 |  |

## 二、服务范围、要求及标准

### ※（一）服务范围

重庆医科大学袁家岗校区的所有空调系统相关设备和组件的清洗、保养和维修，包括分体柜机、分体挂机、多联机、模块式风冷冷(热)水机组、螺杆式水冷冷水机组、热泵冷热水机组、变频直膨式空调机组、风冷涡旋式冷（热）水机组、新风机组等等。

### （二）服务要求

#### ※1.清洗要求

风管风道和风柜要求清洗其部件，清洗后表面无灰尘，出口风速达到设计标准。柜机、挂机、多联机的室内机需清洗过滤网，室外机需清洗翅片等，保证清洗后表面无灰尘。冷却塔需清洗塔盘填料、布水器、室外管道刷漆等，保证清洗干净无污垢。清洗水垢和疏通排水管的药剂要求使用环保型药剂。室内风机盘管、风管机、天花机等深度清洗包括清洗接水盘等，疏通排水支管和主管，深度清洗后，该制冷期内若出现室内机漏水现象（由于接水盘脏污或排水管排水不畅导致），供应商应免费维修处理。

#### 2.质量要求

※2.1根据维护范围内的办公区域、教学区域、会场区域、学生公寓等数量及类型，成交供应商将在每年5月、6月、7月、9月安排至少2名人员驻守校内，供应商根据报修量适当增派人员，以确保随时满足采购人空调的维保工作需求。采购人根据维修情况，供应商随时增加维修人员及作业时间。

*2.2故障响应时间：（1）人员驻守期间，在接到采购人服务请求之后，在30分钟内到现场，3小时内解决问题，确需换件的在双方确认后12小时内更换配件，更换破损板材及金属管件在48小时内完成。（2）非人员驻守期间，在接到采购人服务请求后在30分钟内响应，4小时内到达现场，8小时内处理故障，确需换件的经双方确认后48小时内更换处理。根据维修情况，供应商随时增加维修人员及作业时间。维保方需严格遵守服务响应时效，在规定时间内做出响应。维保方响应无故迟到一次扣除违约金50元，无故延迟维修每日扣除违约金100元。

*2.3服务所需备件的供应时效：根据用户设备的特殊需求，为本项目建立易损和常用空调设备维修备件，保证学校空调的易损和常用备件能在工作时间内能100%的及时提供，配件费用根据合同约定结算。

*2.4工作时间：人员驻守期间，周一至周日8:30-18:00，工作期间必须坚守岗位，不得离岗。在每日工作时间前，驻守值班的公司工作人员需到用户指定处签到，迟到一次扣除违约金50元，缺旷一日扣除违约金200元。

*2.5日常维护：建立设备台账，做好（月/季度/年）设备定期检查、维修维保记录，每季度上交相关表单资料；所有服务人员在工作时间内须着工作装，保持良好形象。

*2.6特殊情况：在用户举行重大活动前，提前24小时进行非常规巡检，在开学、活动等特殊情况期间根据采购人的要求加派人员进行现场服务。

*2.7安全责任：服务商家在校内作业（维修空调）当中发生的安全责任由服务商家自行负责。服务商家维修人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身安全、财产损害由供应商承担。

※2.8费用支付：采购人将严格审查供应商日常工作情况，费用按季度据实结算；在日常正常维保活动中，若发生以下情况，采购人将视严重程度对维保费用及合同选择正常支付、延期支付、减少支付、不予支付、解除合同。

（1）：在同一季度维保过程中，供应商因维保工作原因，收到不超过1次的书面警告，当季度维保费正常支付；

（2）：在同一季度维保过程中，供应商因维保工作原因，收到2次书面警告，当季度维保费用延期至下个季度支付；

（3）：在同一季度维保过程中，供应商因维保工作原因,收到3次书面警告，当季度维保费用延期支付并视情况严重程度扣减，直至为0（采购人视情况选择是否支付）；

（4）：在同一季度维保过程中，供应商因维保工作原因，收到3次以上书面警告，采购人有权利直接不予支付当季度维保费用，直至解除合同；

（5）：其他由采购人认定的有效投诉情况（处理方式同上）。

*2.9报修系统：供应商应按照采购人要求，使用报修系统安排维修和跟踪维修单处理进度等，完成维修后及时在系统里销单。

#### 3.保养和维修要求

3.1根据不同空调系统的特点按时定期进行保养，如冷冻水系统防垢、风机电机保养等等。

※3.2供应商为采购人提供免费上门检查空调故障服务。

※3.3维修配件原则上要求使用原厂、同型号、同规格的新品、正品配件，若产品由于换代而停产，可经采购人同意后使用原厂升级替代产品，除压缩机质保三年外，其余配件均质保期一年。

#### *4.巡查要求

每月、每季度、每年按时进行安全检查和维修。包括检查柜挂机、多联机室外部分的状况，并处理隐患；检查中央空调系统，并维修、处理隐患；填写检查维修处理日志等。常规项目：检查中央空调的总体运行情况以确保系统在预设条件下运行正常、良好，包括：主机、风机盘管、冷冻水泵、补水箱、相关的电力、电子机械控制器和电路板等。

#### 5.派驻人员和规章制度要求

*5.1供应商须执行每年5月、6月、7月、9月安排至少2名人员驻守校内，以确保随时满足采购人空调的维保工作需求，其余时间在接到采购人服务请求后在30分钟内响应，4小时内到达现场，8小时内处理故障，确需换件的经双方确认后48小时内更换处理。根据维修情况，供应商随时增加维修人员及作业时间。

*5.2供应商确保其派出的驻点人员责任心强，具有能胜任空调维保工作的基本资质；如因驻点人员职业道德、职业技能的原因给采购人造成的损失由供应商承担。

*5.3供应商应将其派驻人员的身份证明、资质证明、公司派驻证明、联系方式等相关资料提供给采购人，以便采购人对派驻人员情况的了解及与其在工作中更好地接洽。

*5.4供应商应确保驻点人员的稳定性，以保证向采购人提供合格、连续稳健的维保服务；如确有必要变更，则应提前一周提前通知采购人；在合同期内供应商须经采购人同意（要求）可换驻点人员。

*5.5驻点人员应遵守采购人相关规章制度，驻点人员驻守期间的行为视为供应商行为，因驻点人员原因给自身、采购人或第三方造成的一切人身、财产损害由供应商承担。

*5.6成交供应商应建立健全操作规程、运行巡查表，交采购人审定后上墙，制订工作实施总体方案；

*5.7建立健全：岗位责任制、专职人员负责制、安全卫生制度（包含突发事件应急处理预案）、运行值班制度、巡回检查制度、维修保养制度、事故报告制度、应急预案等规章制度。

#### 6.维保服务及供应商责任

※6.1供应商须为采购人组建专门的维修团队来专门处理采购人的维修维保事宜，禁止与其他项目共用同一个维修团队，采购人若发现此类情况，将对供应商进行书面警告，直至合同解除。供应商派驻的驻点人员驻守期间需到采购人指定处签到。派驻人员迟到的，供应商应按50元/次向采购人支付违约金；派驻人员旷工的，供应商应按500元/日向采购人支付违约金。

*6.2供应商须严格遵守服务响应时效，在规定时间内做出有效响应。供应商迟延或虽有响应但不具有有效性，应按50元/次向采购人支付违约金；迟延或无效响应市场超出一日（含），应按100元/日向采购人支付违约金；如因供应商不维修或不能及时维修，采购人迅速启动第三方维修的，由此产生的费用由供应商承担。

*6.3采购人报修后，供应商应及时确定维修方案，进行维修；如因供应商的原因，未能及时维修导致采购人事故的，供应商应按商议维修季度金额的5%/次向采购人支付损害赔偿金；如合同期内，由供应商原因两次导致事故，则采购人可解除合同，由此造成的损失由供应商承担。

*6.4供应商有其他违约情况，应按合同金额（当季维保费用）的5%/次向采购人支付违约金；情况严重的，经采购人多次要求，供应商仍不履行的，采购人可解除合同。

*6.5合同履行工程中，如采购人发现供应商在维保过程中有重复维修、无效维修、重复计费、计费高于合同或市场价格等情况，当季度发现有上述情况且总计次数不超过3次的，给与一次警告；当季度发现有上述情况且总计次数3-5次包含5次的，给与两次警告，当季度发现有上述情况且总计次数5次以上的，给与三次警告。警告处理方式与2.8点相同。

6.6供应商在实施维保的过程中，采购人应提供必要的协助与便利，因采购人或采购人工作人员的原因导致维保不能及时完成的，供应商工作时间顺延，由此造成的不利后果由采购人自行承担。

6.7采购人如在履约过程中有严重违约行为，经供应商多次要求，采购人仍不按约履行的，供应商可解除合同。

*6.8在接到报修通知后，应在报修当天进行上门维修。在维修过程中，如遇无配件的情况下，维修人员应与现场报修人员沟通，若需换配件在配件报价表内，在完成当天其他维修任务后自行准备相应配件，于第二日完成上门维修；若需换配件在配件报价表外，需报价经采购人审核同意后，准备配件上门维修。

*6.9在遇到需要及时处理的紧急情况时，供应商应在1小时内到达现场进行应急处理及维修。

## 三、服务及质量需求

### （一）总体要求

1.风管风道：清洗风管内壁、散流器、风口、连接部件等，要求清洗后表面无尘。

2.风机盘管、风管机：清洗包括进出风口、回风过滤网、风管等，清洗后表面无灰尘，出风口风速达到设计标准。

3.柜机挂机：清洗室内机过滤网、风口清洁保证表面无灰尘，风速正常。

4.风机盘管送回风口及过滤网、新风机组出风口及过滤网清洗后表面无尘。

5.风柜：清洗回风过滤网、风口、回风箱、清洗后表面无灰尘。

6.冷却塔：清洗塔盘、填料、布水器、室外管道刷漆，要求清洗干净无灰尘。

7.多联机：室内机过滤网清洗、风口清洗，室外机散热翅片清洗，清洗后表面无尘。

8.服务过程中应不影响正常工作或影响减少到最小，工作过程中造成的其它设施的损坏由服务供应商负责修复。

9.在合同执行过程中，假如有关部门颁发新的标准，按新标准执行。

10.清洗水垢药剂要求使用环保型药剂，品牌要求：参照或相当于景业、鸿威、止境。

11.服务标准法规：

《WS488-2016医院中央空调系统运行管理》的所有规定。

卫生部强制性卫生行业标准《WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T 10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》，达到采购人对成交供应商每天工作要求、纪律要求等。

### （二）设备清洗、维修基本要求

#### 1.风机盘管、风管机、天花机简单清洗

（1）清洗范围

风机盘管的清洗，在清洗过程中发现故障须及时修复；

送风口、回风口、过滤网清洗；

（2）清洗准备

断电、关水。在机组电源配电箱（柜）处挂警告牌：‘设备清洗、请勿合闸！’、‘设备清洗、请勿开阀！’，在清洗完成现场恢复原状后才可撤除。

施工前对房间内有可能被灰尘污染的物品用无尘布进行覆盖或隔离。

（3）清洗具体工艺步骤：

拆下送风口、回风口、过滤网（器）。

将拆卸下来的回风口、滤网拿到指定地点进行清洗。

清洗后晾干水分。

恢复回风口、过滤网等。

检查水管连接是否牢固、保温是否良好、阀门是否漏水。

拍照保留清洗前、中、后影像图片。

#### 2.风机盘管、风管机、天花机深度清洗

（1）清洗范围

风机盘管的清洗，在清洗过程中发现故障须及时修复；

表冷器清洗，回风口滤网清洗，风机叶轮、电机等拆卸清洗，回风管内壁清洗，风口散流器等清洗；

- 清洗准备

断电、关水。在机组电源配电箱（柜）处挂警告牌：‘设备清洗、请勿合闸！’、‘设备清洗、请勿开阀！’，在清洗完成现场恢复原状后才可撤除。

施工前对房间内有可能被灰尘污染的物品用无尘布进行覆盖或隔离。

（3）进行清洗具体工艺步骤：

拆下回风口、过滤网（器）、风口散流器等拿到指定地点进行清洗，并晾干水分。

清掏接水盘，疏通冷凝水排水支管及排水主管。

表冷器清洗，先用高压吸尘器吸尘，然后连接好污水排放管及收集桶等，将空调翅片清洗剂（质量要求不低于GR-950）均匀喷洒在翅片及风轮上，润湿渗透15~20分钟（污垢厚时，时间可适当延长），然后用清洗机分别冲洗干净(清洗前应检查并疏通凝结水排水口)。

清洗结束后检查风轮及电机，并对电机轴承进行加油等养护工作。

拆卸Y型过滤器清洗。

在接水盘中放置专用的消毒杀菌灭藻片。

检查水管连接是否牢固、保温是否良好、阀门是否漏水。

最后封装还原。

拍照保留清洗前、中、后影像图片。

#### 3.风柜、吊顶式、卧式空调器清洗维护

（1）清洗范围

清洗，在清洗过程中发现故障须及时修复；

送风口、回风口、过滤网、表冷器、柜内其它设备；

（2）清洗准备

断电、关水。在机组电源配电箱（柜）处挂警告牌：‘设备清洗、请勿合闸！’、‘设备清洗、请勿开阀！’，在清洗完成现场恢复原状后才可撤除。

将风机电机及接线端用塑料布包好，防止电机短路，清洗完成后再将塑料袋取下。

施工前对房间内有可能被灰尘污染的物品用无尘布进行覆盖或隔离。

（3）清洗具体工艺步骤：

组合式空调柜首先拆下粗效、中效过滤器进行化学清洗，

然后将清洗剂喷淋在表冷器及柜内其它设备上，润湿渗透15~20分钟后用清洗机分别冲洗干净，

清洗结束后检查风轮及电机，并对电机轴承进行加油等养护工作；

上述工作完成后拆下各散流器用化学清洗剂浸泡清洗干净。

清洗后晾干水分。

风量调节阀的清洗可采用吸尘设备对阀片从机箱内或机罩外的风管段开取操作孔逐步用压缩空气喷吹或吸尘；

消声器的清洗应用顺气流方向的顺序用气动清洗装置及用吸尘设备同时吹吸，切不可用水冲洗。

清洗时所用的污水收集托盘在清洗完成后清洗干净，清洗时所产生的污水应该收集在准备好的污水桶中统一处理。

最后封装还原。

拍照保留清洗前、中、后影像图片。

#### 4.氟系统柜机、挂机、天花机的室内机简单清洗

（1）清洗范围

柜挂机的室内机的清洗，在清洗过程中发现故障须及时修复；

送风口、回风口、过滤网清洗；

（2）清洗准备

断电、关水。在机组电源配电箱（柜）处挂警告牌：‘设备清洗、请勿合闸！’、‘设备清洗、请勿开阀！’，在清洗完成现场恢复原状后才可撤除。

施工前对房间内有可能被灰尘污染的物品用无尘布进行覆盖或隔离。

（3）具体步骤：

拆下（打开）回风口、过滤网（器）。

将拆卸下来的回风口、滤网拿到指定地点用高压水进行清洗。

清洗后晾干水分。

恢复回风口、过滤网等，外表清洁处理。

拍照保留清洗前、中、后影像图片。

检查内机、外机安装是否牢固，是否有安全隐患，如有螺丝等松动应拧紧加固，发现机架、围护设施锈蚀严重应马上更换。试机确定空调是否运行正常。

#### 5.柜机、挂机的室外机清洗、检查

（1）清洗范围

柜机、挂机的室外机的清洗，在清洗过程中发现故障须及时修复；

换热器、风轮、机内其它设备、外壳、围护设施、台面等；

（2）清洗准备

断电、关水。在机组电源配电箱（柜）处挂警告牌：‘设备清洗、请勿合闸！’、‘设备清洗、请勿开阀！’，在清洗完成现场恢复原状后才可撤除。

施工前对室外有可能存在安全问题的区域进行隔离、并有明确的警示标志。

施工前对室外有可能被灰尘污染的物品用无尘布进行覆盖或隔离。

（3）清洗具体工艺步骤：

检查室外机换热器翅片，保证翅片直立，不允许有倒片的情况发生。如果出现的话，应用空调翅片梳理器或者镊子钳仔细对翅片进行修整处理。

清洗机内，最重要的是清洗换热器上的灰尘。因为长期不清理的话，灰尘堆积很容易将换热器的风路堵塞，从而影响热交换的效率，造成制冷制热效果下降，严重的还会烧坏压缩机；所以对它的清洗尤为重要。清洗时，先用吸尘器或长毛软刷，顺着翅片的走向轻刷，除去附着的灰尘。然后将清洗剂喷淋在换热器、扇叶上，润湿渗透15~20分钟后用清洗机分别冲洗干净。

安全检查，检查机架、围护设施、螺丝，如有松动应拧紧加固，发现机架、围护设施锈蚀严重应马上更换。

清洗时所用的污水收集托盘在清洗完成后清洗干净，清洗时所产生的污水应该收集在准备好的污水桶中统一处理。

最后封装还原。

拍照保留清洗前、中、后影像图片。

#### 6.风管风道清洗

（1）清洗范围

包括送风管、回风管和新风管。

（2）清洗方式

清洗次序的安排：可将灰尘清扫至干路管道，短支路管道首先清扫完毕，然后再清扫干路管道。

（3）现场保护：清洗前先对施工区域的地面全部采用彩条布进行覆盖，并采用防尘布遮盖施工区域内所有的设施设备。

（4）开孔：原则上从出风口进入。

开孔的目的主要是为了放入清洗设备，开孔以先干路管道再支路管道的原则顺序进行。

保温层和风管开孔尺寸确定：开孔前应先根据放入设备的侧面长度和宽度来确定保温层和管道开孔大小。

保温层的切割：对于有保温层的管道而言，可先在保温层按上述尺寸勾画出剥离形状然后用美工刀垂直切入保温层中，沿勾画线切割，尽量保证剥离的保温层为一个整体。剥离后需将切割下的保温层妥善保管。

风管的开孔：在风管上用记号笔勾画出准确开孔位置和开孔形状，然后用电剪刀沿所画线条切割。

（5）管道清洗

清洗前检测：用视频检测机器人对清洗前的管道内卫生情况进行录像，并记好录像的管道编号，用数码相机对典型污染的管道内表面进行拍照，以便与清洗后录像对比。同时检查管道有无损坏，并填写施工前故障确认，并进行维修。

吸尘管连接：将吸尘器推至吸尘口附近，将吸尘软管拉出用喉箍连接在连接板上，再将吸尘管连接板连接在风管的吸尘口上连接完毕后打开吸尘器工作开关，吸尘器先行工作。

管道清洗：根据此次施工管道的特点，管道高度在250毫米及以上的，采用人工清洗（原则上使用机器人）。对于管道高度在250毫米以下的采用软轴机清洗进行清洗。对于管道，类似连接风口的段管道可采用人工清洗方式，用湿布擦拭、吹尘枪吹扫（原则上不使用）、吸尘枪吸取等方式施工。

自检：由自检员对已经清洗完成的工作段或设备部件进行检查，如有不合格，着令返工。

#### 7.冷冻水系统清洗

（1）外接水泵从排污口投加环保杀菌灭藻剂，开泵循环16~24小时，作全系统的杀菌火藻剥生活污泥处理。

（2）外接水泵从排污口投加清洗剂，开泵循环24小时，将系统内的浮锈、油污渗透剥落。

（3）排放冷冻水，将清洗出的锈渣、污泥排出冷冻系统之外。

物理清洗蒸发器。用软轴刷清洗。软轴由清洗机的电机驱动。软轴前端有一个尼龙刷。使用时将软轴和电刷插入蒸发器的铜管内，通过高速旋转的电刷清除铜管内的水垢。最后用水冲洗污垢。

拆冷冻系统机房主管道过滤器及系统各楼层过滤器，清除滤网杂物，再封好过滤器，向系统注水排气至冷冻水满。开冷冻泵循环半至1小时，停泵全系统排水，排净后再注入，如此反复冲洗至水呈清澈透明。

（4）外接水泵从排污口投加预膜液，系统在进行清洗以后，其金属表面处于十分活跃的活性状态，很容易被二次氧化，所以应对系统进行预膜，以防止金属表而被腐蚀。加入预膜剂，控制PH值在5.5~6.5之间，运行24小时后放。

（5）排放2/3冷冻水，外接水泵从排污口中投加缓蚀剂，开泵循环2小时，使药物均匀分布在系统中。测试PH值，PH值正常值在8~10的情况下做浸片试验。

#### 8.冷冻水系统保养

加入环保缓蚀剂，避免金属生锈，同时加入环保阻垢剂，通过综合作用，防止钙镁离子等结晶沉淀，每月抽验，监控水质。药剂浓度依据具体水质情况，由分析监控决定投加量，以维持和修补系统内金属表面形成的保护膜，阻止和分散各种成垢离子结垢，达到防腐、防垢和控制微生物生长的目的。

#### 9.柜挂机、多联机维修

（1）配件要求使用原厂、同型号、同规格、正品、新品配件。

（2）如遇产品由于换代而停产，可使用原厂升级替代产品。

（3）如遇原厂停产无替代配件，需告知采购人，由采购人单独核价。

（4）柜挂机、多联机维修费按次单独结算。不包含在清单报价表中。合同期内每单单独报价，为后续一年内维修收费标准，质保期与空调厂家承诺的质保期相同。但采购人有权请各空调厂家的授权维修单位直接维修。若中标单位发生3次以上维修质量问题，合同自动终止，同时采购人将对其服务情况上报市级采购主管部门。

#### 10.操作规程和规章制度要求

（1）成交供应商应建立健全操作规程、运行巡查表，交采购人审定后上墙，制订工作实施总体方案；

（2）建立健全：岗位责任制、专职人员负责制、安全卫生制度（包含突发事件应急处理预案）、运行值班制度、巡回检查制度、维修保养制度、事故报告制度、应急预案等规章制度。

#### 11.每月例行安全检查维修

检查柜挂机、多联机室外部分的状况，并处理隐患。检查中央空调系统，并维修、处理隐患。填写检查维修处理日志。

常规项目：检查中央空调的总体运行情况以确保系统在预设条件下运行正常、良好，包括：主机、风机盘管、冷冻水泵、补水箱、相关的电力、电子机械控制器和电路板等。

（1）空调主机

检查机组运行情况，记录分析运行数据；

包括：蒸发器进出水水温，进出水水压；

压缩机吸气及排气压力；

机组供电电压及压缩机三相电压、电流。

检查压缩机润滑油的油位及颜色。

检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况。

检查膨胀阀工作情况及液路电磁阀通断情况。

检查电控系统的动作程序，并清理控制启动盘。

检查机组是否有异常噪音及震动。

检查机组的密闭性。

检查水泵运行状况。

（2）风机盘管

检查风机盘管，及其控制/感应装置。

检查冷凝排水盘和排水管道，确保没有阻隔堵塞、渗漏和溢流。

检查排气阀、补水阀，保证排气顺畅，阀门运转灵活。

检查控制/保护装置。

视察和调整任何异常的运行噪音和振动。

检查所有可处理的组件。

检查管道保温，确保空调夏季运行时无漏水现象。

#### 12.每季度安全检查维修

检查柜挂机、多联机室外部分的状况，并处理隐患。检查中央空调系统，并维修、处理隐患。填写检查维修处理日志。

（1）空调主机

检查机组运行情况，记录分析运行数据，包括：蒸发器进出水水温，进出水水压；

压缩机吸气及排气压力；机组供电电压及压缩机三相电压、电流。

检查压缩机润滑油的油位及颜色。

检查液路视镜的颜色，判别制冷回路的干燥情况。

检查膨胀阀工作情况及液路电磁阀通断情况。

检查电控系统的动作程序，并清理控制启动盘。

检查机组是否有异常噪音及震动。

检查机组的密闭性。

检查水泵运行状况。

（2）风机盘管

检查控制电源，确保接线紧密，元件无烧蚀变色。

正常使用检查开关阀门、温控开关，确保开关显示、控制正常。

水流开关3月一次，确保开关稳定、灵敏。

每季度检测送风风速和温度情况，确保末端制冷/采暖效果。

#### 13.年度安全检查维修

检查柜挂机、多联机室外部分的状况，并处理隐患。检查中央空调系统，并维修、处理隐患。填写检查维修处理日志。

（1）空调主机

检查压缩机各阀门紧闭情况。

定期更换油过滤器。

检查四通阀开闭状况。

检查系统是否泄漏，如有，进行补漏处理。

通过电脑板模块检查机组各控制点和设定点。

检查压缩机电机绝缘的情况，如有损坏，更换压缩机。

通过测量温度传感器的电压和电阻确定其准确程度。

检查并校正压力传感器的准确性。

进行手动控制测试：电脑模块测试；各压力和温度传感器；

机组抽湿抽真空或排出系统内空气。

检查各电控板的完好状况，如有损坏及时更换。

调校安全及控制装置。

机组试运行。

检修完毕后提供机组检查报告。

（2）风机盘管

风机盘管凝结水盘清理（含疏通冷凝水管，一年内根据需要进行清洗）

保证盘管凝结水排放正常。

检查风机运行噪声及振动，必要时更换轴承、电容等易损件。

风机电动机保养每年一次，确保电机无噪音运行。

室内风道、保温检查修补每年一次，确保无漏风、漏水，无破损。

（3）管道阀门

每年停机时检查管道上所有阀门运行情况，关闭效果，并对运行机构进行润滑脂的加注。

每年停机时检查电子除垢仪运行状态，并进行清洗。

每年停机时检查管道上Y型过滤器状态，并进行清洗。

（4）提供年度维保报告及下一年度维保计划。

#### 14.冷却水系统清洗

采用不低于GR-943B运行除垢剂组合GR-929硅垢锈垢助溶剂等，在设备正常运行条件下进行清洗除垢（如系统已停机，需每天运行水泵足够的时间）。

（1）用量：每吨水加入GR-943B 2Kg GR-929 2Kg GR-958 1Kg GR-968 1Kg以上药品补水时同比例加药。

（2）用法：先将系统水由排污阀排掉约10%，然后将药品一次性直接加入膨胀水箱，启动系统循环泵循环清洗5天左右，清洗过程不得大量取用和排放系统水，以防浪费清洗剂，使清洗效果下降。清洗完成后，将系统内污水排尽，用清水置换2-3遍，将清洗掉的污垢彻底排出，然后将GR-968加入膨胀水箱循环均匀即可。

（3）物理清洗

物理清洗冷凝器。用软轴刷清洗。软轴由清洗机的电机驱动。软轴前端有一个尼龙刷。使用时将软轴和电刷插入冷凝器的铜管内，通过高速旋转的电刷清除铜管内的水垢。最后用水冲洗污垢。

拆开冷却水系统所有过滤器，人工清理清洗过滤网，然后封装还原。

（4）工艺流程(操作步骤)

（4.1）清洗前情况了解

详细了解设备运行参数

确定空调系统冷冻水系统的实际容量，以便准确计算清洗用药量。

（4.2）预处理

人工清洗膨胀水箱内的淤渣、杂物。

启动循环泵排放系统水、边排边补水，尽量清除系统内沉积泥沙，粘泥等污物，以减少清洗剂耗损量提高清洗质量。

（4.3）运行清洗

从加药口将药品按前述方法加入系统，冷水系统从膨胀水箱加药。

系统加药后，定期观察排污口的排水情况，初步判断除垢效果，在混蚀高峰期，应增加排污次数及加排污量。

清洗达到效果后，利用补充水的载体，将系统内污水逐次置换干净。

打开冷冻水各处过滤器，清洗过滤网，清理干净后封装还原。

将系统灌满水加入高效预膜剂循环均匀后静置浸泡两天左右即可转入日常保养。

#### 15.冷却水系统保养

采用不低于GR-203进行冷（热）水系统处理及运行保养，本品对系统中的钢、铜、不锈钢等金融材质，均具有良好的保护效果，防止运行过程中的溶解氧腐蚀生锈和高价离子造成的局部腐蚀损伤。能有效防止冷（热）水中结垢物质沉淀析出，避免垢下腐蚀发生。

（1）用量：每吨水加入本品1Kg，补水时同比例加药。

（2）用法：将本品溶解后从膨胀水箱加入系统，启动系统循环均匀即可。

（3）运行保养

按方案中所述用法，用量将保养剂加入系统，补水加药可用自动加药随机进行

每月将对系统水质进行取样分析，根据水质化验结果确定排污量及后续加药量

每月一次派人对运行情况进行监测并跟踪服务。

（4）停机保养

停机期间，只需将保养药剂一次性加入系统循环均匀即可

如因检修放水、供暖换水等原因需大量换水时，应重新加入定量的保养药剂

保养按一年计，一年内每月对空调各水系统进行跟踪监测，保证各水系统保持洁净运行状态。

#### 16.螺杆机维护保养

（1）干燥过滤器更换：

干燥过滤器是保证制冷剂进行正常循环的重要部件。由于水与制冷剂互不相溶，如果系统内含有水分，将大大影响机组的运行效率，因此保持系统内部干燥是十分重要的，干燥过滤器内部的滤芯必须年内更换。

（2）管道的压力表前安装球阀，并更换压力表：

在管道的压力表前安装球阀，并更换压力表，要求球阀密封性好，以便取下压力表送检。

（3）安全阀的校验及安装不锈钢球阀：

螺杆式冷水机组上的冷凝器和蒸发器均属于压力容器，根据规定，要在机组的高压端即冷凝器本体上安装安全阀，一旦机组处于非正常的工作环境下时，安全阀可以自动泄压，以防止高压可能对人体造成的伤害。所以安全阀必须年内校验，检查铅封，并且安全阀前要安装不锈钢球阀，以便取下安全阀送检。

（4）制冷剂的充注：

如没有其他特殊的原因，一般机组不会产生大量的泄漏。如果由于使用不当或在维修后，有一定量的制冷剂发生泄漏．就需要重新添加制冷剂。充注制冷剂必须注意机组使用制冷剂的牌号。

（5）其他主机和部件的清洁、养护等。

#### 17.控制柜的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 |
| --- | --- |
| 交流接触器维修保养 | a)清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒； b)清除触头表面及四周的污物(但不要修锉触头)； c)如触头烧蚀严重则应建议更换同规格交流接触器； d)清洁铁芯上的灰尘及脏物； e)拧紧所有紧固螺栓； |
| 热继电器维修保养 | a)检查热继电器的导线接头处有无过热或烧伤痕迹，如有则应整修处理，处理后达不到要求的应建议更换； b)检查热继电器上的绝缘盖板是否完整，如损坏则应建议更换； |
| 空气开关维修保养 | a)用500V摇表测量绝缘电阻应不低于0.5MΩ，否则应烘干处理； b)清除灭弧罩内的碳化物或金属颗粒，如灭弧罩损坏则应建议更换； c)清除触头表面上的小金属颗粒(不要修锉)； |
| 信号灯 指示仪表维修保养 | a)检查各信号灯是否正常，如不亮则应建议更换同规格的小灯泡； b)检查各指示仪表指示是否正确，如偏差较大则应作适当调整，调整后偏差仍较大应更； |
| 其他项 | 用吸尘器等清洁控制柜内外的灰尘、脏物； |
|  | 检查、紧固所有接线头，对于烧蚀严重的接线头应更换； |

#### 18.水泵的维护保养

| 项目 | 维护保养内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵月维护保养 | 1、检查泵体外观，应无破损、铭牌完好； 2、检查并记录水泵运行电流、电压是否正常； 3、检查并记录水泵进、出水压力及调校水泵压力； 4、检查及调整水泵进、出水压差； 5、检查及调整水泵马达电流过载器数值； 6、检查水泵运行是否存在异常的震动或噪音； 7、检查水泵轴封是否漏水，若有漏水应立即进行维保； 8、每3个月补充一次润滑油，若缺少润滑油的情况； 9、若油质变色、有杂质，应予更换； 10、提交维保报告，并提出维保建议。 | 1次/月 | 运行季节 |

| 项目 | 维护保养内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水泵年维护保养 | 1、检查水流方向指示明确清晰、外观整洁、油漆完好； 2、检查联轴器的联接螺丝和橡胶垫圈是否有损坏，若有损坏应予更换； 3、检测水泵轴承及叶轮的磨损情况； 4、检测水泵联轴器的磨损程度，校对马达及水泵对中； 5、检测泵轴的磨损情况、测量跳动值； 6、紧固机座螺丝，并对锈蚀严重的做防锈处理； 7、水泵马达绝缘检测； 8、提交维保报告，并提出维保建议。 | 2次/年 | 开机前、停机后 |

#### ※19.质量验收标准

1.除垢率达到90%以上(国家标准60—80%)

2.除垢率以蒸发器铜管水垢洗净率确定.(或以过滤器部位管壁除垢率确定)

3.腐蚀率小于1g/(mh)（国家标准10g/(mh)）

4.腐蚀率按国家标准用挂片失重法测定

5.机组运行基本正常

6.经维修、维保后，各楼层设备工作正常

7.末端设备经维护后送风风速达2.0 m/s以上，无明显噪声和漏水现象

8.各房间风机盘管进、出风温差>5℃；夏季室内温度可低于26℃、冬季室内温度可高于20℃。

9.符合卫生部强制性卫生行业标准《WS 10013-2023公共场所集中空调通风系统卫生规范》，集中空调清洗消毒要求需按照《WS/T 10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》如下表：

| 检测项目 | 卫生标准 |
| --- | --- |
| 送风中可吸入颗粒物（PM10） | ≤0.08 mg/m |
| 送风中细菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中真菌总数 | ≤500 CFU/m |
| 送风中b-溶血性链球菌 | 不得检出 |
| 清洗后，风管内表面细菌、真菌菌落总数 | ≤100 CFU/cm |
| 清洗后，部件表面细菌、真菌菌落总数 | ≤100 CFU/cm |
| 清洗后，风管内表面积尘残量 | ≤1g/m2 |
| 办公场所新风量 | ≥30m/(h.人) |
| 冷凝水/冷却水嗜肺军团菌 | 不得检出 |

#### ※20.安全运行事项要求

1、应对制冷机主机制冷剂泄漏定期检查，有报警装置的应定期检测和维护，与通风系统联锁的应保证联动正常，保证系统安全、正常的工作。

2、空调系统设备的电气控制及操作系统应安全可靠，电源符合设备要求，接线牢固，接地措施符合《电气安装验收标准》，无过载运转现象。

3、按照设备要求定期检查空调主机组冷凝器的进出口压差，消除设备内的水垢。定期检查空调通风系统送、回风管的防火阀及其感温、感烟控制元件，保证其正常工作。

#### 21.空调系统运行要有节能措施

#### 22.在维护过程中关于零部件的更换，除已在明细价格表中列出的外，中央空调零部件仍由成交供应商提供，但采购人可自行决定是否向成交供应商采购。维护过程中，成交供应商按采购人要求提出详细方案，主要包括现状、原因、解决办法及措施、清单报价、效果等。

#### 23.中央空调的清洗必须符合《WS/T 10005-2023公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》和《SB/T 10594-2011 集中空调通风系统清洗行业技术管理规范》。

#### ※24.考核指标及要求

1、成交供应商必须按时查看报修单，00:00~08:30的报修单成交供应商须在当天上班后半小时内接单，08:30~17:30的报修单成交供应商须在当天半小时内接单，17:30~24:00的订单须在第二天上班后半小时内接单，并在规定的时间内完成维修。

2、现场人员必须着装整齐，废旧零件采购人收回，维修期间同步清除维修垃圾。

3、接到报修电话后必须30分钟内到达现场处置。

4、维修质量必须达到规范标准，做好维保、维修记录，更换零件记录，双方当面签字认可，事后补签无效。

5、费用结算，根据明细价格表，按实际完成的工作条款及工作量结算。

#### ※25.责任约定

1、维保期内成交供应商应确保采购人空调系统正常运转。

2、采购人提供检修使用的高梯、电源、水源。成交供应商自行进行安全检查，承担安全等全部责任。

3、采购人负责派人进行相关作业的协调工作。

4、成交供应商未按要求认真履行本协议维保内容，3次以上，采购人有权，终止合同，同时将其服务情况上报市级采购主管部门

#### 26.技术要求

（1）总则：必须符合国家及重庆市有关卫生检疫部门或疾病预防控制中心的要求。同时须符合本招标文件中所述的全部规范及标准。

（2）完工后采取随机抽查方式，对各风管、风口等已清洗部位进行视检，并须由采购人进行人工随机抽检。

#### ※27.验收要求

项目中的维修内容，以供应商和报修部门填写的《重庆医科大学空调维修单》为准。单个清洗保养工作，以供应商和空调设备使用部门填写的《重庆医科大学空调维修单》为准。采购人统一安排的量较多的清洗保养工作（如学生宿舍楼），除需供应商和空调设备使用部门填写的《重庆医科大学空调维修单》外，采购人还将安排抽查验收，按照抽查的合格率进行本栋楼的费用结算（比如每栋宿舍楼抽查一层楼，计算出该楼层的合格率，该楼栋的费用结算等于该栋楼的费用乘以抽查楼层的合格率）。

#### ※28.特别说明

（1）成交供应商应提前仔细查阅及核实采购人指定区域内的通风系统有关技术资料、现场设施设备等实物现状，对需要清洗的通风系统进行现场勘察和检查，确定适宜的清洁工具、设备和工作流程。并根据集中空调通风系统的情况和本规范的技术要求，制定详细的清洗工作计划、清洗操作规程，报送采购人审核认可后，方可进场作业。

（2）采用专用机械清洗设备将风管内的可视污染物有效地输送到捕集装置中，严禁操作人员进入风管内进行人工清洗。风管的清洗工作应分段、分区域进行，在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与相连通的室内区域之间应采取有效隔离空气措施。

（3）严格采用专用工具、器械对部件进行清洗，清洗后的部件均应满足有关标准的要求。部件可直接进行清洗或拆卸后进行清洗，清洗后的部件应恢复到原来所在位置，可调节部件还应恢复到原来的调节位置。

（4）确保要清洗及维护系统的内容满足有关标准的要求，及时记录原有的损伤或清洗过程中发现的老化以及需修理更换的部件并呈交采购人，如果是成交供应商造成的系统或设备损坏要无条件进行原状和原质量恢复，不能自行修复的要作相应赔偿。

（5）成交供应商签订合同后在清洗保养时应严格按照相关规程施工，做好相关安全措施。行业监管部门对作业项目有特别资格要求的，成交供应商的作业人员必须具备对应的上岗条件。如发生任何安全事故责任均由成交供应商承担。

## 第三篇  磋商项目商务需求

“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，响应文件若不满足按无效响应处理。

## 一、服务时间、地点及验收方式

※（一）服务时间：维保工作服务期一年，具体起止时间以合同签订时间为准。“夏季制冷前”的维保工作需在2026年5月1日前完成，并试机保障空调正常运行；“冬季制热前”的维保工作需在2025年11月15日前完成，并试机保障空调正常运行。

（二）服务地点：重庆医科大学缙云校区

（三）验收方式：按采购人维修（保）服务项目重庆医科大学拟订的《维修单》进行项目验收核实。统一清洗事项完成且运行正常后校内综合验收。

重庆医科大学空调维修单

维修单号：                                                 年     月     日

| 楼栋 |  | 房间号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报修部门 （报修部门填写） |  | 报修人及电话 （供货商填写） |  |
| 设备名称及型号 （供货商填写） |  | 设备资产编号 （供货商填写） |  |
| 设备故障描述 （报修部门填写） |  |  |  |
| 质保期内设备建议 （供货商填写） |  |  |  |
| 质保期外设备维修内容及收费（供货商填写） |  |  |  |
| 报 修 部 门 反 馈 意 见 （报修部门签字、电话） | （设备故障是否排除，设备能否正常使用、是否更换配件） |  |  |

## ※二、报价要求

本项目按清单报价进行结算（详见附件《附件2重庆医科大学2025至2026年缙云校区空调维保报价表》《附件3柜挂机空调维修材料限价表》），清单所报单价包括但不限于所有设备费、材料费、人工费、机械费、搬运费、安全措施费、水电费、出渣弃渣费、运输费、管理费、税费等以及所有需要用到的辅材费用和采购人未考虑到的其他各种费用，第二次报价时根据第一次报价采用等比例下浮方式的方式计算第二次报价的清单报价。

中标（成交）后，采购人不追加任何费用，请供应商在响应时充分考虑所有费用，若成交供应商因费用问题拖延服务时间或未按服务要求执行，皆视为违约，采购人有权中止合同，没收履约保证金，并拒绝支付所有服务费用。投标时必须按附件清单提供明细报价，若未提供或提供的清单单价计算之和与所投标总报价不符皆按废标处理。

## 三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：除压缩机质保三年外，其余配件均质保期一年。

（二）售后服务内容

供应商在服务质保期内应当为采购人提供以下技术支持服务：

1.电话咨询

成交供应商应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

※2.现场响应

用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在0.5小时内到场上门服务，可以现场处理好的立即处理，可以立即采购到材料的立即采购处理，需要定购的，材料到场立即处理，确保空调正常工作。

## ※四、付款方式

1.本项目每三个月结算一次，成交供应商完成清单报价表中相应服务，并经过采购方验收合格后，根据实际完成工作量按照中标清单单价进行结算，成交供应商根据结算金额向采购人开具等额有效的增值税发票，采购人全额支付相应合同金额。

2.成交供应商在收取全款时，须提供等额增值税发票。

3.因服务不善造成采购人财产和经济损失的，采购人在书面通知中标供应商后，有权从合同款中扣除相关损失的费用。

4.中标结果公告后10个工作日内，成交供应商向采购人缴纳中标金额的5%作为履约保证金。成交供应商逾期未缴纳履约保证金，则视为违约，采购人有权取消其中标资格、拒绝支付合同款项且不承担任何延迟履行责任、没收其投标保证金。该履约保证金在质量保证期届满后，无违约行为、无廉政、无质量及售后服务问题时，由成交供应商提出申请，采购人全额无息退还。

## 五、培训

供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 六、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 七、其他

（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及竞争性磋商其他条款的要求。

（二）本项目实施过程中，所有安全责任及损失全部由中标单位负责。中标单位人员所从事的一切工作均应得到甲方相关部门及人员许可。动火、动焊等需严格按学校相关管理制度和程序申请，提前向保卫处申请备案，待相关部门同意后方可施工，若出现因操作引起的安全事故（包括人身伤害和财产损失）由中标单位负责。若对甲方财产设施造成损坏，应照价赔偿并恢复。

（三）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

- 第四篇  磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

### 一、磋商程序及方法

（一）磋商按竞争性磋商文件规定的时间和地点进行，供应商须有法定代表人或其授权代表携本人相关证明材料参加并签到。竞争性磋商以抽签的形式确定磋商顺序，由本项目依法组建的磋商小组分别与各供应商进行磋商。

（二）磋商小组对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。各供应商只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式磋商。

1.资格性检查。依据法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应文件中的资格证明、等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。各供应商只有在完全符合磋商要求的前提下，才能参与正式磋商，未通过审查的视为无效投标。资格性检查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）注。 2.供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 供应商提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第七篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按第一篇“三、磋商资格（三）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 落实政府采购政策需满足的资格要求 |  | 按第一篇“三、磋商资格（二）落实政府采购政策需满足的资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （三） | 投标保证金 |  | 按照招标文件要求足额缴纳所投包的磋商保证金。（如有） |

注：

供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，税务登记证（副本）和社会保险登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。

“参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

2.符合性检查。依据竞争性磋商文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 响应文件签署或盖章 | 按竞争性磋商文件“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章。 |
|  |  | 法定代表人身份证明及授权委托书 | 法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合竞争性磋商文件规定的格式，签字或盖章齐全。 |
|  |  | 响应方案 | 每个分包只能有一个响应方案。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 响应文件份数 | 响应文件正、副本数量（含电子文档）符合竞争性磋商文件要求。 |
| 3 | 竞争性磋商文件的响应程度审查 | 响应文件内容 | 满足磋商文件第二篇“※”标注和第三篇“※”标注条款内容。 |
|  |  | 磋商有效期 | 响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。 |

3.根据《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商只有2家的，竞争性磋商采购活动可以继续进行。

（三）澄清有关问题。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

（四）磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

（五）在磋商过程中磋商的任何一方不得向他人透露与磋商有关的服务资料、价格或其他信息。

（六）在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的服务、商务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对竞争性磋商文件作出的实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

（七）供应商在磋商时作出的所有书面承诺须由法定代表人或其授权代表签字。

（八）经磋商确定最终采购需求且磋商结束后，供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件或重新做出相关的书面承诺，最后书面提交最后报价及有关承诺（填写《最后报价表》并密封提交，最后报价不得高于项目最高限价，否则视为无效报价，以供应商响应文件中的报价为准）。已提交响应文件但未在规定时间内进行最后报价的供应商，视为放弃最后报价，以供应商响应文件中的报价为准。

（九）磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价（含有效书面承诺）进行综合评分。综合评分法，是指响应文件满足竞争性磋商文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。供应商总得分为价格、服务、商务等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为100分。

（十）磋商小组各成员独立对每个有效响应（通过资格性检查、符合性检查的供应商）的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分，并根据综合评分情况按

照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。若供应商的评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序排列推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务指标优劣顺序排列推荐。以上都相同的，按商务条款的优劣顺序排列推荐。若供应商的磋商项目技术或服务需求部分为0分，将失去成为成交候选供应商的资格。

### 二、评审标准

| 序号 | 评分因素及权值 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 部分（15%） | 15 | 满足资格要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，按照下列公式计算每个供应商的磋商报价得分。 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 |  |
| 投标人的应答应满足本招标文件“第二篇 项目服务需求”，有一条不满足要求的（第二篇中（※）号标注的部分除外），服务部分为0分，不再进入服务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 2 | 服务 部分（50%） | 50 | 1.起评分： 有效供应商的起评分为50分。 2.扣分条款： 2.1磋商应答有一条不满足磋商文件重要服务需求的（本磋商文件第二篇中（*）标注的部分），从起评分中扣除5分，扣完为止。 2.2磋商应答有一条不满足磋商文件一般性服务需求的（本磋商文件第二篇中（※）或（*）号标注的部分除外），从起评分中扣除2分，扣完为止。 |  |
| 供应商的应答应满足磋商文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的，商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |  |  |  |  |
| 3 | 商务部分（35%） | 11 | （1）供应商拟派本项目的维修人员具备低压电工证、制冷与空调作业证、高处作业证、焊接与热切割作业证。提供以上四个证书得9分，提供任意三个得7分，提供任意1个得1分，未提供不得分。 （2）在以上四个证书提供齐全基础上，每额外多提供一个暖通工程师证或机电工程师证的得1分，最多得2分。否则不得分。 | 提供有效证书复印件、提供供应商为相关人员缴纳社保证明的复印件，加盖供应商公章（至少提供投标单位缴纳的开标当月或开标前一个月社保证明复印件；新成立公司提供劳动合同复印件） |
|  |  | 8 | 1、安全管理体系与措施：方案需详细描述空调系统维修、空调维保中容易出现的安全隐患、难点及保护措施，包括：①空调维修维保服务全流程安全管理制度②提供并针对本项目单独制定的安全管理方案③提供并针对本项目单独制定的应急管理制度。 （1）方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得8分； （2）方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得5分； （3）方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得1分； （4）方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 | 1、提供具体的方案，加盖供应商公章； 2、本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键分析点； ②计划及措施不科学合理； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤措施安排并不适用本项目特性或非专门针对本项目制定； ⑥方案中提出的措施举措不利于本项目目标的实现； ⑦现有技术条件下不可能实现采购目标； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  | 7 | 1、质量管理体系与措施：方案需详细描述空调系统维修、空调维保中容易出现的质量问题、难点及措施，包括：①空调维修维保服务全流程质量管理制度②提供并针对本项目单独制定的质量管理方案 （1）方案包含上述所有内容的基础上，内容不存在瑕疵的得7分； （2）方案包含上述所有内容的基础上，内容存在1处瑕疵的得4分； （3）方案包含上述所有内容的基础上，内容存在2处瑕疵的得1分； （4）方案包含上述所有内容的基础上，内容存在3处及以上瑕疵或未提供方案得0分。 |  |
|  |  | 3 | 提供以下作业的科学详细记录表格或方案并承诺严格执行： 1月例行安全检查维修记录表； 2每季度安全检查维修记录表； 3年度安全检查维修记录表； 每缺少一份表格扣1分，对提供的每1份表格的完整性、合理性，表格设计合理性等进行评定： （1）表格内容不存在瑕疵的得1分； （2）表格内容存在1处瑕疵的得0.5分； （3）表格内容存在2处瑕疵的得0.3分； （4）表格内容存在3处及以上瑕疵得0分。 | 1、提供相应记录表格和承诺函（承诺函格式自拟），加盖供应商公章。 2、本项内容中所称的“瑕疵”： ①内容表述不完整或缺少关键点； ②表格设计冗杂、不易理解； ③内容表述前后矛盾、无连贯性、内容存在逻辑漏洞； ④常识性错误； ⑤内容不适用本项目或非专门针对本项目制定； 上述任意一种情形为1处瑕疵。 |
|  |  | 6 | 供应商自2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）具有类似空调维保业绩，每有1个得1.5分，最多得6分。备注：同一单位的多份合同，只计分一次。 | 提供合同复印件，加盖供应商公章 |

说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

### 三、无效响应

供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其投标将被拒绝：

（一）供应商不符合规定的资格条件的；

（二）供应商未通过实质性响应审查的；

（三）供应商的法定代表人（或其授权代表）或自然人未参加磋商的；

（四）供应商未在保证金到账截止时间前足额交纳所参与包保证金的；

（五）供应商所提交的响应文件未按“第七篇响应文件格式要求”要求签署或盖章的；

（六）供应商的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（七）供应商不接受磋商小组修正后的价格的；

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项（包）磋商的；

（九）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加该采购项目的其他采购活动的；

（十）同一合同项（包）下的货物，制造商参与磋商，再委托代理商参与磋商的；

（十一）供应商以联合体形式参与磋商的；

（十二）供应商进行合同分包的；

（十三）供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受条件的。

（十四）供应商被列入重庆医科大学采购失信惩戒对象名单的。

### 四、采购终止

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）因重大变故，采购任务取消的。

（四）现场出现群体性事件，影响安全稳定的。

## 第五篇  供应商须知

### 一、磋商费用

参与磋商的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论磋商结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

### 二、竞争性磋商文件

（一）竞争性磋商文件由采购邀请书、项目服务需求、供应商须知、项目商务需求、磋商程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、供应商须知、政府采购合同、响应文件编制要求七部分组成。

（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是竞争性磋商文件不可分割的部分。

（三）竞争性磋商文件的解释

供应商如对竞争性磋商文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间5个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本竞争性磋商文件。一经进入磋商程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解竞争性磋商文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

（四）本竞争性磋商文件中，磋商小组根据与供应商进行磋商可能实质性变动的内容为竞争性磋商文件第二、三、六篇全部内容。

（五）评审的依据为竞争性磋商文件和响应文件（含有效的书面承诺）。磋商小组判断响应文件对竞争性磋商文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

### 三、磋商要求

（一）响应文件

1.供应商应当按照竞争性磋商文件的要求编制响应文件，并对竞争性磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由第七篇“响应文件编制要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第七篇“响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。

（二）联合体

本项目不接受联合体投标

（三）磋商有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（四）修正错误

1.若供应商所递交的响应文件或最后报价中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。

2.磋商小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。

（五）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，如不一致以纸质文件正本为准。推荐采用光盘或U盘为电子文档载体）；副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。

2.在响应文件正本中，竞争性磋商文件第七篇响应文件编制要求中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

（六）响应文件的递交

1.响应文件的密封与标记

1.1响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达磋商地点，应在封套上注明磋商项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

1.2封套的封口处应加盖供应商公章或由法定代表人授权代表签字。

2.如果响应文件通过邮寄递交，供应商应将响应文件用内、外两层封套密封。

2.1内层封套的封装与标记同 “1、”款规定。

2.2外层封套装入“1、”款所述全部内封资料，并注明项目编号、磋商项目编号、磋商项目名称、采购代理机构名称及地址。同时应写明供应商的名称、地址，以便将迟交的响应文件原封退还。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对响应文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

（七）供应商参与人员

各个供应商应当派1-2名代表参与磋商，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。

### 四、成交供应商的确认和变更

（一）成交供应商的确认

采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

（二）成交供应商的变更

1.成交供应商未按时缴纳履约保证金或拒绝签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

2.成交供应商无充分理由放弃成交的，将列入我校失信惩戒对象名单。

3.在签订合同前，采购人有权对成交供应商响应文件进行核查。若查实成交供应商在响应文件中提供虚假材料骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，列入我校失信惩戒对象名单，并确定排名其后一位的成交候选人为成交供应商或重新组织采购。

4.列入我校失信惩戒对象名单的供应商，采购人将视情节严重程度，给予其中标无效、没收其投标保证金、履约保证金，扣减合同价款、单方面解除合同、要求其赔偿损失等，禁止其及关联关系方（指单位负责人为同一人或存在直接控股、关联关系的不同供应商）3个月至3年内参与学校自主采购项目投标。情节特别严重的，向财政行政部门或其他有关部门上报。

### 五、成交通知

（一）成交供应商确定后，采购人将在“行采家”平台（www.gec123.com）发布成交结果公告，结果公告期限：1个工作日。

（二）网上成交结果公告一经发出即发生法律效力。

（三）成交结果公告将作为签订合同的依据。

### 六、关于质疑和投诉

（一）质疑

供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

1.质疑时限、内容

1.1供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。如遇学校放假期间，可将质疑内容发送至邮箱441915170@qq.com。

1.2供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.2.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.2.2质疑项目的项目名称、项目编号以及采购执行编号；

1.2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.2.4事实依据；

1.2.5必要的法律依据；（本项目不属于政府采购项目，不适用《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定。）

1.2.6提出质疑的日期；

1.2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

1.2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.3供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复。

（二）投诉

1.供应商对采购人的答复不满意，或者采购人未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后5个工作日内向重庆医科大学招标采购中心提起投诉（联系方式：023-68485804）。

2.供应商应递交投诉书和必要的证明材料。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，重庆医科大学招标采购中心主任自受理投诉之日起30个工作日内，应组织相应部门对被投诉事项进行核查，并对投诉事项做出处理决定（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）。

### 七、签订合同

（一）采购人应当自成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对竞争性磋商文件和供应商的响应文件作实质性修改。其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中详细约定。

（二）竞争性磋商文件、供应商的响应文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。

（三）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（四）合同原则上应按照重庆医科大学提供的合同模板进行签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，采购人视实际情况处理。

（五）采购人要求成交供应商提供履约保证金的，应当在竞争性磋商文件中予以约定。成交供应商履约完毕后，采购人根据采购文件规定无息退还其履约保证金。

（六）联系方式：023-68486495，李老师。

### 八、代理服务费

成交供应商向采购代理机构缴纳代理服务费，代理服务费的收取标准按照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980 号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（国家发改委发改价格〔2011〕

534 号）文件收费标准为依据下浮30%执行。

## 第六篇  合同草案条款

一、定义

（一）甲方（需方）即采购人，是指通过竞争性磋商采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

（二）乙方（供方）即成交供应商，是指成交后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

（三）合同是指由甲乙双方按照竞争性磋商文件和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

（四）合同价格指以成交价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

（五）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

二、货物内容

合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

三、合同价格

（一）合同价格即合同总价。

（二）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

（三）合同货物单价为不变价。

四、转包或分包

（一）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

（二）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

（三）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

五、质量保证及售后服务

（一）乙方应按竞争性磋商文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

（二）乙方提供的货物在质量保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

1.更换：由乙方承担所发生的全部费用。

2.贬值处理：由甲乙双方合议定价。

3.退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

（三）如在使用过程中发生质量问题，乙方应同本项目“第四篇 磋商项目服务需求”对质量保证及售后服务内容的约定。

（四）在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

六、付款

（一）本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

（二）付款方式：银行转账、现金支票。

（三）付款方法：同本项目“第四篇 磋商项目服务需求”中关于付款方式的约定。

七、检查验收

（一）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

（二）货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方响应文件中所提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照竞争性磋商文件和响应文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

（三）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

八、索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

（一）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

（二）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

九、知识产权

（一）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方承担由此而引起的一切法律责任和费用。

（二）若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归采购人所有。

十、合同争议的解决

（一）当事人友好协商达成一致

（二）在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请重庆市渝中区人民法院起诉

十一、违约责任

按《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

十二、合同生效及其它

（一）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

（二）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

（三）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

（四）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

（五）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由供需双方共同协商确定。

附页：合同格式

合同编号：

£正本      £副本

重庆医科大学经济合同

（采购类）

合同类型：R买卖合同  £建设工程合同 £物业服务合同

£委托合同  £运输合同     £租赁合同

£其它典型合同

项目名称：

合同甲方：重庆医科大学

合同乙方：

合同金额：人民币              元

项目号：

签订时间：     年   月   日

采购类经济合同

甲方（需方、采购人）：重庆医科大学             计价单位：人民币：元

乙方（供方、中标人）：___________________      计量单位：_____________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等法律规定，结合本项目采购文件确定事项，经双方协商一致，同意签订本合同：

| 服务名称 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 总价（元） | 服务期 | 交付地点 （履行地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 年 月 日起，至 年 月 日止。 （不超过3年） | 重庆医科大学用户单位指定地点 |
| 合同总价（含税）：人民币 元（大写： ）。 备注： 1.本项目合同总价为：£固定总价 £暂定总价（最高限价），固定单价/固定费率 £其它 2.本项目的合同总价为“包干价”，包括但不限于：乙方为履行合同所需的________________及所有税费。乙方投标时已充分考虑到所有费用，此外，甲方不额外支付任何费用。 3.本合同商务参数详见附件1，技术参数详见附件2。甲方用户单位已逐页确认，符合其采购需求。 4.税率：乙方承诺，严格依照国家税务管理部门的要求向甲方开具等额有效的发票并依法纳税。 |  |  |  |  |  |  |
| 一、服务要求和技术标准。乙方提供的服务必须是全新的（按招标文件规定的服务性能、技术要求、质量标准），完全符合国家有关技术/服务标准。乙方的质量保证及售后服务承诺如下： （一）服务期： 年，自甲方验收合格之日起计算（若为分段验收的，应明确验收合格之日所属阶段）。服务属于国家规定“三包”范围的，其服务质量不得低于“三包”规定；乙方服务质量承诺优于国家“三包”规定的，按乙方实际承诺执行。 （二）保修范围： 上述列表所示的所有服务均属保修范围，且符合国家有关安全、环保、卫生的规定。服务期内，乙方应当对甲方正常使用中、非人为原因、基于不可抗力出现质量及安全问题的服务，负责处理解决并承担一切费用。 （三）服务措施： 1.服务期内，乙方提供的服务发生质量问题，乙方应负责免费更换。注：甲方未支付款项的，由乙方承担所发生的全部费用；甲方已支付款项的，乙方应退还甲方已支付的款项，同时应承担所发生的全部费用（运输、保险、检验、服务费利息及银行手续费等）。 2.服务期内，乙方应当及时采取以下措施，并承担所有费用： （1）电话或网络在线咨询：乙方应当为甲方提供技术援助电话、网络等服务，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方用户单位提出解决问题的建议。 （2）现场响应：甲方遇到使用和技术问题，电话、网络咨询不能解决的，乙方应在 小时内到达甲方现场进行处理，确保服务正常工作；到达后，无法在 小时内解决的，应当在 小时内提供符合质量标准且确保正常工作的备用服务，协助甲方用户单位正常开展科研教学管理工作。 （3）技术升级：在服务期内，如果乙方的服务技术升级，乙方应及时通知甲方，如甲方有相应要求，乙方应对甲方购买的服务进行升级服务。 |  |  |  |  |  |  |
| （四）服务期后服务： 1. 继续提供电话或网络在线咨询：乙方应同样提供免费电话、网络咨询服务，并应承诺提供上门维护服务。 2. 继续提供优惠价售后服务：甲方需要继续由乙方提供售后服务的，乙方应当以优惠价提供售后服务；若甲方需要添购，乙方应当依法与甲方另行达成补充协议。 （五）备用服务、备件及易损件： 乙方售后服务中，维修使用的备用服务、备件及易损件应为原厂标准，未经甲方同意不得使用非原厂标准的备用服务、备件及易损件。常用的、容易损坏的备用服务、备件及易损件的价格清单，乙方已在投标文件中列出。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、服务附随备品、附件、工具数量及供应方法： 服务所附的备件、服务使用说明书、技术资料及配套工具应当随服务主体一次性交付至甲方，由甲方用户单位统一保管。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、交付方式： （一）分包、转让 £本合同范围的服务，可以分包、转让：《分包意向协议》详见本合同附件 £本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；如有转让和未经甲方书面同意的分包行为，甲方有权单方解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。 （二）乙方应当在_____________内（履行期间），将服务交付至甲方用户单位指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、验收标准、方法： （一）交付服务时，乙方应在甲方用户单位在场情况下当面交付，共同清点、检查，作出交付记录，双方签字确认。 （二）乙方应当保证服务到达甲方所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。 （三）乙方应随服务提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场支持。按履约验收方案，验收合格条件如下： 1服务商务参数、技术参数与本合同一致，性能指标达到规定的标准。 2.服务技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。 3.在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。 4.在规定时间内完成交付并验收，并经甲方确认。 （四）服务在试运行符合要求后，才作为最终验收。甲方对乙方交付服务的验收仅为表面验收，验收合格不视为乙方对质量问题免责；甲方验收时未提出异议不视为对乙方服务质量合格之认定。若乙方服务存在任何质量问题，甲方有权要求乙方承担相应责任。 （五）乙方所交服务的质量指标不得低于甲方招标文件要求、乙方提供的试用服务指标、乙方承诺的质量指标或有关国家标准（标准不一致的，以高标准计）。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。 售后服务质量要求，按招标文件和投标文件的内容执行。乙方交付时，甲方可根据需要随机抽取一部分服务送有关权威检测部门检测（费用由乙方承担）；如检测不合格，乙方应承担甲方所支出的检测费用并向甲方赔偿一切损失。乙方所交服务若未达到招标文件要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。 如验收不合格，甲方有权单方解除本合同并没收履约保证金；乙方应当赔偿甲方一切损失，并返还甲方已支付的全部合同款，并据实接受行政主管部门的相关处罚结果。 （六）大型或者复杂的政府采购服务项目，甲方应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。 （七）甲方需要对乙方交付的服务（包括质量、技术参数等）进行确认的，乙方应予以配合，并出具书面意见。 （八）服务包装材料归甲方所有。乙方负责及时将服务包装材料清运离开甲方所在地，由此产生的费用由乙方自行承担。 （九）自本项目结果公告发布之日，乙方应当配合甲方在法定时限范围内完成合同签订。若乙方无正当理由不签订合同或故意拖延签订时间，被查证属实的，乙方须依法承担相关法律责任。 如乙方对上述（一）至（九）项约定有异议，请自本合同生效后 个自然日内向甲方提出。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、付款方式： （一）履约担保： 1. £ 本项目无需乙方向甲方提交履约担保 2. £ 本项目需要乙方向甲方提交履约担保 本合同签订£前 £时 £后，乙方应当按本合同总价的5%（若有特殊情况，以招标文件要求为准）向甲方交纳履约保证金（可以现金形式，或支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）；乙方未支付履约保证金的，甲方有权拒绝支付本合同总价款项，且不承担任何迟延履行责任。合同履行期内，履约保证金减少的，乙方应当补足，逾期未补足的视为违约。涉及提供担保的，按《中华人民共和国民法典》规定执行。 （二）乙方按本合同约定交付、经甲方验收合格后，由甲方出具项目验收报告。 （三）付款： 1. 付款主体： £ 甲方向乙方支付 £ 甲方指定的第三人向乙方支付（第三人： ） - 付款方法： £ 先交付、后一次性付款： 服务全部交付并经甲方验收合格，乙方向甲方开具等额有效的增值税发票后，甲方原则上在收到发票后的5个工作日内按程序办理支付手续（以银行转账方式按本合同总价向乙方支付本合同款项）。 £ 先一次性付款、后交付： 本合同签订后，乙方即开展本合同项下约定的服务内容并提交至甲方初步验收；甲方初步验收合格，乙方向甲方开具等额有效的增值税发票后，甲方原则上在收到发票后的5个工作日内按程序办理支付手续（以银行转账方式按本合同总价向乙方支付本合同款项）。 £ 分期付款： 支付节点1：时间届满 /条件具备 ，乙方向甲方交付服务并经甲方验收合格，乙方按 金额向甲方开具等额有效的增值税发票后，甲方原则上在收到发票后的5个工作日内按程序办理支付手续（以银行转账方式向乙方支付相关款项）； 支付节点2：时间届满 /条件具备 ，乙方向甲方交付服务并经甲方验收合格，乙方按 金额向甲方开具等额有效的增值税发票后，甲方原则上在收到发票后的5个工作日内按程序办理支付手续（以银行转账方式向乙方支付相关款项）； …… 支付节点N：时间届满 /条件具备 ，乙方向甲方交付服务并经甲方验收合格，乙方按 金额向甲方开具等额有效的增值税发票后，甲方原则上在收到发票后的5个工作日内按程序办理支付手续（以银行转账方式向乙方支付相关款项）。 乙方知晓并确认本合同尾部的银行账户为乙方收款的有效账户，若该账户信息变更的，应于甲方付款之日前3个工作日内书面通知甲方，否则甲方支付款项至上述账户后即视为甲方完成相应支付义务。 （四）履约保证金无息退还时间：履约验收合格后，乙方提供的服务无质量问题且没有其他违约行为，经甲方用户单位同意，甲方向乙方无息退还该履约保证金；甲方逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金。注：本合同关于履约保证金的条款与《重庆市财政局关于开展整治损害政府采购营商环境专项检查工作的通知》（渝财采购〔2023〕9号）精神相抵触的，按甲方落实文件要求的具体安排执行。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、违约责任： （一）乙方在投标时未明确提出异议，视为完全响应甲方在本合同内的各项要求。 （二）乙方应按本合同第一条“服务要求和技术标准”提供服务。若乙方超过7个自然日未履行上述服务承诺的，或者在紧急情况下未在甲方指定时间内履行服务承诺的，甲方有权自行联系其他单位提供同等服务，涉及的费用从乙方缴纳的履约保证金内扣除。若履约保证金不足以抵扣该服务费用的，甲方有权向乙方主张进行补足或追偿该费用。 乙方应当按第三条“交付方式”按时交付合格服务。若乙方逾期，每延期1个自然日应当按合同总价的1‰向甲方支付违约金（最高不超过合同总价的10%），甲方可在乙方缴纳的履约保证金内扣除；若乙方逾期超过60个自然日的，甲方有权单方解除本合同，没收全部履约保证金，并要求乙方返还甲方已支付款项；乙方赔偿甲方全部损失。 （三）乙方应当按照本合同列明的服务名称、规格、数量、参数等全面履行义务。若乙方向甲方交付的服务与本合同不符，甲方有权拒绝接收并不延长交付时间，乙方应承担由此造成甲方的损失以及逾期交付的违约责任。若甲方同意让步接收的，除要求乙方赔偿损失外，甲方有权根据服务的疵劣和受损程度要求乙方降低服务价格并承担违约责任。若达不到本合同约定的技术参数，甲方有权要求乙方承担相关违约责任：£更换 £修理 £重作 £退货 £减少价款或者报酬 （四）甲方、乙方中的任何一方违约，不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向守约方承担继续履行、采取补救措施、赔偿损失等违约责任。乙方因过错给甲方造成损失的，乙方或乙方工作人员越权代理（无论该代理系甲方委托或乙方职务行为）给甲方造成损失的，乙方承担赔偿损失的责任。双方都违反合同的，应当各自承担相应的责任。 （五）履约保证金减少的，乙方未按照甲方要求补足履约保证金的，每逾期1个自然日，甲方有权要求乙方支付履约保证金总额0.1%的违约金；逾期超过60个自然日，甲方有权单方解除合同，要求乙方支付前述违约金并没收剩余的履约保证金。 （六）因台风、地震、水灾、政府政策变化、传染性疾病以及其它非一方责任造成的，不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况为不可抗力。因不可抗力致使本合同不能履行或不能完全履行时，遭受不可抗力一方应在发生不可抗力之日起3个工作日内向对方通报相关情况并向对方提供相应证明，在双方共同商议（或有关主管机关裁决）后，可以根据决议延期履行、部分履行或不履行，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。 （七）乙方承诺本合同履行期间持续具有履行本合同所需合法、有效资质，对本合同项下提供的服务的具有完整、合法的权利（不存在任何瑕疵，不构成任何侵权），否则视为重大违约，甲方有权单方解除本合同，已交付的费用乙方须无条件全额退还，甲方没收全部履约保证金并追究乙方违约责任。 （八）甲乙双方若不能按互谅互惠原则协商解决争议，甚至在60个自然日内当事人协商不能达成协议，任何一方均可向重庆仲裁委员会提请仲裁（地址：重庆市渝北区星光大道96号土星B2栋）。 （九）甲方或乙方一方违约时，守约方据此向违约方主张权利的，违约方应向守约方支付违约金及由此产生的一切损失（包括但不限于直接损失、间接损失、诉讼费、仲裁费、律师费、保全费、保全担保费、鉴定费、差旅费等）。 （十）本合同项下各违约责任相互独立，可同时、一并适用。 |  |  |  |  |  |  |
| 七、其他约定事项： （一）甲方招标文件（或竞争性谈判文件、竞争性磋商文件、询价通知书、协商文件等）及其澄清文件（或补遗文件、更正文件等）、乙方响应文件（投标文件）和承诺与本合同不可分割，与本合同具有同等法律效力。若本合同存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：本合同签订后达成的有关会议纪要或变更合同、补充协议，本合同，中标通知书，乙方投标文件（响应文件），招标文件（澄清文件），有关技术文件、图纸，国家法律、行政法规和强制性规定或本合同约定的作为合同组成部分的其它文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改；属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。未尽事宜，按照《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》规定，由甲乙双方共商解决。 （二）甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的合同货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用，甲方有权单方解除本合同，要求乙方退还甲方已支付的费用，并没收全部履约保证金。 注：若涉及软件开发等服务类项目知识产权的，知识产权归甲方所有。 （三）乙方对其提供服务的使用和操作，应当向甲方履行培训、通知、协助、保密义务。甲乙双方对履行本合同所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。 （四）乙方向甲方申请付款时，应当按甲方财务管理要求开具增值税发票。若乙方未提供有效增值税发票的，甲方有权拒绝支付合同价款且不承担任何迟延履行的责任，乙方不得以此为由终止或中止本合同。 （五）本合同尾部载明的名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱为一方通知对方、以及涉及诉讼或者仲裁时接收法律文书的送达地址。任何一方当事人变更上述信息的，应当在变更后的3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。因信息有误、未及时书面通知对方信息变更而导致法律文书送达不能的，应当自行承担后果。 （六）本合同的任何修订、变更或调整，须经甲方、乙方共同书面确认。补充协议与本合同具有同等法律效力，不一致之处，以补充协议为准。 （七）本合同壹式陆份，甲方执正本壹份、副本肆份，乙方执正本壹份，均具备同等法律效力。 （八）本合同自双方当事人法定代表人或委托代理人签字并加盖双方合同专用章或公章后生效。 （以下无正文） |  |  |  |  |  |  |
| 甲方（需方）：重庆医科大学 地址：重庆市渝中区医学院路1号 统一社会信用代码：12500000450401805G 开户行：中国建设银行股份有限公司重庆高新区分行 账号：50001033600050008726 法定代表人：（签章） 委托代理人： 承办部门： 用户单位： 联系电话：（请备注用户单位联系人电话） |  |  |  | 乙方（供方）： 地址： 统一社会信用代码： 开户行： 账号： 法定代表人： （签章） 委托代理人： 本合同订立时，乙方的企业规模类型： £大型企业 £中型企业 £小型企业 £微型企业 联系电话： 联系邮箱： |  |  |
| 备注：本合同请用计算机双面打印，以便于双方准确履行合同义务。 |  |  |  |  |  |  |

签约地点：重庆医科大学袁家岗校区

附件1

商务参数明细

| 服务名称 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |

附件2

技术参数明细

| 序号 | 服务名称 | 投标应答 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| …… |  |  |

## 第七篇  响应文件格式要求

一、经济部分

（一）竞争性报价函

（二）明细报价表

二、服务部分

（一）服务响应偏离表

（二）服务方案

（三）其他服务资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

（五）特定资格条件证书或证明文件

五、其他应提供的资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

（二）其他与项目有关的资料（自附）

### 一、经济部分

（一）竞争性报价函

竞争性报价函

（重庆医科大学）：

我方收到____________________________（磋商项目名称）的竞争性磋商文件，经详细研究，决定参加该磋商项目的竞争磋商。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，初始报价为人民币大写：        元整；人民币小写：    元。以我公司最后报价为准。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本   份，副本   份，电子文档   份。

3、我方承诺：本次磋商的有效期为90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性磋商文件的一切规定和要求及磋商评审办法。

5、在整个竞争性磋商过程中，我方若有违规行为，接受按照《竞争性磋商文件》之规定给予惩罚。

6、我方若成为成交供应商，将按照最终磋商结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方同意按竞争性磋商文件规定，缴纳竞争性磋商文件要求的保证金。如果我方成为成交供应商，愿意按有关规定及磋商文件要求缴纳足额履约保证金。

8、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

供应商（公章）：

地址：

电话：                           传真：

网址：                           邮编：

联系人：

年   月

（二）报价明细表

明细报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 名称 | 相关信息 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |  |  |  |

注：1.供应商应完整填写本表。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

供应商名称（公章）：

年     月    日

### 二、服务部分

（一）服务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 磋商项目服务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                               法定代表人授权代表：

（供应商公章）                           （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  磋商项目服务需求”中所列条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；部分响应又没在差异说明中阐明的，视为不满足对应条款。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3.可附相关技术支撑材料（格式自定）。

4.根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

- 服务方案（格式自定）

（三）其他服务资料（如有，格式自定）

### 三、商务部分

（一）商务响应偏离表

项目编号：

项目名称：

| - 序号 | - 磋商项目商务需求 | - 响应情况 | - 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商：                          法定代表人授权代表：

（供应商公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇  磋商项目商务需求”中所列“※”标注条款进行比较和响应，应逐条如实填写，“响应情况”中必须列出具体数值或内容。如供应商未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体数值或内容的表述，视为不满足对应条款；部分响应又没在差异说明中阐明的，视为不满足对应条款。

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

3. 根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

（二）其它优惠承诺（如有，格式自定）

- 四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：  重庆医科大学 ：

（法定代表人姓名）在                       （供应商名称）任    （职务名称）职务，是（供应商名称）              的法定代表人。

特此证明。

（供应商公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

法定代表人电话：XXXXXXX      电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署投标文件的可不填写）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致： 重庆医科大学  ：

（供应商法定代表人名称）是                    （供应商名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的磋商、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                          供应商法定代表人：

（签字或盖章）                         （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（供应商公章）

年   月   日

被授权人电话：XXXXXXX     电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署投标文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

（四）基本资格条件承诺函（格式）

基本资格条件承诺函

致     重庆医科大学：

（供应商名称）郑重承诺：

1、我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2、我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3、我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（供应商公章）

年   月   日

（五）特定资格条件证书或证明文件

### 五、其他资料

（一）中小企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业 或 小型企业 或 微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业 或 小型企业 或 微型企业）；

为本标的提供的服务人员   人，其中与本企业签订劳动合同   人，其他人员   人。有其他人员的不符合中小企业扶持政策（适用于服务采购项目）;

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

填写时应注意以下事项：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.中小企业应当按照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号），如实填写并提交《中小企业声明函》。

3.供应商填写《中小企业声明函》中所属行业时，应与磋商文件第一篇“采购标的对应的中小企业划分标准所属行业”中填写的所属行业一致。

4.本声明函“企业名称（盖章）”处为供应商盖章。

注：各行业划型标准：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：

日  期：

若成交供应商为残疾人福利性单位的，将在结果公告时公告其《残疾人福利性单位声明函》。

（二）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）