2024年南岸区大南山区域农村污水处理设备升级改造项目

方案设计

二零二五年七月

目 录

1.	项目基本情况	1

1.1 项目名称	1

1.2 项目业主	1

1.3 建设地址	1

1.4 项目类别	1

1.5 主要建设内容	1

2.	维修改造方案	2

2.1 南山街道双龙村木耳坪张家院子污水处理站	2

2.2 鸡冠石镇石龙村老泥湾原扬子江旁污水处理站	4

2.3 鸡冠石镇石龙村大屋基陈卓屋旁污水处理站	7

2.4 鸡冠石镇石龙村朱家冲堰塘旁污水处理站	9

2.5 鸡冠石镇石龙村朱家冲王友碧屋旁污水处理站	10

2.6 涂山镇莲花村污水处理站	12

2.7 加勒比污水处理站	13

2.8 纳溪沟牛栏榜组文君山庄污水处理站	16

2.9 双龙村小森林背面（木耳坪28号）污水处理站	18

2.10 李家坡污水处理站	19

2.11 农贸市场第一家串串污水处理站	21

2.12 泉山村路口污水处理站	23

2.13 老泥湾2号污水处理站	24

2.14 涂山湖提排站	26

2.15 新立村污水提升泵站	27

2.16 破损管网修缮整改	29

- 项目基本情况

## 1.1 项目名称

2024年南岸区大南山区域农村污水处理设施升级改造项目。

## 1.2 项目业主

重庆市南岸区城市建设发展(集团)有限公司。

## 1.3 建设地址

南岸区大南山片区。

## 1.4 项目类别

维修改造。

## 1.5 主要建设内容

检修维护污水处理设备15台，同步完善对应站点配套设施；安装污水处理站和污水提升泵站信息化监管装置13套；建设完善污水收集管网530米；改造污水处理站电力线缆230米。

- 维修改造方案

## 2.1 南山街道双龙村木耳坪张家院子污水处理站

该处理站原设计总处理量为40m3/d，污水类型为以农家乐污水为主的生活污水，农家乐餐饮废水比较多，特点是含油高、波动大、浓度较高，处理难度比普通生活污水较大，出水水质不达标。

该处理站污水目前已具备接入市政管网条件，距离市政主管网约120米。本次改造采用DN300PVC管将污水接入市政管网，以提高处理效果、节省运维费用。处理站内利用原隔油池、调节池、人工湿地形成三格池净化后排入市政管网，并对隔油池、调节池、人工湿地清淤及防水处理。原有污水设备做养护处理后封存备用。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 23.76 |
| 2 | 一体化设备清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 39.2 |
| 3 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 4 | UPVC管DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |
| 5 | 隔油池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 20 |
| 6 | 湿地池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 12.81 |
| 7 | 主管网UPVC管DN300 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC管DN300 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 120 |
| 8 | 拆除排水沟 | [项目特征] 1.结构形式:砌体排水沟 2.强度等级:z综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m3 | 5 |
| 9 | 人工湿地防水涂料 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 30 |
| 10 | 沥青混凝土 | [项目特征] 1.沥青品种:粗粒式AC13沥青砼 2.沥青混凝土种类:沥青混凝土 [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 5 |
| 11 | 玻璃钢盖板 | [项目特征] 1.安装玻璃钢板 [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | ㎡ | 14.4 |
| 12 | 砖砌支墩 | [项目特征] 1.名称:砖砌支墩 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 5 |
| 13 | 挖沟槽（基坑）土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.运输、二次及多次转运、临时堆放 | m3 | 25 |
| 14 | 沟槽（基坑）土石方回填 | [项目特征] 1.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.破碎、解小 | m3 | 15 |

## 2.2 鸡冠石镇石龙村老泥湾原扬子江旁污水处理站

该处理站原设计处理量为30m3/d，污水类型为当地居民的生活污水为主。与双龙村污水处理站污水相比，污水含油量不高，污水浓度非常低。但正因为污水浓度较低，对一体化污水处理设备的工艺要求以及运行要求必然提高。

该处理站污水目前已具备接入市政管网条件，距离市政主管网约10米。本次改造采用DN300PVC将污水管接入市政管网，以提高处理效果、节省运维费用。处理站内利用原调节池净化后排入市政管网，并对隔油池、调节池、人工湿地清淤及防水处理。原有设备做维护处理后封存备用。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 24.75 |
| 2 | 一体化设备清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 39.2 |
| 3 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 4 | UPVC管DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |
| 5 | 玻璃钢盖板 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | ㎡ | 14.4 |
| 6 | UPVC管DN300 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |
| 7 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 250 |
| 8 | 人工湿地清淤 | [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 25 |
| 9 | 拆除路面 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 3 |
| 10 | 水泥混凝路面C20 | [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.拉毛 4.压痕或刻防滑槽 5.伸缝 6.缩缝 7.锯缝、嵌缝 8.路面养护 | m2 | 3 |
| 11 | 蓝色钢丝网护栏 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 60 |
| 12 | 卵石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 30 |
| 13 | 拆除管道 | [项目特征] 1.材质:镀锌管道 2.管径:DN100 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m | 10 |

## 2.3 鸡冠石镇石龙村大屋基陈卓屋旁污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内围挡更换、植被清理及调节池、人工湿地淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 24 |
| 3 | 污泥池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 9 |
| 4 | 玻璃钢盖板 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | ㎡ | 14.4 |
| 5 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 160 |
| 6 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 7 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |
| 8 | 蓝色钢丝网护栏 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 48 |
| 9 | 出水渠贴砖 | [工作内容] 1..基层清理 2..面层铺设、磨边 3.材料运输 | m2 | 20 |
| 10 | 人工湿地清淤 | [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 20 |
| 11 | 人工湿地防水涂料 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 30 |
| 12 | 人工湿地墙面抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 | m2 | 30 |
| 13 | UPVC管DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |
| 14 | 栽植美人蕉 | [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 82.5 |
| 15 | 卵石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 20 |

## 2.4 鸡冠石镇石龙村朱家冲堰塘旁污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内围挡更换、植被清理及调节池、人工湿地淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 出水渠贴砖 | [工作内容] 1..基层清理 2..面层铺设、磨边 3.材料运输 | m2 | 20 |
| 3 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 400 |
| 4 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 30 |
| 5 | 人工湿地清淤 | [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 73 |
| 6 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |
| 7 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 8 | UPVC管DN300 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |
| 9 | 人工湿地防水涂料 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 30 |
| 10 | 人工湿地墙面抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 | m2 | 30 |
| 11 | 蓝色钢丝网护栏 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 85.42 |
| 12 | 栽植美人蕉 | [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 82.5 |
| 13 | 卵石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 20 |
| 14 | 玻璃钢盖板 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | ㎡ | 14.4 |

## 2.5 鸡冠石镇石龙村朱家冲王友碧屋旁污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内围挡更换、植被清理及调节池、人工湿地淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 24 |
| 3 | 污泥池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 9 |
| 4 | 玻璃钢盖板 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | ㎡ | 14.4 |
| 5 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 160 |
| 6 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.二次灌浆 5.单机试运转 6.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 7 | 出水渠贴砖 | [工作内容] 1..基层清理 2..面层铺设、磨边 3.材料运输 | m2 | 20 |
| 8 | 人工湿地清淤 | [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 20 |
| 9 | 人工湿地防水涂料 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 30 |
| 10 | 人工湿地墙面抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 | m2 | 30 |
| 11 | UPVC管DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |
| 12 | 栽植美人蕉 | 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 82.5 |
| 13 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |
| 14 | 蓝色钢丝网护栏 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 48 |
| 15 | 卵石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 20 |

## 2.6 涂山镇莲花村污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备。同时由于原一体化设备电源电缆截面过小导致无法实现自动运行，本次考虑更换电源电缆。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 电力电缆ZCN-YJV-4*25+1*16 | [工作内容] 1.电缆敷设 2.配管 | m | 150 |

## 2.7 加勒比污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，处理站内检修平台、植被清理及调节池、人工湿地淤泥清理及场内损坏物品更换。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 8.包含控制柜生产加工、现场安装、控制程序编写、智慧云平台开通接入、提供4G无线网卡、提供1年网费。 | 项 | 1 |
| 2 | 路灯 | [项目特征] 1.名称:路灯 2.型号:满足现场及规范要求 3.规格:满足现场及规范要求 4.灯杆材质、规格:5m内 [工作内容] 1.立灯杆 2.杆座安装 3.灯架及灯具附件安装 4.焊、压接线端子 5.补刷(喷)油漆 6.灯杆编号 7.接地 | 套 | 1 |
| 3 | 污泥池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 3 |
| 4 | 二沉池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 3 |
| 5 | 氧化池墙面抹灰拆除 | [项目特征] 1.拆除部位:氧化池墙面抹灰拆除 2.抹灰层种类及厚度:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m2 | 30 |
| 6 | 氧化池墙面抹灰 | [项目特征] 1.基层类型、部位:氧化池内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:满足现场及规范要求 3.面层厚度、砂浆配合比:满足现场及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 | m2 | 30 |
| 7 | 拆除人行道透水砖 | [项目特征] 1.材质:拆除人行道透水砖 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 40 |
| 8 | 人行道透水砖铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:人行道透水砖铺设200*100*60 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10厚C20砼垫层 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 40 |
| 9 | 更换玻璃钢踏步 | [项目特征] 1.拆除原有踏步 2.安装玻璃钢踏步1.2*0.25m [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | 块 | 16 |
| 10 | 玻璃钢平台板更换 | [项目特征] 1.拆除原有平台 2.安装玻璃钢平台板1*0.9m [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | 块 | 75 |
| 11 | 更换不锈钢广告牌 | [项目特征] 1.拆除广告牌 2.更换不锈钢广告牌 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | m2 | 28 |
| 12 | 人工湿地清淤 | [项目特征] 1.名称:人工湿地清淤 [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 82.5 |
| 13 | 栽植美人蕉 | [项目特征] 1.种类:美人蕉 2.冠丛高:综合考虑 3.蓬径:综合考虑 [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 82.5 |
| 14 | 卵石 | [项目特征] 1.石料规格:综合考虑 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 82.5 |
| 15 | 清表 | [项目特征] 1.植物种类:综合考虑 [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 400 |
| 16 | 排水沟修复 | [项目特征] 1.名称:排水沟修复 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 0.7 |

## 2.8 纳溪沟牛栏榜组文君山庄污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内围挡更换、植被清理及调节池、人工湿地淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 20 |
| 3 | 污泥池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 4 |
| 4 | 玻璃钢盖板 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | ㎡ | 12 |
| 5 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 160 |
| 6 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 7 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |
| 8 | 蓝色钢丝网护栏 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 54 |
| 9 | 出水渠贴砖 | [工作内容] 1..基层清理 2..面层铺设、磨边 3.材料运输 | m2 | 20 |
| 10 | 人工湿地清淤 | [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 16 |
| 11 | 人工湿地防水涂料 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 30 |
| 12 | 人工湿地墙面抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 | m2 | 30 |
| 13 | UPVC管DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |
| 14 | 栽植美人蕉 | [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 16 |
| 15 | 卵石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 16 |

## 2.9 双龙村小森林背面（木耳坪28号）污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内围挡更换。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 10 |
| 5 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 160 |
| 6 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 7 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |
| 8 | 蓝色钢丝网护栏 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 24 |
| 13 | UPVC管DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |

## 2.10 李家坡污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内围挡更换、植被清理及调节池、人工湿地淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 15 |
| 5 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 160 |
| 6 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 7 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |
| 8 | 蓝色钢丝网护栏 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 21 |
| 10 | 人工湿地清淤 | [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 5 |
| 11 | 人工湿地防水涂料 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 30 |
| 12 | 人工湿地墙面抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 | m2 | 30 |
| 13 | UPVC管DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |
| 14 | 栽植美人蕉 | [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 5 |
| 15 | 卵石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 5 |

## 2.11 农贸市场第一家串串污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内调节池淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 8 |
| 3 | 积水坑清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 10 |
| 4 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 30 |
| 5 | 离心式泵导轨 | [项目特征] 1.导轨尺寸：φ32不锈钢管； - 导轨长度：6米； - 导轨安装 | 根 | 2 |
| 6 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 7 | 无鼓粉碎性格栅机 | [项目特征] 1.格栅机型号：F-Q200 2.格栅机导轨安装，导轨尺寸：φ32不锈钢管； 3.导轨长度：5米； 4.格栅机吊装，采用25吨汽车吊； 5.格栅机安装 | 台 | 1 |
| 8 | UPVC管DN50 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |
| 9 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |

## 2.12 泉山村路口污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内调节池淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 12 |
| 5 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 30 |
| 6 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 13 | UPVC管DN50 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |
| 7 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |

## 2.13 老泥湾2号污水处理站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内围挡更换、植被清理及调节池、人工湿地淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 24 |
| 3 | 污泥池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 9 |
| 4 | 玻璃钢盖板 | [工作内容] 1.拆除、清理 2.安装 3.运输 | ㎡ | 14.4 |
| 5 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 160 |
| 6 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 7 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |
| 8 | 蓝色钢丝网护栏 | [工作内容] 1.制作 2.运输 3.安装 4.刷防护材料 | m | 48 |
| 9 | 出水渠贴砖 | [工作内容] 1..基层清理 2..面层铺设、磨边 3.材料运输 | m2 | 20 |
| 10 | 人工湿地清淤 | [工作内容] 1.开挖 2.场内运输 | m3 | 20 |
| 11 | 人工湿地防水涂料 | [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层 | m2 | 30 |
| 12 | 人工湿地墙面抹灰 | [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 | m2 | 30 |
| 13 | UPVC管DN40 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 20 |
| 14 | 栽植美人蕉 | [工作内容] 1.运输 2.栽植 3.养护 | m2 | 82.5 |
| 15 | 卵石 | [工作内容] 1.拌和 2.运输 3.铺筑 4.找平 5.碾压 6.养护 | m2 | 20 |
| 16 | 电力电缆ZCN-YJV-4*25+1*16 | [工作内容] 1.电缆敷设 2.配管 | m | 80 |

## 2.14 涂山湖提排站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内调节池淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 调节池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 8 |
| 3 | 缓冲池清淤 | [项目特征] 1.人工清淤尺寸：25.63*7.6*0.2=40m3 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 40 |
| 4 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 30 |
| 5 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 1 |
| 6 | UPVC管DN50 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |
| 7 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |

## 2.15 新立村污水提升泵站

按照管理要求，对原一体化设备控制柜升级改造增加信息化控制设备，更换调节池提升泵及电子流量计，处理站内调节池淤泥清理。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息化控制设备 | [项目特征] 1.西门子PLCSMART SR30 2.触摸屏(带物联网） 3.三相四线导轨电表(昆仑) 4.小型断路器 5.交流接触器 6.热过载继电器 7.开关电源 | 项 | 1 |
| 2 | 积水坑清淤 | [项目特征] 1.人工清淤 2.吸污车吸装 3.场内运输 4.集中排放 5.垃圾外运 | m3 | 20 |
| 3 | 清表 | [工作内容] 1.清除植物 2.废弃物运输 3.场地清理 | m2 | 30 |
| 4 | 离心式泵导轨 | [项目特征] 1.导轨尺寸：φ32不锈钢管； - 导轨长度：6米； - 导轨安装 | 根 | 8 |
| 5 | 离心式泵 | [工作内容] 1.本体安装 2.泵拆装检查 3.电动机安装 4.单机试运转 5.补刷(喷)油漆 | 台 | 4 |
| 6 | 泵站进水口高度调整 | [项目特征] - 泵站本体进水口法兰调整，法兰材质：玻璃钢，法兰大小：DN200； - 原泵站本体进水口法兰采用DN200，UPVC盲板封堵； - 新增DN200进水口玻璃钢法兰，并安装在泵站主体上； - 外部进水管网机械开挖，开挖长度8米，开挖深度4米； - 外部进水管网切割、增加DN200弯头2个，DN200镀锌管2米，管道焊接并安装； - 新增管道和弯头防腐油漆； - 管道基坑机械回填 | 项 | 2 |
| 7 | 无鼓粉碎性格栅机 | [项目特征] 1.格栅机型号：F-Q200 2.格栅机导轨安装，导轨尺寸：φ32不锈钢管； 3.导轨长度：5米； 4.格栅机吊装，采用25吨汽车吊； 5.格栅机安装 | 台 | 2 |
| 8 | UPVC管DN50 | [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 10 |
| 9 | 流量计 | [工作内容] 1.安装、调试 2.连接 3.运输 | 台 | 1 |

## 2.16 破损管网修缮整改

双龙村、石龙村部分污水处理站部分进水管存在缺失、破损问题，本次一并进行补充完善。现状进水管主要采用DN300~400PVC管，以明敷为主，少量管段为浅埋。由于各站点实际进水量远不及原设计进水量，因此本次采用原管径、原管材、原敷设方式进行补充完善，可满足污水流量要求。

| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 补充完善UPVC管DN300 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC管DN300*7 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 300 |
| 2 | 补充完善UPVC管DN400 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.材质、规格:UPVC管DN400*8 3.连接形式:粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 7.警示带铺设 | m | 100 |
| 3 | 管网砂石垫层 | [项目特征] - 厚度100mm碎石垫层 - 厚度100mm中粗砂垫层 | m | 400 |
| 4 | 砖砌支墩 | [项目特征] 1.名称:砖砌支墩 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输 | m3 | 12 |
| 5 | 挖沟槽（基坑）土石方 | [项目特征] 1.土石类别:根据现场实际情况综合考虑 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.运输、二次及多次转运、临时堆放 | m3 | 25 |
| 6 | 沟槽（基坑）土石方回填 | [项目特征] 1.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.破碎、解小 | m3 | 15 |