## 封-2 招标控制价
封-2 | 火灾自动报警工程 | [5 empty] | 工程
招标控制价
招标控制价 |  | (小写): | 33,746.29
|  | (大写): | 叁万叁仟柒佰肆拾陆元贰角玖分
其中:安全文明施工费(小写): |  |  |  | 1722.15
(大写): |  |  |  | 壹仟柒佰贰拾贰元壹角伍分
招 标 人： |  |  |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  |  | (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
|  |  | (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  |  | 复 核 人：
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 25842.35
1.1 | C安装工程 | 25842.35
2 | 措施项目费 | 3301.09
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1722.15
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 1512.71 |  | －
5 | 税金 | 3090.14 |  | －
投标报价合计=1+2+3+4+5 |  | 33,746.29
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 489.78
2 | 施工组织措施项目 | 2811.31
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 1722.15
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 161.36
措施项目费合计=1+2 |  | 3301.09

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030904001001 | 感温探测器 | [项目特征] 1.名称:感温探测器 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 31 |  | 69.46 | 2153.26
2 | 030904001002 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:感烟探测器 2.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 18 |  | 70.46 | 1268.28
3 | 030904006001 | 火警电话 | [项目特征] 1.名称:火警电话 2.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3 |  | 49.73 | 149.19
本页小计 | [7 empty] | 3570.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | [项目特征] 1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:底边距地2.2米壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 5 |  | 98.08 | 490.4
5 | 030904007001 | 火灾应急广播扬声器 | [项目特征] 1.名称:火灾应急广播扬声器 2.功率:防护等级：IP20 3.安装方式:吸顶安装/底边距地2.2米壁装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4 |  | 69.08 | 276.32
6 | 030904008001 | 输入/输出模块 | [项目特征] 1.名称:输入/输出模块 2.输出形式:设置在设备旁 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 2 |  | 269.76 | 539.52
本页小计 | [7 empty] | 1306.24
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030904003001 | 消火栓起泵按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓起泵按钮 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3 |  | 92.25 | 276.75
8 | 030904003002 | 紧急启停按钮 | [项目特征] 1.名称:紧急启停按钮 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 1 |  | 86.25 | 86.25
9 | 030904001003 | 气体释放警报器 | [项目特征] 1.名称:气体释放警报器 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 1 |  | 60.74 | 60.74
本页小计 | [7 empty] | 423.74
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030904003003 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.规格:防护等级：IP20 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 3 |  | 129.56 | 388.68
11 | 080903019001 | 气体灭火控制盘 | [项目特征] 1.名称:气体灭火控制器 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装、调试 2.校接线 3.运输 | 台 | 1 |  | 2056.5 | 2056.5
12 | 030703001002 | 70°防火阀 | [项目特征] 1.名称:70°防火阀 2.规格:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.阀体制作 2.阀体安装 3.支架制作、安装 | 个 | 1 |  | 135.06 | 135.06
13 | 030904008002 | 短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:短路隔离器 2.安装方式:夹层安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 4 |  | 85.56 | 342.24
本页小计 | [7 empty] | 2922.48
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030904012001 | 火灾自动报警主机 | [项目特征] 1.名称:火灾自动报警主机 2.安装方式:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1 |  | 4814.89 | 4814.89
15 | 030411001001 | 配管 SC20 | [项目特征] 1.名称:配管 2.材质:SC 3.规格:DN20 4.敷设方式:WC/CC [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.砖墙开沟槽 4.接地 | m | 411.47 |  | 18.24 | 7505.21
16 | 030411004001 | 配线 WDZBN-RYJYP-2x1.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZBN-RYJYP-2x1.5mm² 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 72.25 |  | 5.64 | 407.49
本页小计 | [7 empty] | 12727.59
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030411004002 | 配线 WDZBN-RYJS-2x1.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZBN-RYJS-2x1.5mm² 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 297.93 |  | 4.22 | 1257.26
18 | 030411004003 | 配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZBN-RYJSP-2x1.5mm² 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 41.29 |  | 6.46 | 266.73
19 | 030411004004 | 配线 WDZBN-B1-BYJ-2x2.5mm² | [项目特征] 1.名称:配线 2.规格:WDZBN-B1-BYJ-2x2.5mm² 3.配线部位:综合考虑 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 147.8 |  | 5.83 | 861.67
20 | 030411006001 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 30 |  | 7.83 | 234.9
本页小计 | [7 empty] | 2620.56
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数:64 2.线制:综合考虑 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 2271.01 | 2271.01
本页小计 | [7 empty] | 2271.01
合 计 | [7 empty] | 25842.35

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：火灾自动报警工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率 | 11.04 | 927.8
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+人工价差_预算+技术措施人工费+技术措施人工价差_预算 | 19.23 | 1722.15
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | (分部分项人工费+技术措施人工费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方人工费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率 | 1.92 | 161.36
合 计 |  |  |  |  | 2811.31
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：火灾自动报警工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：火灾自动报警工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000500010 | 安装综合工 |  | 工日 | 1.5677 | 125 | 138 |  | 13 | 20.38
2 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 18.0915 | 125 | 133 |  | 8 | 144.73
3 | 000500050 | 通风综合工 |  | 工日 | 0.344 | 125 | 133 |  | 8 | 2.75
4 | 000500060 | 智能化综合工 |  | 工日 | 42.666 | 135 | 144 |  | 9 | 383.99
5 | 030102200 | 木螺钉 | M4.5~6×15~100 | 10个 | 1.53 | 1.05 | 0.23 |  | -0.82 | -1.25
6 | 030106100 | 六角螺栓带螺母 | M8×75以下 | 10套 | 1.7 | 4.6 | 3.64 |  | -0.96 | -1.63
7 | 030133041 | 膨胀螺栓 | M8 | 10套 | 1.648 | 3.5 | 6.1 |  | 2.6 | 4.28
8 | 030133043 | 膨胀螺栓 | M10 | 10套 | 0.412 | 9.4 | 9.6 |  | 0.2 | 0.08
9 | 030140915 | 镀锌锁紧螺母 | DN20×1.5 | 个 | 169.6902 | 0.21 | 0.13 |  | -0.08 | -13.58
10 | 040100015 | 水泥 | 32.5R | kg | 70.4043 | 0.31 | 0.35 |  | 0.04 | 2.82
11 | 040300760 | 特细砂 |  | t | 0.2194 | 63.11 | 165 |  | 101.89 | 22.35
12 | 144302440 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 10.1581 | 2.71 | 2.43 |  | -0.28 | -2.84
13 | 271700440 | 尼龙扎带 | L100~150 | 根 | 4 | 0.56 | 0.12 |  | -0.44 | -1.76
14 | 280303800 | 塑料软铜绝缘导线 | BVR-4mm2 | m | 70.0322 | 2.09 | 2.77 |  | 0.68 | 47.62
15 | 280304150 | 阻燃聚氯乙烯导线 | BV1.0mm2 | m | 15.27 | 0.65 | 1.1 |  | 0.45 | 6.87
16 | 280309900 | 阻燃铜芯塑料绝缘绞型电线 | ZR-RVS 2×1.5mm2 | m | 12.082 | 3.42 | 2.34 |  | -1.08 | -13.05
17 | 290902150 | 铜接线端子 | DT-6 | 个 | 10.15 | 1.37 | 2.17 |  | 0.8 | 8.12
18 | 291706600 | 铜接线卡 | 1.0-2.5 | 个 | 183.715 | 0.62 | 0.58 |  | -0.04 | -7.35
19 | 340500600 | 打印纸 | 132-1 | 箱 | 0.05 | 362.4 | 116.3 |  | -246.1 | -12.31
20 | 341100100 | 水 |  | m3 | 0.2247 | 4.42 | 3.88 |  | -0.54 | -0.12
21 | 341100400 | 电 |  | kW·h | 3.4152 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -0.75
22 | 341300020 | 标志牌 |  | 个 | 8 | 0.85 | 0.96 |  | 0.11 | 0.88
23 | DIAN | 电 |  | kW·h | 14.4885 | 0.7 | 0.48 |  | -0.22 | -3.19
| 合 计 | [8 empty] | 587.04

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:火灾自动报警工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 市场价 | 市场价合价 |  | 备注
1 | 镀锌钢管 DN20 | 423.8141 | m | 7.9 | 3348.13
2 | 70°防火阀 | 1 | 个 | 56 | 56
3 | 配线 WDZBN-B1-BYJ-2x2.5mm² | 171.448 | m | 4.04 | 692.65
4 | 配线 WDZBN-RYJYP-2x1.5mm² | 78.03 | m | 4.21 | 328.51
5 | 配线 WDZBN-RYJS-2x1.5mm² | 321.7644 | m | 2.89 | 929.9
6 | 配线 WDZBN-RYJSP-2x1.5mm² | 44.5932 | m | 4.97 | 221.63
7 | 接线盒 | 30.6 | 个 | 1.94 | 59.36
8 | 感温探测器 | 31 | 只 | 32 | 992
9 | 感烟探测器 | 18 | 只 | 33 | 594
10 | 火警电话 | 3 | 部 | 21.62 | 64.86
11 | 火灾声光报警器 | 5 | 个 | 20 | 100
12 | 火灾应急广播扬声器 | 4 | 只 | 20.88 | 83.52
13 | 输入/输出模块 | 2 | 只 | 20 | 40
14 | 消火栓起泵按钮 | 3 | 只 | 26 | 78
15 | 紧急启停按钮 | 1 | 只 | 20 | 20
16 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 3 | 只 | 30 | 90
17 | 气体灭火控制器 | 1 | 台 | 2000 | 2000
18 | 短路隔离器 | 4 | 只 | 28 | 112
19 | 火灾自动报警主机 | 1 | 台 | 1400 | 1400
20 | 气体释放警报器 | 1 | 只 | 20 | 20
| 合 计 |  |  |  | 11230.56