## 工程信息及计算依据
重庆健康职业学院二期一标段 热负荷计算书_工程信息及计算依据
一.工程概况
| 工程名称 |  | 重庆健康职业学院二期一标段
工程编号
| 建设单位 |  | 重庆健康职业学院
| 设计单位 |  | 重庆市全城建筑设计有限公司
| 工程地点 |  | 重庆-重庆
| 工程总面积(m2) |  | 3600.43
| 工程总热负荷(KW) |  | 258.98
| 工程热指标(w/m2) |  | 71.93
编制人
校对人
| 日期 |  | 2023年3月3日
二.室外参数
| 采暖计算温度 ℃ |  | 空调计算温度 ℃ |  | 冬季平均风速 m/s |  | 相对湿度% | 大气压(Pa)
| 4.1 |  | 2.2 |  | 1.1 |  | 83% | 98060
三.建筑信息
| 楼号 | 总层数 | 总高度(m) | 总面积(m2) | 热负荷(KW) | 新风热负荷 | 总热负荷(KW) | 热指标(w/m2)
| 食堂 | 3 | 13.5 | 3600.43 | 75.31 | 183.67 | 258.98 | 71.93
四.计算依据
1.通过围护结构的基本耗热量计算公式
Qj = aFK(tn - twn)
| Qj | —基本耗热量,W
| K | —传热系数,W/(㎡·℃)
| F | —计算传热面积,㎡
| tn | —冬季室内设计温度,℃
| twn | —采暖室外计算温度,℃
| α | —温差修正系数
2.附加耗热量计算公式
Q = Qj(1 + βch + βf + βlang ) · (1 + βfg) · (1 + βjan)
| Q | —考虑各项附加后，某围护的耗热量,W
| Qj | —某围护的基本耗热量,W
| βch | —朝向修正
| βf | —风力修正
| βlang | —两面外墙修正
| βfg | —房高附加
| βjan | —间歇附加率
3.冷风渗透计算
Q = 0.28·CP·pwn·V·(tn - twn)
| Q | —通过门窗冷风渗透耗热量，W
| Cp | —干空气的定压质量比热容=1.0056kJ/(kg·℃)
| pwn | —采暖室外计算温度下的空气密度，kg/m3
| V | —渗透冷空气量，m3/h
| tn | —冬季室内设计温度，℃
| twn | —采暖室外计算温度，℃
（1）通过门窗缝隙的冷风渗透耗热量计算
V = L0·l1·mb
| L0 | —在基准高度单纯风压作用下，不考虑朝向修正和内部隔断的情况时,每米门窗缝隙的理论渗透冷空气量，m3/(m·h)
L0 = a1 · (pwn · v02/2)b
a1—外门窗缝隙渗风系数，m3/(m·h·Pab)当无实测数据时，可根据建筑外窗空气渗透性能分级标准采用
v0—基准高度冬季室外最多方向的平均风速，m/s
| l1 | —外门窗缝隙长度，应分别按各朝向计算，m
| b | —门窗缝隙渗风指数，b ＝ 0.56～0.78。当无实测数据时，可取b=0.67
| m | —风压与热压共同作用下，考虑建筑体型、内部隔断和空气流通因素后，不同朝向、不同高度的门窗冷风渗透压差综合修正系数
m = Cr·Cf·(n1/b + C)·ch
Cr—热压系数
Cf—风压差系数，当无实测数据时，可取0.7
n—渗透冷空气量的朝向修正系数
Ch—高度修正系数
ch = 0.3·h0.4
h—计算门窗的中心线标高
C—作用于门窗上的有效热压差与有效风压差之比，按下式计算：
C = 70 · (hz - h) / (cf·v02·h0.4) · (t'n- twn) / (273 + t'n)
hz—单纯热压作用下，建筑物中和界标高（m），可取建筑物总高度的二分之一
t'n—建筑物内形成热压作用的竖井计算温度（楼梯间温度），℃
（2）忽略热压及室外风速沿房高的递增，只计入风压作用时的渗风量
V = ∑(l·L·n)
| l | —房间某朝向上的可开启门、窗缝隙的长度，m
| L | —每米门窗缝隙的渗风量，m3/(m·h)，见表5.1-7（详见实用供热空调设计手册）
| n | —渗风量的朝向修正系数，见表5.1-8（详见实用供热空调设计手册）
（3）换气次数法
L = K·Vf
| L | —房间冷风渗透量，m3/h
| K | —换气次数，1/h,见表5.1-13（详见实用供热空调设计手册）
| Vf | —房间净体积，m3
（4）百分比法计算冷风渗透耗热量
Q = Qo·n
| Q | —通过外门窗冷风渗透耗热量，W
| Qo | —围护结构总耗热量，W
| n | —渗透耗热量占围护结构总耗热量的百分率，%
4.外门开启冲入冷风耗热量计算公式
Q = Qj·βkq
| Q | —通过外门冷风侵入耗热量，W
| Qj | —某围护的基本耗热量，W
| βkq | —外门开启外门开启冲入冷风耗热量附加率
参考书籍
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 - 2012
《实用供热空调设计手册(第二版)》
《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
《2009全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
设计软件:天正暖通软件(THvac)
鉴定情况:建设部科技计划项目验收证书 建科验字[2008]第053号

## 负荷计算简略表
重庆健康职业学院二期一标段 热负荷计算书_简略表
楼号 | 楼层 | 房间 | 房间面积 | 各项负荷值
|  |  |  | 热负荷 | 新风热负荷 | 户间传热 | 总热负荷 | 总湿负荷 | 热指标 | 湿指标 | 新风量
|  |  | m2 | W | W | W | W | kg/h | W/m2 | kg/hm2 | m3/h
食堂 | 1层 | 1001[备用间] | 24.74 | 914 | 363 | 148.4 | 1425.4 | -0.96 | 57.6 | -0.04 | 100
|  | 1002[餐厅] | 1096.88 | 15331.1 | 57351.5 | 6581.3 | 79263.9 | -152.23 | 72.3 | -0.14 | 15800
|  | 1003[备餐区] | 57.51 | 2155.6 | 907.5 | 345.1 | 3408.1 | -2.41 | 59.3 | -0.04 | 250
| 2层 | 2001[备用间] | 20.25 | 1209.3 | 363 | 243 | 1815.3 | -0.96 | 89.6 | -0.05 | 100
|  | 2002[备用间] | 38.18 | 1547.6 | 1451.9 | 458.2 | 3457.7 | -3.85 | 90.6 | -0.1 | 400
|  | 2003[餐厅] | 1098.31 | 19054.6 | 55536.6 | 13179.7 | 87770.9 | -147.41 | 79.9 | -0.13 | 15300
|  | 2004[备餐区] | 57.51 | 2082.2 | 907.5 | 690.1 | 3679.7 | -2.41 | 64 | -0.04 | 250
| 3层 | 3001[备用间] | 20.49 | 2734 | 363 | 122.9 | 3219.9 | -0.96 | 157.1 | -0.05 | 100
|  | 3002[备用间] | 38.18 | 1775.2 | 1451.9 | 229.1 | 3456.2 | -3.85 | 90.5 | -0.1 | 400
|  | 3003[雅间] | 10.8 | 953.4 | 726 | 64.8 | 1744.2 | -1.93 | 161.5 | -0.18 | 200
|  | 3004[雅间] | 22.52 | 1765.8 | 1451.9 | 135.1 | 3352.9 | -3.85 | 148.9 | -0.17 | 400
|  | 3005[餐厅] | 1014.03 | 19567.2 | 58985 | 6084.2 | 84636.4 | -156.57 | 83.5 | -0.15 | 16250
|  | 3006[雅间] | 22.52 | 1672.2 | 1451.9 | 135.1 | 3259.3 | -3.85 | 144.7 | -0.17 | 400
|  | 3007[雅间] | 21.02 | 2163.2 | 1451.9 | 126.1 | 3741.3 | -3.85 | 178 | -0.18 | 400
|  | 3008[售菜窗口] | 57.49 | 2388.5 | 907.5 | 344.9 | 3640.9 | -2.41 | 63.3 | -0.04 | 250
食堂小计 |  |  | 3600.4 | 75314 | 183670.1 | 28888.1 | 258984.1 | -487.52 | 71.9 | -0.14 | 50600
工程合计 |  |  | 3600.4 | 75314 | 183670.1 | 28888.1 | 258984.1 | -487.52 | 71.9 | -0.14 | 50600

## 负荷计算详尽表
<
重庆健康职业学院二期一标段 热负荷计算书_详尽表
楼号 | 楼层 | 房间 | 负荷源 |  |  |  | 传热 系数 | 温差修正 系数 | 耗热量修正 |  |  | 修正后热负荷 | 冷风渗透耗热量 | 外门冷风侵入耗热量 | 总热负荷
|  |  | 名称 | 面积计算 |  |  |  |  | 朝向 | 风力 | 间歇附加
[7 empty] | K | α | Xch | Xf | Xjan | Q1 | Q2 | Q3 | Q1+Q2+Q3
|  |  |  | 长m | 高(宽)m | 面积㎡ | W/㎡·℃ |  |  |  |  | W | W | W | W
食堂 | 食堂1层 | 1001[备用间] | 东北内墙 | 6.63 | 4.5 | 29.85 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 358.2 |  |  | 358.2
|  |  | 西北内墙 | 1.87 | 4.5 | 8.40-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 73.1 |  |  | 73.08
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西南外墙 | 6.63 | 4.5 | 29.85 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 274.9 |  |  | 274.91
|  |  | 东南外墙 | 1.87 | 4.5 | 8.4 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 77.4 |  |  | 77.36
|  |  | 上楼板 | 2.55 | 9.7 | 24.74 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 148.4 |  |  | 148.44
|  |  | 地面 | 2.8 | 8.84 | 24.74 | 平均:0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31.3 |  |  | 31.27
|  |  | 新风 | [8 empty] | 363 |  |  | 362.98
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0.01 |  |  | 1425.4 | 0 | 0 | 1425.4
|  | 1002[餐厅] | 东北外墙 | 32.5 | 4.5 | 146.25-151.9 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | -63.1 |  |  | -63.13
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外窗_嵌 | 4.25 | 4.5 | 19.13 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 571.3 | 0 |  | 571.26
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外门_嵌 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 168.1 | 0 | 0 | 168.12
|  |  | 东北外窗_嵌 | 4.25 | 4.5 | 19.13 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 571.3 | 0 |  | 571.26
|  |  | 东北外窗_嵌 | 14 | 4.5 | 63 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 1881.3 | 0 |  | 1881.31
|  |  | 西北内墙 | 2.07 | 4.5 | 9.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 111.6 |  |  | 111.6
|  |  | 东北内墙 | 2.63 | 4.5 | 11.85-3.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 104.4 |  |  | 104.4
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 东北内墙 | 2.63 | 4.5 | 11.85-3.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 104.4 |  |  | 104.4
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 西北内墙 | 2.73 | 4.5 | 12.30-6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 72 |  |  | 72
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 西南内墙 | 6.93 | 4.5 | 31.20-2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 344.2 |  |  | 344.16
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西南内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.50-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 62.3 |  |  | 62.28
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西北内墙 | 12.6 | 4.5 | 56.70-18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 464.4 |  |  | 464.4
|  |  | 西北内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 西北内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东北内墙 | 3.33 | 4.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | 180
|  |  | 西北内墙 | 1.33 | 4.5 | 6.00-2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 41.8 |  |  | 41.76
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西北内墙 | 2.27 | 4.5 | 10.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 122.4 |  |  | 122.4
|  |  | 西北内墙 | 0.73 | 4.5 | 3.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 39.6 |  |  | 39.6
|  |  | 西南外墙 | 19.67 | 4.5 | 88.50-57.9 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 282.2 |  |  | 282.19
|  |  | 西南外窗_嵌 | 12.86 | 4.5 | 57.86 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 1431.6 | 0 |  | 1431.62
|  |  | 西南外窗 | 7.43 | 4.5 | 33.44-27.7 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 141.8 | 0 |  | 141.78
|  |  | 组合门_ MC7438'_嵌 | [8 empty] | 518.4 |  |  | 518.42
|  |  | 西南外窗_子 | 0.74 | 4.5 | 3.35 | 2.6 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 119.7 | 0 |  | 119.73
|  |  | 西南外门_子 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3
|  |  | 西南外门_子 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3
|  |  | 西南外窗_子 | 0.75 | 4.5 | 3.36 | 2.6 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 120.1 | 0 |  | 120.09
|  |  | 西南外墙 | 10.65 | 4.5 | 47.93-39.5 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 78.1 |  |  | 78.1
|  |  | 组合门_XMC10538'_嵌 | [8 empty] | 562.9 |  |  | 562.9
|  |  | 西南外窗_子 | 1.72 | 4.5 | 7.75 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 191.8 | 0 |  | 191.76
|  |  | 西南外门_子 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3
|  |  | 西南外门_子 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3
|  |  | 西南外窗_子 | 0.83 | 4.5 | 3.74 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 92.5 | 0 |  | 92.54
|  |  | 东南内墙 | 1.87 | 4.5 | 8.40-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 73.1 |  |  | 73.08
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 0.13 | 4.5 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  | 东南内墙 | 2.93 | 4.5 | 13.20-6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 82.8 |  |  | 82.8
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 西南内墙 | 0.13 | 4.5 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  | 东南内墙 | 2.23 | 4.5 | 10.05 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 120.6 |  |  | 120.6
|  |  | 西南内墙 | 0.93 | 4.5 | 6.60-2.40 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 50.4 |  |  | 50.4
|  |  | 东南内墙 | 1.57 | 4.5 | 7.05-2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 59.4 |  |  | 59.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.47 | 4.5 | 2.1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 81.9 |  |  | 81.9
|  |  | 东北内墙 | 0.33 | 4.5 | 3.90-2.40 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 18
|  |  | 东北内墙 | 0.6 | 4.5 | 2.70-1.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 17.3 |  |  | 17.28
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.28 | 4.5 | 1.26 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 49.1 |  |  | 49.14
|  |  | 东南内墙 | 1.53 | 4.5 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 82.8 |  |  | 82.8
|  |  | 西南内墙 | 0.6 | 4.5 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 32.4 |  |  | 32.4
|  |  | 西南内墙 | 2.33 | 4.5 | 10.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 126 |  |  | 126
|  |  | 西南内墙 | 2.77 | 4.5 | 12.45 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 149.4 |  |  | 149.4
|  |  | 东南外墙 | 10 | 4.5 | 45.00-45.0 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  |  | 组合门_XMC12038'_嵌 | [8 empty] | 1036.5 |  |  | 1036.48
|  |  | 东南外窗_子 | 1.11 | 4.5 | 5 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 123.7 | 0 |  | 123.71
|  |  | 东南外门_子 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3
|  |  | 东南外门_子 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3
|  |  | 东南外门_子 | 1.25 | 4.5 | 5.63 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 139.3 | 0 | 0 | 139.3
|  |  | 东南外窗_子 | 4.44 | 4.5 | 20 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 494.9 | 0 |  | 494.86
|  |  | 东北内墙 | 1.3 | 4.5 | 5.85-1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 52.9 |  |  | 52.92
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.32 | 4.5 | 1.44 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 56.2 |  |  | 56.16
|  |  | 东北内墙 | 1.2 | 4.5 | 5.40-1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 47.5 |  |  | 47.52
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.32 | 4.5 | 1.44 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 56.2 |  |  | 56.16
|  |  | 东北内墙 | 1.6 | 4.5 | 7.20-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 58.7 |  |  | 58.68
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 1.6 | 4.5 | 7.20-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 58.7 |  |  | 58.68
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 1.73 | 4.5 | 7.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 93.6 |  |  | 93.6
|  |  | 东北内墙 | 0.13 | 4.5 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  | 东南内墙 | 2.93 | 4.5 | 13.20-6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 82.8 |  |  | 82.8
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 西南内墙 | 0.2 | 4.5 | 0.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 10.8 |  |  | 10.8
|  |  | 东南内墙 | 1.93 | 4.5 | 8.70-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 76.7 |  |  | 76.68
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 上楼板 | 33.55 | 32.69 | 1096.88 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 6581.3 |  |  | 6581.28
|  |  | 地面 | 33.85 | 32.4 | 1096.88 | 平均:0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1386.5 |  |  | 1386.46
|  |  | 新风 | [8 empty] | 57351.5 |  |  | 57351.53
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0.01 |  |  | 79263.9 | 0 | 0 | 79263.9
|  | 1003[备餐区] | 西北内墙 | 8.6 | 4.5 | 38.70-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 436.7 |  |  | 436.68
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 90 |  |  | 90
|  |  | 西北内墙 | 4 | 4.5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 西南内墙 | 3.33 | 4.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | 180
|  |  | 东南内墙 | 12.6 | 4.5 | 56.70-18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 464.4 |  |  | 464.4
|  |  | 东南内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东南内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东北内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.50-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 62.3 |  |  | 62.28
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 上楼板 | 18.7 | 3.08 | 57.51 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 345.1 |  |  | 345.06
|  |  | 地面 | 18.9 | 3.04 | 57.51 | 平均:0.08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 72.7 |  |  | 72.69
|  |  | 新风 | [8 empty] | 907.5 |  |  | 907.46
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0.01 |  |  | 3408.1 | 0 | 0 | 3408.1
| 食堂2层 | 2001[备用间] | 西南外墙 | 13.58 | 4.5 | 61.11 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 562.8 |  |  | 562.81
|  |  | 西南外墙 | 2.2 | 4.5 | 9.9 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 91.2 |  |  | 91.18
|  |  | 东南外墙 | 1.87 | 4.5 | 8.4 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 77.4 |  |  | 77.36
|  |  | 东北内墙 | 6.63 | 4.5 | 29.85 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 358.2 |  |  | 358.2
|  |  | 西北内墙 | 0.95 | 4.5 | 4.26-2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 25.9 |  |  | 25.92
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.47 | 4.5 | 2.1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 81.9 |  |  | 81.9
|  |  | 下楼板 | 1.87 | 10.83 | 20.25 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 121.5 |  |  | 121.5
|  |  | 上楼板 | 1.87 | 10.83 | 20.25 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 121.5 |  |  | 121.5
|  |  | 新风 | [8 empty] | 363 |  |  | 362.98
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0.01 |  |  | 1815.3 | 0 | 0 | 1815.3
|  | 2002[备用间] | 西南内墙 | 2.33 | 4.5 | 10.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 126 |  |  | 126
|  |  | 西南内墙 | 2.77 | 4.5 | 12.45 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 149.4 |  |  | 149.4
|  |  | 东南外墙 | 9.6 | 4.5 | 43.20-18.3 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 229.7 |  |  | 229.69
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.03 | 4.5 | 9.13 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 225.9 | 0 |  | 225.9
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.03 | 4.5 | 9.13 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 225.9 | 0 |  | 225.9
|  |  | 东北内墙 | 5.7 | 4.5 | 25.65 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 307.8 |  |  | 307.8
|  |  | 西北内墙 | 3.2 | 4.5 | 14.40-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 145.1 |  |  | 145.08
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西南内墙 | 0.6 | 4.5 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 32.4 |  |  | 32.4
|  |  | 下楼板 | 4.6 | 8.3 | 38.18 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 229.1 |  |  | 229.08
|  |  | 上楼板 | 4.6 | 8.3 | 38.18 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 229.1 |  |  | 229.08
|  |  | 新风 | [8 empty] | 1451.9 |  |  | 1451.94
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0.01 |  |  | 3457.7 | 0 | 0 | 3457.7
|  | 2003[餐厅] | 西南外墙 | 10.9 | 4.5 | 49.05 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 451.7 |  |  | 451.74
|  |  | 西北外墙 | 0.17 | 4.5 | 0.75 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 8.3 |  |  | 8.34
|  |  | 西南外墙 | 46.34 | 4.5 | 208.53-72.6 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 1251.9 |  |  | 1251.89
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 南外墙 | 9.86 | 4.5 | 44.37-31.2 | 0.67 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 111.5 |  |  | 111.53
|  |  | 南外窗_嵌 | 6.93 | 4.5 | 31.2 | 1.8 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 709.9 | 0 |  | 709.86
|  |  | 西南外墙 | 14.42 | 4.5 | 64.89-89.7 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | -228.7 |  |  | -228.68
|  |  | 西南外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 32.7 | 0 |  | 32.66
|  |  | 西南外窗_嵌 | 19.64 | 4.5 | 88.4 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 2187.3 | 0 |  | 2187.26
|  |  | 东南内墙 | 0.95 | 4.5 | 4.26-2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 25.9 |  |  | 25.92
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.47 | 4.5 | 2.1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 81.9 |  |  | 81.9
|  |  | 东北内墙 | 0.13 | 4.5 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  | 东南内墙 | 2.93 | 4.5 | 13.20-6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 82.8 |  |  | 82.8
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 西南内墙 | 0.13 | 4.5 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  | 东南内墙 | 2.23 | 4.5 | 10.05 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 120.6 |  |  | 120.6
|  |  | 西南内墙 | 0.93 | 4.5 | 6.60-2.40 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 50.4 |  |  | 50.4
|  |  | 东南内墙 | 1.57 | 4.5 | 7.05-2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 59.4 |  |  | 59.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.47 | 4.5 | 2.1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 81.9 |  |  | 81.9
|  |  | 东北内墙 | 0.33 | 4.5 | 3.90-2.40 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 18
|  |  | 东北内墙 | 0.6 | 4.5 | 2.70-1.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 17.3 |  |  | 17.28
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.28 | 4.5 | 1.26 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 49.1 |  |  | 49.14
|  |  | 东南内墙 | 1.53 | 4.5 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 82.8 |  |  | 82.8
|  |  | 东南内墙 | 3.2 | 4.5 | 14.40-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 145.1 |  |  | 145.08
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西南内墙 | 5.7 | 4.5 | 25.65 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 307.8 |  |  | 307.8
|  |  | 东南外墙 | 10.4 | 4.5 | 46.80-27.4 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 178.8 |  |  | 178.76
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.03 | 4.5 | 9.13 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 225.9 | 0 |  | 225.9
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.03 | 4.5 | 9.13 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 225.9 | 0 |  | 225.9
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.03 | 4.5 | 9.13 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 225.9 | 0 |  | 225.9
|  |  | 东北内墙 | 1.3 | 4.5 | 5.85-1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 52.9 |  |  | 52.92
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.32 | 4.5 | 1.44 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 56.2 |  |  | 56.16
|  |  | 东北内墙 | 1.2 | 4.5 | 5.40-1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 47.5 |  |  | 47.52
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.32 | 4.5 | 1.44 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 56.2 |  |  | 56.16
|  |  | 东北内墙 | 1.6 | 4.5 | 7.20-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 58.7 |  |  | 58.68
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 1.6 | 4.5 | 7.20-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 58.7 |  |  | 58.68
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 1.6 | 4.5 | 7.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 86.4 |  |  | 86.4
|  |  | 东北内墙 | 0.27 | 4.5 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 14.4 |  |  | 14.4
|  |  | 东南内墙 | 3.07 | 4.5 | 13.80-6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 90 |  |  | 90
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 东南内墙 | 1.77 | 4.5 | 7.95-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 67.7 |  |  | 67.68
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北外墙 | 8.6 | 4.5 | 38.7 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 430.2 |  |  | 430.16
|  |  | 东南外墙 | 0.17 | 4.5 | 0.75 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | 6.91
|  |  | 东北外墙 | 51.04 | 4.5 | 229.68-87.1 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 1584.6 |  |  | 1584.6
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 0.29 | 4.5 | 1.32 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 39.4 | 0 |  | 39.42
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 北外墙 | 9.88 | 4.5 | 44.46-31.2 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 147.4 |  |  | 147.39
|  |  | 北外窗_嵌 | 6.93 | 4.5 | 31.2 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 931.7 | 0 |  | 931.69
|  |  | 东北外墙 | 11.78 | 4.5 | 53.01 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 589.2 |  |  | 589.22
|  |  | 西北内墙 | 0.96 | 4.5 | 4.32 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 51.8 |  |  | 51.84
|  |  | 西北内墙 | 2.73 | 4.5 | 12.30-5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 87.1 |  |  | 87.12
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西南内墙 | 6.73 | 4.5 | 30.30-2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 333.4 |  |  | 333.36
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西南内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.50-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 62.3 |  |  | 62.28
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西北内墙 | 12.6 | 4.5 | 56.70-18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 464.4 |  |  | 464.4
|  |  | 西北内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 西北内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东北内墙 | 3.33 | 4.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | 180
|  |  | 西北内墙 | 1.33 | 4.5 | 6.00-2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 41.8 |  |  | 41.76
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西北内墙 | 2.27 | 4.5 | 10.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 122.4 |  |  | 122.4
|  |  | 西北内墙 | 0.53 | 4.5 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 28.8 |  |  | 28.8
|  |  | 东北内墙 | 1.33 | 4.5 | 6.00-2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 46.1 |  |  | 46.08
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.48 | 4.5 | 2.16 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 84.2 |  |  | 84.24
|  |  | 东北内墙 | 1.13 | 4.5 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 61.2 |  |  | 61.2
|  |  | 东北内墙 | 2.4 | 4.5 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 129.6 |  |  | 129.6
|  |  | 西北内墙 | 1.7 | 4.5 | 7.65-4.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 38.9 |  |  | 38.88
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.98 | 4.5 | 4.41 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 172 |  |  | 171.99
|  |  | 下楼板 | 38.14 | 28.8 | 1098.31 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 6589.9 |  |  | 6589.86
|  |  | 上楼板 | 38.14 | 28.8 | 1098.31 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 6589.9 |  |  | 6589.86
|  |  | 新风 | [8 empty] | 55536.6 |  |  | 55536.61
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0.01 |  |  | 87770.9 | 0 | 0 | 87770.9
|  | 2004[备餐区] | 西北内墙 | 4 | 4.5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东北内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 90 |  |  | 90
|  |  | 西北内墙 | 8.6 | 4.5 | 38.70-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 436.7 |  |  | 436.68
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.50-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 62.3 |  |  | 62.28
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 12.6 | 4.5 | 56.70-18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 464.4 |  |  | 464.4
|  |  | 东南内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东南内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 西南内墙 | 3.33 | 4.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | 180
|  |  | 下楼板 | 18.7 | 3.08 | 57.51 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 345.1 |  |  | 345.06
|  |  | 上楼板 | 18.7 | 3.08 | 57.51 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 345.1 |  |  | 345.06
|  |  | 新风 | [8 empty] | 907.5 |  |  | 907.46
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0.01 |  |  | 3679.7 | 0 | 0 | 3679.7
| 食堂3层 | 3001[备用间] | 西南外墙 | 14 | 4.5 | 63.00-88.4 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | -233.9 |  |  | -233.93
|  |  | 西南外窗_嵌 | 19.64 | 4.5 | 88.4 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 2187.3 | 0 |  | 2187.26
|  |  | 西南外墙 | 2.2 | 4.5 | 9.9 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 91.2 |  |  | 91.18
|  |  | 东南外墙 | 1.87 | 4.5 | 8.4 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 77.4 |  |  | 77.36
|  |  | 东北内墙 | 6.77 | 4.5 | 30.45 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 365.4 |  |  | 365.4
|  |  | 西北内墙 | 1.36 | 4.5 | 6.12-2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 48.2 |  |  | 48.24
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.47 | 4.5 | 2.1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 81.9 |  |  | 81.9
|  |  | 屋面 | 1.85 | 11.08 | 20.49 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 116.5 |  |  | 116.55
|  |  | 下楼板 | 1.85 | 11.08 | 20.49 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 122.9 |  |  | 122.94
|  |  | 新风 | [8 empty] | 363 |  |  | 362.98
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0 |  |  | 3219.9 | 0 | 0 | 3219.9
|  | 3002[备用间] | 西南内墙 | 2.34 | 4.5 | 10.53 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 126.4 |  |  | 126.36
|  |  | 西南内墙 | 2.76 | 4.5 | 12.42 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 149 |  |  | 149.04
|  |  | 东南外墙 | 9.6 | 4.5 | 43.20-19.9 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 214.4 |  |  | 214.4
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.21 | 4.5 | 9.96 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 246.4 | 0 |  | 246.44
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.21 | 4.5 | 9.96 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 246.4 | 0 |  | 246.44
|  |  | 东北内墙 | 5.7 | 4.5 | 25.65 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 307.8 |  |  | 307.8
|  |  | 西北内墙 | 3.2 | 4.5 | 14.40-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 145.1 |  |  | 145.08
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西南内墙 | 0.6 | 4.5 | 2.7 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 32.4 |  |  | 32.4
|  |  | 屋面 | 4.6 | 8.3 | 38.18 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 217.2 |  |  | 217.17
|  |  | 下楼板 | 4.6 | 8.3 | 38.18 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 229.1 |  |  | 229.08
|  |  | 新风 | [8 empty] | 1451.9 |  |  | 1451.94
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0 |  |  | 3456.2 | 0 | 0 | 3456.2
|  | 3003[雅间] | 东北外墙 | 1.3 | 4.5 | 5.85 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 65 |  |  | 65.02
|  |  | 东南外墙 | 0.17 | 4.5 | 0.75 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | 6.91
|  |  | 东北外墙 | 3.85 | 4.5 | 17.34-5.9 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 126.7 |  |  | 126.71
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 西北内窗 | 1.73 | 4.5 | 7.8 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 187.2 |  |  | 187.2
|  |  | 西北内墙 | 0.33 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 18
|  |  | 西南内墙 | 2.7 | 4.5 | 12.15-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 118.1 |  |  | 118.08
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 1.9 | 4.5 | 8.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 102.6 |  |  | 102.6
|  |  | 屋面 | 2.85 | 3.79 | 10.8 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 61.4 |  |  | 61.43
|  |  | 下楼板 | 2.85 | 3.79 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 64.8 |  |  | 64.8
|  |  | 新风 | [8 empty] | 726 |  |  | 725.97
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0 |  |  | 1744.2 | 0 | 0 | 1744.2
|  | 3004[雅间] | 东北外墙 | 9.18 | 4.5 | 41.31-23.8 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 195.1 |  |  | 195.07
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 西北内墙 | 2.07 | 4.5 | 9.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 111.6 |  |  | 111.6
|  |  | 西南内墙 | 5.4 | 4.5 | 24.30-4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 236.2 |  |  | 236.16
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 0.33 | 4.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 18
|  |  | 东南内窗 | 1.73 | 4.5 | 7.8 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 187.2 |  |  | 187.2
|  |  | 屋面 | 2.85 | 7.9 | 22.52 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.1 |  |  | 128.09
|  |  | 下楼板 | 2.85 | 7.9 | 22.52 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 135.1 |  |  | 135.12
|  |  | 新风 | [8 empty] | 1451.9 |  |  | 1451.94
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0 |  |  | 3352.9 | 0 | 0 | 3352.9
|  | 3005[餐厅] | 西南外墙 | 14 | 4.5 | 63 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 580.2 |  |  | 580.22
|  |  | 东南内墙 | 1.36 | 4.5 | 6.12-2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 48.2 |  |  | 48.24
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.47 | 4.5 | 2.1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 81.9 |  |  | 81.9
|  |  | 东南内墙 | 2.93 | 4.5 | 13.20-6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 82.8 |  |  | 82.8
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 西南内墙 | 0.13 | 4.5 | 0.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 7.2 |  |  | 7.2
|  |  | 东南内墙 | 2.23 | 4.5 | 10.05 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 120.6 |  |  | 120.6
|  |  | 西南内墙 | 0.93 | 4.5 | 6.60-2.40 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 50.4 |  |  | 50.4
|  |  | 东南内墙 | 1.57 | 4.5 | 7.05-2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 59.4 |  |  | 59.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.47 | 4.5 | 2.1 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 81.9 |  |  | 81.9
|  |  | 东北内墙 | 0.33 | 4.5 | 3.90-2.40 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 18 |  |  | 18
|  |  | 东北内墙 | 0.6 | 4.5 | 2.70-1.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 17.3 |  |  | 17.28
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.28 | 4.5 | 1.26 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 49.1 |  |  | 49.14
|  |  | 东南内墙 | 1.53 | 4.5 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 82.8 |  |  | 82.8
|  |  | 东南内墙 | 3.2 | 4.5 | 14.40-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 145.1 |  |  | 145.08
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西南内墙 | 5.7 | 4.5 | 25.65 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 307.8 |  |  | 307.8
|  |  | 东南外墙 | 10.4 | 4.5 | 46.80-29.9 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 155.8 |  |  | 155.83
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.21 | 4.5 | 9.96 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 246.4 | 0 |  | 246.44
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.21 | 4.5 | 9.96 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 246.4 | 0 |  | 246.44
|  |  | 东南外窗_嵌 | 2.21 | 4.5 | 9.96 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 246.4 | 0 |  | 246.44
|  |  | 东北内墙 | 1.3 | 4.5 | 5.85-1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 52.9 |  |  | 52.92
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.32 | 4.5 | 1.44 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 56.2 |  |  | 56.16
|  |  | 东北内墙 | 1.2 | 4.5 | 5.40-1.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 47.5 |  |  | 47.52
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.32 | 4.5 | 1.44 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 56.2 |  |  | 56.16
|  |  | 东北内墙 | 1.6 | 4.5 | 7.20-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 58.7 |  |  | 58.68
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 1.6 | 4.5 | 7.20-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 58.7 |  |  | 58.68
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 1.73 | 4.5 | 7.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 93.6 |  |  | 93.6
|  |  | 东北内墙 | 0.27 | 4.5 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 14.4 |  |  | 14.4
|  |  | 东南内墙 | 2.93 | 4.5 | 13.20-6.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 82.8 |  |  | 82.8
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.7 | 4.5 | 3.15 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 122.8 |  |  | 122.85
|  |  | 西南内墙 | 0.27 | 4.5 | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 14.4 |  |  | 14.4
|  |  | 东南内墙 | 1.77 | 4.5 | 7.95-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 67.7 |  |  | 67.68
|  |  | 东南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北外墙 | 8.1 | 4.5 | 36.45 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 405.2 |  |  | 405.15
|  |  | 西北内墙 | 1.9 | 4.5 | 8.55 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 102.6 |  |  | 102.6
|  |  | 东北内墙 | 2.7 | 4.5 | 12.15-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 118.1 |  |  | 118.08
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 5.4 | 4.5 | 24.30-4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 236.2 |  |  | 236.16
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 5.4 | 4.5 | 24.30-4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 236.2 |  |  | 236.16
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东北内墙 | 5.4 | 4.5 | 24.30-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 263.9 |  |  | 263.88
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 1.03 | 4.5 | 4.62 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 55.4 |  |  | 55.44
|  |  | 北外墙 | 4.52 | 4.5 | 20.34 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 226.1 |  |  | 226.09
|  |  | 东北外墙 | 11.78 | 4.5 | 53.01 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 589.2 |  |  | 589.22
|  |  | 西北内墙 | 0.95 | 4.5 | 4.29 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 51.5 |  |  | 51.48
|  |  | 西北内墙 | 2.73 | 4.5 | 12.30-5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 87.1 |  |  | 87.12
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西南内墙 | 6.73 | 4.5 | 30.30-2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 333.4 |  |  | 333.36
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西南内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.50-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 62.3 |  |  | 62.28
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西北内墙 | 12.6 | 4.5 | 56.70-18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 464.4 |  |  | 464.4
|  |  | 西北内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 西北内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东北内墙 | 3.33 | 4.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | 180
|  |  | 西北内墙 | 1.2 | 4.5 | 5.40-2.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 34.6 |  |  | 34.56
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.56 | 4.5 | 2.52 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 98.3 |  |  | 98.28
|  |  | 西北内墙 | 2.4 | 4.5 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 129.6 |  |  | 129.6
|  |  | 西北内墙 | 0.53 | 4.5 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 28.8 |  |  | 28.8
|  |  | 东北内墙 | 1.33 | 4.5 | 6.00-2.2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 46.1 |  |  | 46.08
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.48 | 4.5 | 2.16 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 84.2 |  |  | 84.24
|  |  | 东北内墙 | 1.13 | 4.5 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 61.2 |  |  | 61.2
|  |  | 东北内墙 | 2.4 | 4.5 | 10.8 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 129.6 |  |  | 129.6
|  |  | 西北内墙 | 1.53 | 4.5 | 6.90-4.4 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 29.9 |  |  | 29.88
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.98 | 4.5 | 4.41 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 172 |  |  | 171.99
|  |  | 西北内墙 | 0.17 | 4.5 | 0.75 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 9 |  |  | 9
|  |  | 西南外墙 | 10.9 | 4.5 | 49.05 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 451.7 |  |  | 451.74
|  |  | 西北外墙 | 0.17 | 4.5 | 0.75 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 8.3 |  |  | 8.34
|  |  | 西南外墙 | 46.34 | 4.5 | 208.53-59.4 | 0.67 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 1373.5 |  |  | 1373.46
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 西南外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | -0.13 | 0 | 0 | 147 | 0 |  | 146.97
|  |  | 南外墙 | 9.86 | 4.5 | 44.37-31.2 | 0.67 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 111.5 |  |  | 111.53
|  |  | 南外窗_嵌 | 6.93 | 4.5 | 31.2 | 1.8 | 1 | -0.2 | 0 | 0 | 709.9 | 0 |  | 709.86
|  |  | 屋面 | 38.79 | 26.14 | 1014.03 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5767.8 |  |  | 5767.8
|  |  | 下楼板 | 38.79 | 26.14 | 1014.03 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 6084.2 |  |  | 6084.18
|  |  | 新风 | [8 empty] | 58985 |  |  | 58984.96
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0 |  |  | 84636.4 | 0 | 0 | 84636.4
|  | 3006[雅间] | 东北外墙 | 9.18 | 4.5 | 41.31-23.8 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 195.1 |  |  | 195.07
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 西北内墙 | 2.07 | 4.5 | 9.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 111.6 |  |  | 111.6
|  |  | 西南内墙 | 5.4 | 4.5 | 24.30-4.6 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 236.2 |  |  | 236.16
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 2.07 | 4.5 | 9.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 111.6 |  |  | 111.6
|  |  | 屋面 | 2.85 | 7.9 | 22.52 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128.1 |  |  | 128.09
|  |  | 下楼板 | 2.85 | 7.9 | 22.52 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 135.1 |  |  | 135.12
|  |  | 新风 | [8 empty] | 1451.9 |  |  | 1451.94
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0 |  |  | 3259.3 | 0 | 0 | 3259.3
|  | 3007[雅间] | 东北外墙 | 6.71 | 4.5 | 30.19-17.8 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 137.5 |  |  | 137.5
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 东北外窗_嵌 | 1.32 | 4.5 | 5.94 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 177.4 | 0 |  | 177.38
|  |  | 北外墙 | 5.36 | 4.5 | 24.12-31.2 | 0.67 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | -78.7 |  |  | -78.7
|  |  | 北外窗_嵌 | 6.93 | 4.5 | 31.2 | 1.8 | 1 | 0.05 | 0 | 0 | 931.7 | 0 |  | 931.69
|  |  | 西北内墙 | 1.03 | 4.5 | 4.62 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 55.4 |  |  | 55.44
|  |  | 西南内墙 | 5.4 | 4.5 | 24.30-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 263.9 |  |  | 263.88
|  |  | 西南内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 2.07 | 4.5 | 9.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 111.6 |  |  | 111.6
|  |  | 屋面 | 3.38 | 6.22 | 21.02 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 119.6 |  |  | 119.56
|  |  | 下楼板 | 3.38 | 6.22 | 21.02 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 126.1 |  |  | 126.12
|  |  | 新风 | [8 empty] | 1451.9 |  |  | 1451.94
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0 |  |  | 3741.3 | 0 | 0 | 3741.3
|  | 3008[售菜窗口] | 东北内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.50-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 62.3 |  |  | 62.28
|  |  | 东北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 东南内墙 | 12.6 | 4.5 | 56.70-18.0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 464.4 |  |  | 464.4
|  |  | 东南内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东南内窗_嵌 | 2 | 4.5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 西南内墙 | 3.33 | 4.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 180 |  |  | 180
|  |  | 西北内墙 | 4 | 4.5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 216 |  |  | 216
|  |  | 东北内墙 | 1.67 | 4.5 | 7.5 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 90 |  |  | 90
|  |  | 西北内墙 | 8.6 | 4.5 | 38.70-2.3 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 436.7 |  |  | 436.68
|  |  | 西北内门_嵌 | 0.51 | 4.5 | 2.31 | 6.5 | 1 | 0 | 0 |  | 90.1 |  |  | 90.09
|  |  | 屋面 | 18.7 | 3.07 | 57.49 | 0.36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 327 |  |  | 327
|  |  | 下楼板 | 18.7 | 3.07 | 57.49 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | 344.9 |  |  | 344.94
|  |  | 新风 | [8 empty] | 907.5 |  |  | 907.46
|  | 房间小计 |  | 室内温度℃ | 18 | 室外温度℃ | 2.2 | 房高修正 | 0 |  |  | 3640.9 | 0 | 0 | 3640.9
建筑小计 | [11 empty] | 258984.1 | 0 | 0 | 258984.1
工程合计 | [11 empty] | 258984.1 | 0 | 0 | 258984.1