## 工程信息及计算依据
重庆健康职业学院二期一标段 冷负荷计算书_工程信息及计算依据
一.工程概况
| 工程名称 |  | 重庆健康职业学院二期一标段
工程编号
| 建设单位 |  | 重庆健康职业学院
| 设计单位 |  | 重庆市全城建筑设计有限公司
| 工程地点 |  | 重庆-重庆
| 工程总面积(m2) |  | 3600.43
| 工程总冷负荷(KW) |  | 696.85
| 工程冷指标(w/m2) |  | 193.55
编制人
校对人
| 日期 |  | 2023年3月3日
二.室外参数
| 夏季空调室外干球温度 ℃ |  |  | 夏季空调室外湿球温度 ℃ |  |  | 夏季空调日平均温度
| 35.50 |  |  | 26.50 |  |  | 32.30
| 夏季室外平均风速（m/s) |  |  | 夏季空调大气透明度等级 |  |  | 夏季大气压(Pa)
| 1.50 |  |  | 5 |  |  | 96380
三.建筑信息
| 楼号 | 总层数 | 总高度(m) | 总面积(m2) | 冷负荷(KW) | 新风冷负荷 | 总冷负荷(KW) | 冷指标(w/m2)
| 食堂 | 3 | 13.5 | 3600.43 | 547.36 | 149.49 | 696.85 | 193.55
四.计算依据
1.外墙、屋顶传热形成的逐时冷负荷 (冷负荷系数法)
Q = Ko·Fo·[(tlo- t dl)·Ca·Cp-tn]
| Ko | 传热系数，W/（m2·℃）
| Fo | 外墙和屋顶的面积，m2
| tlo | 墙体或屋面冷负荷计算温度的逐时值，℃
| tdl | 围护结构的地点修正系数，℃
| Ca | 外表面放热系数修正值
| Cp | 围护结构外表面日射吸收系数的修正值
| tn | 室内设计温度，℃
外墙、架空楼板或屋面的传热冷负荷 (谐波法)
Q = KF(Tτ-ξ + Δ - Tn)
| K | 传热系数，W/（m2·℃）
| F | 计算面积，m2
| τ | 计算时刻，h
| τ-ξ | 温度波的作用时刻，即温度波作用于外墙或屋面外侧的时刻，h
| Tτ-ξ | 作用时刻下的冷负荷计算温度，简称冷负荷温度，℃
| Δ | 负荷温度的地点修正值，见表20.3-1和表20.3-2的表注，℃
| Tn | 室内设计温度，℃
2.外窗
| 传热部分 | Q =Fch·Kch·CK1·Ck2·[(tlc + td2)-tn]
|  | Kch | 外窗传热系数，W/（m2·℃）
|  | Fch | 外窗窗口面积，m2
|  | tlc | 外窗的逐时冷负荷计算温度，℃
|  | td2 | 外窗逐时冷负荷计算温度的地点修正值
|  | CK1 | 不同类型窗框的外窗传热系数的修正值
|  | CK2 | 有内遮阳设施外窗的传热系数修正值
|  | tn | 室内设计温度，℃
| 太阳辐射热部分 | Q = Cs·Cn·Ca·[Fl·Jch。zd·Ccl。ch+（Fch-F1）·Jsh。zd·C（cl。ch）N]
|  | Cs | 窗玻璃遮挡系数
|  | Cn | 窗内遮阳设施的遮阳系数
|  | Ca | 窗的有效面积系数
|  | F1 | 窗上受太阳直接照射的面积，m2
|  | Jch。zd | 透过标准窗玻璃的太阳总辐射照度，W/m2
|  | Jsh。zd | 透过标准窗玻璃的太阳散热辐射照度，W/m2
|  | Ccl。ch | 冷负荷系数（C（cl。ch）N为北向冷负荷系数），无因次，按纬度取值，并考虑“有遮阳和无遮阳”的因素
|  | Fch | 外窗面积（包括窗框，即窗的窗洞面积），m2
3.内围护结构
Q ＝ K · F · (tls–tn)，tls＝ tw.pj +△tls
| K | 内围护结构的传热系数,W/(m2·℃)
| F | 内围护结构的面积，m2
| tls | 邻室计算平均温度，℃
| tn | 室内设计温度，℃
| tw.pj | 设计地点的日平均室外空气计算温度，℃
| △tls | 邻室计算平均温度与夏季空调室外计算平均温度的差值,℃
4.新风、渗透
W ＝ 1/1000·ρw·L·(dw – dn) 湿负荷
Qx = 1/3.6·ρw·L·(tw-tn) 显热负荷
Qq = 1/3.6·ρw·L·(Iw-In) 全热负荷
| ρw | 夏季室外空调计算干球温度下密度：一般取：1.13kg/m3
| L | 空气量 m3/h
| dw | 室外空气含湿量，g/kg干空气
| dn | 室内空气含湿量，g/kg干空气
| tw | 室外空气调节计算干球温度，℃
| tn | 室内计算温度，℃
| Iw | 室外空气焓值，kJ/kg干空气
| In | 室内空气焓值，kJ/kg干空气
5.人体冷、湿负荷
| 冷负荷 | Qr= Qs·CCL + Qq ； Qs = n·Cr·q1 ，Qq = n·Cr·q2
|  | Qr | 人体散热引起的冷负荷，W
|  | Qs·CCL | 显热冷负荷,W
|  | CCL | 人体显热散热冷负荷系数
|  | Qq | 潜热冷负荷，W
|  | q1 | 不同室温和劳动性质时成年男子的显热量，W
|  | n | 空调房间内的人数，人
|  | Cr | 群集系数
|  | q2 | 每个人散发的潜热量，W
| 湿负荷 | Wr ＝ n·Cr·w
|  | Wr | 人体的散湿量，g/h
|  | Cr | 群集系数
|  | n | 空调房间内的人数，人
|  | w | 每个人的散湿量，g/h
6.照明冷负荷
Q ＝ N·n1·Ccl（白炽灯和镇流器在空调房间外的荧光灯）
Q ＝ （N1 + N2）·n1·Ccl（明装荧光灯：镇流器安装再空调房间内）
Q ＝ N1·n1·n2·Ccl （暗装荧光灯：灯管安在吊顶玻璃罩内）
| N | 白炽灯的功率，W
| N1 | 荧光灯的功率，W
| N2 | 镇流器的功率，一般取荧光灯功率的20%，W
| n1 | 灯具的同时使用系数，即逐时使用功率与安装功率的比例
| n2 | 考虑玻璃反射，顶棚内通风情况的系数，当荧光灯罩有小孔， 利用自然通风散热于顶棚内时，取为0.5-0.6，荧光灯罩无通风孔时，视顶棚内通风情况取为0.6-0.8
| Ccl | 照明散热形成的冷负荷系数
7.设备冷负荷
q = n1·n2·n3·n4·N（电热设备）
q = 1000·n1·n2·n3·N/η·Ccl （工艺设备和电动机都在室内）
q = n1·n2·n3·N·Ccl （仅工艺设备在室内）
q = n1·n2·n3·Ccl·N(1-η)/η （仅电动机在室内）
| N | 电热设备的安装功率，W
| n1 | 同时使用系数，即同时使用的安装功率与总安装功率之比，一般为0.5~1.0
| n2 | 安装系数，即最大实耗功率与安装功率之比，一般可取0.7~0.9
| n3 | 负荷系数，即小时平均实际功率与设计最大实耗功率之比，一般取0.4~0.5
| n4 | 通风保温系数
| η | 电动机效率，可由产品样本查得，一般可取08~0.9
| Ccl | 电动设备和用具散热的冷负荷系数
8.食物
Dτ＝ 0.012φnτ 散湿量，W
Qq ＝ 700Dτ 潜热冷负荷，W
Qx ＝ 8.7·nτ 显热冷负荷，W
| φ | 群集系数
| nτ | 人数
9.化学反应
Q ＝ 1/3.6·n4·Gq 材料反应散热量
Wy ＝ n1·n2·G·w 气体燃烧散湿量
Q ＝ 1/3.6·n1·n2·n4·G·q 气体燃烧全热散热量
Qq ＝ 628Wy 气体燃烧潜热散热量
| n4 | 蓄热系数
| G | 每小时燃料最大消耗量，m3/h
| q | 燃料的热值，kJ/m3
| n1 | 化学不完全燃烧系数，可取0.95
| n2 | 负荷系数，即每个燃烧点实际燃烧消耗量与其最大燃烧消耗量之比，根据工艺使用情况确定
| wy | 化学反应的散湿量，kg/h
10.水面或潮湿地面
Dτ ＝ Fτ·g 散湿量
Q ＝ 1/3.6·r·Dτ 潜热冷负荷
| Fτ | 计算时刻的蒸发表面积，m2
| g | 水面的单位蒸发量 kg/（m2·h）
| r | 冷凝热，kJ/kg
11.水流
G ＝ G1·c·（t1－ t2）/r 散湿量，kg/h
Q ＝ 1/3.6·r·G 潜热冷负荷
| G1 | 流动的水量， kg/h
| c | 水的比热，4.1868kJ/（kg·K）
| t1 | 水的初温，℃
| t2 | 水的终温，℃
| r | 水的汽化潜热，平均取2450kJ/kg
参考书籍
《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB 50736 - 2012
《空气调节设计手册》
《实用供热空调设计手册(第二版)》
《2003全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
《2009全国民用建筑工程设计技术措施_暖通空调动力》
设计软件:天正暖通软件(THvac)
鉴定情况:建设部科技计划项目验收证书 建科验字[2008]第053号

## 负荷计算简略表
重庆健康职业学院二期一标段 冷负荷计算书_简略表
楼号 | 楼层 | 房间 | 房间面积 | 工程负荷最大值时刻(15点)的各项负荷值 | [7 empty] | 房间最大负荷
|  |  |  | 总冷负荷 | 新风冷负荷 | 总湿负荷 | 新风湿负荷 | 总冷指标 | 新风冷指标 | 总湿指标 | 新风量
|  |  | m2 | W | W | kg/h | kg/h | W/m2 | W/m2 | kg/hm2 | m3/h | W
食堂 | 1层 | 1001[备用间] | 24.74 | 2429.9 | 295.4 | -0.97 | -1.4 | 98.2 | 11.9 | -0.04 | 100 | 2429.91
|  | 1002[餐厅] | 1096.88 | 195386.1 | 46678.1 | -146.21 | -216.7 | 178.1 | 42.6 | -0.13 | 15800 | 198620.62
|  | 1003[备餐区] | 57.51 | 6473.8 | 738.6 | -2.42 | -3.4 | 112.6 | 12.8 | -0.04 | 250 | 6473.79
| 2层 | 2001[备用间] | 20.25 | 2910.2 | 295.4 | -0.97 | -1.4 | 143.7 | 14.6 | -0.05 | 100 | 2925.54
|  | 2002[备用间] | 38.18 | 7082.7 | 1181.7 | -3.87 | -5.5 | 185.5 | 31 | -0.1 | 400 | 9583.27
|  | 2003[餐厅] | 1098.31 | 226816 | 45200.9 | -141.59 | -209.9 | 206.5 | 41.2 | -0.13 | 15300 | 226816.03
|  | 2004[备餐区] | 57.51 | 7543.5 | 738.6 | -2.42 | -3.4 | 131.2 | 12.8 | -0.04 | 250 | 7543.47
| 3层 | 3001[备用间] | 20.49 | 19231.8 | 295.4 | -0.97 | -1.4 | 938.6 | 14.4 | -0.05 | 100 | 20332.54
|  | 3002[备用间] | 38.18 | 6612.5 | 1181.7 | -3.87 | -5.5 | 173.2 | 31 | -0.1 | 400 | 9394.1
|  | 3003[雅间] | 10.8 | 3041.1 | 590.9 | -1.93 | -2.7 | 281.6 | 54.7 | -0.18 | 200 | 3838.79
|  | 3004[雅间] | 22.52 | 6048 | 1181.7 | -3.87 | -5.5 | 268.6 | 52.5 | -0.17 | 400 | 9340.4
|  | 3005[餐厅] | 1014.03 | 192775.5 | 48007.5 | -150.38 | -222.9 | 190.1 | 47.3 | -0.15 | 16250 | 192775.52
|  | 3006[雅间] | 22.52 | 5903 | 1181.7 | -3.87 | -5.5 | 262.1 | 52.5 | -0.17 | 400 | 9195.32
|  | 3007[雅间] | 21.02 | 7862 | 1181.7 | -3.87 | -5.5 | 374 | 56.2 | -0.18 | 400 | 9630.5
|  | 3008[售菜窗口] | 57.49 | 6729.5 | 738.6 | -2.42 | -3.4 | 117.1 | 12.8 | -0.04 | 250 | 6729.55
食堂小计 |  |  | 3600.4 | 696845.6 | 149488 | -469.58 | -694.1 | 193.5 | 41.5 | -0.13 | 50600 | 696845.6
工程合计 |  |  | 3600.4 | 696845.6 | 149488 | -469.58 | -694.1 | 193.5 | 41.5 | -0.13 | 50600 | 696845.6

## 负荷计算详尽表
重庆健康职业学院二期一标段 冷负荷计算书_详尽表
楼号 | 楼层 | 房间 | 负荷源 |  | 逐时负荷值
[5 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
食堂 | 食堂1层 | 1001[备用间] | 房间参数 |  | 面积 | 24.74m2 | 高度 | 4.500m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 4人 | 照明 | 198W | 设备 | 120W | 新风 | 100.00m3/h
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 6.63m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 29.85m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.87m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 8.40-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 6.63m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 29.85m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 238.6 | 236.6 | 232.7 | 230.7 | 224.8 | 220.9 | 216.9 | 213 | 209 | 205.1 | 203.1 | 201.1 | 201.1
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 1.87m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 8.40m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 64.4 | 63.3 | 62.1 | 61 | 59.9 | 58.8 | 57.7 | 57.7 | 57.2 | 57.7 | 58.3 | 59.4 | 60.5
|  |  | 上楼板 | 基本信息 | 长 | 2.55m | 高(宽) | 9.70m | 面积 | 24.74m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2 | 460.2
|  |  | 地面 | 基本信息 | 长 | 2.80m | 高(宽) | 8.84m | 面积 | 24.74m2 | 传热系数 | 0.08(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新风 | 显热 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3
|  |  |  | 全热 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4
|  |  |  | 湿负荷 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37
|  |  | 照明 | 负荷值 | 11.4 | 69.7 | 77.3 | 82.3 | 86.1 | 89.9 | 93.7 | 97.5 | 100.1 | 102.6 | 49.4 | 44.3 | 39.3
|  |  | 设备 | 负荷值 | 1.9 | 7.9 | 11 | 13.2 | 14.9 | 16.3 | 17.3 | 18.2 | 19 | 19.4 | 14.4 | 11.5 | 9.4
|  |  | 人体 | 显热 | 4.5 | 175.5 | 186.8 | 193.6 | 198.1 | 200.3 | 204.8 | 207.1 | 110.3 | 38.3 | 29.3 | 24.8 | 20.3
|  |  |  | 全热 | 277.2 | 448.2 | 459.5 | 466.2 | 470.7 | 473 | 477.5 | 479.7 | 383 | 310.9 | 301.9 | 297.4 | 292.9
|  |  |  | 湿负荷 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
|  | 1001[备用间]小计 | 冷负荷(W) |  | 1861.7 | 2094 | 2110.9 | 2121.8 | 2124.8 | 2127.2 | 2131.4 | 2134.5 | 2036.5 | 1964.1 | 1895.4 | 1882.1 | 1871.5
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 2157.2 | 2389.4 | 2406.3 | 2417.2 | 2420.2 | 2422.6 | 2426.8 | 2429.9 | 2331.9 | 2259.5 | 2190.8 | 2177.5 | 2166.9
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 75.3 | 84.6 | 85.3 | 85.8 | 85.9 | 86 | 86.2 | 86.3 | 82.3 | 79.4 | 76.6 | 76.1 | 75.6
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 87.2 | 96.6 | 97.3 | 97.7 | 97.8 | 97.9 | 98.1 | 98.2 | 94.3 | 91.3 | 88.6 | 88 | 87.6
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04
|  | 1002[餐厅] | 房间参数 |  | 面积 | 1096.88m2 | 高度 | 4.500m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 632人 | 照明 | 8775W | 设备 | 5480W | 新风 | 15800.00m3/h
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 32.50m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 146.25-151.9m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | -42.8 | -42.4 | -41.6 | -40.9 | -40.5 | -40.2 | -39.8 | -39.8 | -39.8 | -39.8 | -40.2 | -40.5 | -41.3
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 4.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 19.13m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 3492.5 | 3603.8 | 2249.3 | 1044.7 | 987 | 1007.9 | 953.9 | 856.2 | 710.2 | 565.2 | 398.9 | 268.6 | 237.6
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外门_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1027.9 | 1060.6 | 662 | 307.5 | 290.5 | 296.6 | 280.7 | 252 | 209 | 166.3 | 117.4 | 79 | 69.9
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 4.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 19.13m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 3492.5 | 3603.8 | 2249.3 | 1044.7 | 987 | 1007.9 | 953.9 | 856.2 | 710.2 | 565.2 | 398.9 | 268.6 | 237.6
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 14.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 63.00m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 11501.8 | 11868.2 | 7407.6 | 3440.4 | 3250.6 | 3319.2 | 3141.4 | 2819.6 | 2338.9 | 1861.4 | 1313.8 | 884.5 | 782.5
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.07m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.30m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.63m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 11.85-3.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.63m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 11.85-3.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8 | 161.8
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 12.30-6.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6 | 111.6
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 6.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 31.20-2.5m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4 | 533.4
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 12.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 56.70-18.0m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8
|  |  | 西北内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 西北内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 3.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 15.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.00-2.5m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.27m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.20m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.30m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4 | 61.4
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 19.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 88.50-57.9m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 244.9 | 242.9 | 238.8 | 236.8 | 230.7 | 226.7 | 222.7 | 218.6 | 214.6 | 210.5 | 208.5 | 206.5 | 206.5
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 12.86m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 57.86m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1219.5 | 1665.6 | 2008.8 | 2339.8 | 3424.5 | 5700.2 | 9022.5 | 11240.2 | 12022.2 | 8509.5 | 3068.5 | 812.4 | 718.6
|  |  | 西南外窗 | 基本信息 | 长 | 7.43m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 33.44-27.7m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 120.8 | 165 | 198.9 | 231.7 | 339.1 | 564.5 | 893.5 | 1113.1 | 1190.6 | 842.7 | 303.9 | 80.4 | 71.2
|  |  | 组合门_ MC7438'_嵌 | 负荷值 | 399.7 | 543.6 | 656.1 | 763.7 | 1105.4 | 1816 | 2850 | 3540.3 | 3783.2 | 2692.2 | 999.2 | 294.2 | 260.2
|  |  | 西南外窗_子 | 基本信息 | 长 | 0.74m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.35m2 | 传热系数 | 2.600(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 81.1 | 109.6 | 132.4 | 154 | 219.2 | 352.8 | 546.2 | 675.4 | 720.7 | 517.3 | 200.7 | 67.9 | 60.1
|  |  | 西南外门_子 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 118.7 | 162.1 | 195.5 | 227.7 | 333.2 | 554.7 | 877.9 | 1093.7 | 1169.8 | 828 | 298.6 | 79 | 69.9
|  |  | 西南外门_子 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 118.7 | 162.1 | 195.5 | 227.7 | 333.2 | 554.7 | 877.9 | 1093.7 | 1169.8 | 828 | 298.6 | 79 | 69.9
|  |  | 西南外窗_子 | 基本信息 | 长 | 0.75m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.36m2 | 传热系数 | 2.600(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 81.3 | 109.9 | 132.8 | 154.4 | 219.8 | 353.9 | 547.9 | 677.5 | 722.9 | 518.9 | 201.3 | 68.1 | 60.3
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 10.65m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 47.93-39.5m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 67.8 | 67.2 | 66.1 | 65.5 | 63.9 | 62.7 | 61.6 | 60.5 | 59.4 | 58.3 | 57.7 | 57.1 | 57.1
|  |  | 组合门_XMC10538'_嵌 | 负荷值 | 479.5 | 654.9 | 789.8 | 920 | 1346.5 | 2241.3 | 3547.6 | 4419.5 | 4727 | 3345.9 | 1206.5 | 319.4 | 282.6
|  |  | 西南外窗_子 | 基本信息 | 长 | 1.72m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.75m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 163.3 | 223.1 | 269.1 | 313.4 | 458.7 | 763.5 | 1208.5 | 1505.6 | 1610.3 | 1139.8 | 411 | 108.8 | 96.3
|  |  | 西南外门_子 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 118.7 | 162.1 | 195.5 | 227.7 | 333.2 | 554.7 | 877.9 | 1093.7 | 1169.8 | 828 | 298.6 | 79 | 69.9
|  |  | 西南外门_子 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 118.7 | 162.1 | 195.5 | 227.7 | 333.2 | 554.7 | 877.9 | 1093.7 | 1169.8 | 828 | 298.6 | 79 | 69.9
|  |  | 西南外窗_子 | 基本信息 | 长 | 0.83m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.74m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 78.8 | 107.7 | 129.8 | 151.2 | 221.4 | 368.5 | 583.2 | 726.6 | 777.1 | 550 | 198.3 | 52.5 | 46.5
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.87m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 8.40-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.13m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.60m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 13.20-6.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.13m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.60m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.23m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.05m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.60-2.40m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.57m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.05-2.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.47m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.10m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.90-2.40m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.70-1.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.28m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.26m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.53m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.90m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.70m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.50m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.77m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 12.45m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 10.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 45.00-45.0m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 组合门_XMC12038'_嵌 | 负荷值 | 5919.3 | 7401 | 8037.1 | 5763.8 | 3271 | 2421.1 | 2247.4 | 2047.1 | 1666.9 | 1314.3 | 908.8 | 588.1 | 520.3
|  |  | 东南外窗_子 | 基本信息 | 长 | 1.11m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.00m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 706.5 | 883.4 | 959.3 | 688 | 390.4 | 289 | 268.3 | 244.3 | 199 | 156.9 | 108.5 | 70.2 | 62.1
|  |  | 东南外门_子 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 795.5 | 994.7 | 1080.2 | 774.6 | 439.6 | 325.4 | 302.1 | 275.1 | 224 | 176.6 | 122.1 | 79 | 69.9
|  |  | 东南外门_子 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 795.5 | 994.7 | 1080.2 | 774.6 | 439.6 | 325.4 | 302.1 | 275.1 | 224 | 176.6 | 122.1 | 79 | 69.9
|  |  | 东南外门_子 | 基本信息 | 长 | 1.25m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.63m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 795.5 | 994.7 | 1080.2 | 774.6 | 439.6 | 325.4 | 302.1 | 275.1 | 224 | 176.6 | 122.1 | 79 | 69.9
|  |  | 东南外窗_子 | 基本信息 | 长 | 4.44m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 20.00m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 2826.1 | 3533.6 | 3837.2 | 2751.9 | 1561.7 | 1155.9 | 1073 | 977.4 | 795.8 | 627.5 | 433.9 | 280.8 | 248.4
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.30m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.85-1.4m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.44m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.40-1.4m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.44m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.20-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.20-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.80m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.13m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.60m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 13.20-6.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.90m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 8.70-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9 | 118.9
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 上楼板 | 基本信息 | 长 | 33.55m | 高(宽) | 32.69m | 面积 | 1096.88m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402 | 20402
|  |  | 地面 | 基本信息 | 长 | 33.85m | 高(宽) | 32.40m | 面积 | 1096.88m2 | 传热系数 | 0.08(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新风 | 显热 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1 | 17894.1
|  |  |  | 全热 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1
|  |  |  | 湿负荷 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75
|  |  | 照明 | 负荷值 | 505.4 | 3088.8 | 3425.8 | 3650.4 | 3818.9 | 3987.4 | 4155.9 | 4324.3 | 4436.7 | 4549 | 2190.2 | 1965.6 | 1741
|  |  | 设备 | 负荷值 | 87.7 | 361.7 | 504.2 | 602.8 | 679.5 | 745.3 | 789.1 | 833 | 865.8 | 887.8 | 657.6 | 526.1 | 427.4
|  |  | 人体 | 显热 | 711.2 | 27736.4 | 29514.4 | 30581.2 | 31292.3 | 31647.9 | 32359.1 | 32714.7 | 17424.1 | 6045.1 | 4622.7 | 3911.5 | 3200.4
|  |  |  | 全热 | 43794 | 70819.2 | 72597.2 | 73664 | 74375.2 | 74730.7 | 75441.9 | 75797.5 | 60507 | 49127.9 | 47705.5 | 46994.4 | 46283.2
|  |  |  | 湿负荷 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07 | 64.07
|  |  | 食物 | 显热 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6 | 4893.6
|  |  |  | 全热 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2 | 9787.2
|  |  |  | 湿负荷 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47 | 6.47
|  | 1002[餐厅]小计 | 冷负荷(W) |  | 118887.2 | 151942.5 | 144699 | 134848.4 | 134807.2 | 138814.2 | 145121.9 | 148708.1 | 133427.9 | 114341.2 | 98788.6 | 92290.7 | 90767.6
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1 | 46678.1
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 165565.3 | 198620.6 | 191377.1 | 181526.5 | 181485.3 | 185492.3 | 191800 | 195386.1 | 180105.9 | 161019.3 | 145466.7 | 138968.7 | 137445.7
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53 | 70.53
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75 | -216.75
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21 | -146.21
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 108.4 | 138.5 | 131.9 | 122.9 | 122.9 | 126.6 | 132.3 | 135.6 | 121.6 | 104.2 | 90.1 | 84.1 | 82.8
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 42.6
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 150.9 | 181.1 | 174.5 | 165.5 | 165.5 | 169.1 | 174.9 | 178.1 | 164.2 | 146.8 | 132.6 | 126.7 | 125.3
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13
|  | 1003[备餐区] | 房间参数 |  | 面积 | 57.51m2 | 高度 | 4.500m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 10人 | 照明 | 460W | 设备 | 290W | 新风 | 250.00m3/h
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 8.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 38.70-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 4.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 18.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 3.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 15.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 12.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 56.70-18.0m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8
|  |  | 东南内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东南内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 上楼板 | 基本信息 | 长 | 18.70m | 高(宽) | 3.08m | 面积 | 57.51m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7
|  |  | 地面 | 基本信息 | 长 | 18.90m | 高(宽) | 3.04m | 面积 | 57.51m2 | 传热系数 | 0.08(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 新风 | 显热 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1
|  |  |  | 全热 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6
|  |  |  | 湿负荷 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43
|  |  | 照明 | 负荷值 | 26.5 | 161.9 | 179.6 | 191.4 | 200.2 | 209.1 | 217.9 | 226.7 | 232.6 | 238.5 | 114.8 | 103.1 | 91.3
|  |  | 设备 | 负荷值 | 4.6 | 19.1 | 26.7 | 31.9 | 36 | 39.4 | 41.8 | 44.1 | 45.8 | 47 | 34.8 | 27.8 | 22.6
|  |  | 人体 | 显热 | 11.3 | 438.9 | 467 | 483.9 | 495.1 | 500.8 | 512 | 517.6 | 275.7 | 95.7 | 73.1 | 61.9 | 50.6
|  |  |  | 全热 | 692.9 | 1120.6 | 1148.7 | 1165.6 | 1176.8 | 1182.4 | 1193.7 | 1199.3 | 957.4 | 777.3 | 754.8 | 743.6 | 732.3
|  |  |  | 湿负荷 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  | 1003[备餐区]小计 | 冷负荷(W) |  | 4989.2 | 5566.7 | 5620.1 | 5653.9 | 5678.1 | 5696 | 5718.4 | 5735.2 | 5500.9 | 5327.9 | 5169.5 | 5139.6 | 5111.3
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 5727.7 | 6305.3 | 6358.6 | 6392.5 | 6416.7 | 6434.6 | 6457 | 6473.8 | 6239.5 | 6066.5 | 5908.1 | 5878.1 | 5849.9
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 86.8 | 96.8 | 97.7 | 98.3 | 98.7 | 99 | 99.4 | 99.7 | 95.7 | 92.6 | 89.9 | 89.4 | 88.9
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 99.6 | 109.6 | 110.6 | 111.2 | 111.6 | 111.9 | 112.3 | 112.6 | 108.5 | 105.5 | 102.7 | 102.2 | 101.7
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04
| 食堂2层 | 2001[备用间] | 房间参数 |  | 面积 | 20.25m2 | 高度 | 4.500m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 4人 | 照明 | 162W | 设备 | 100W | 新风 | 100.00m3/h
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 13.58m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 61.11m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 488.4 | 484.4 | 476.3 | 472.3 | 460.2 | 452.1 | 444.1 | 436 | 427.9 | 419.9 | 415.8 | 411.8 | 411.8
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 2.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.90m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 79.1 | 78.5 | 77.2 | 76.5 | 74.6 | 73.2 | 71.9 | 70.6 | 69.3 | 68 | 67.4 | 66.7 | 66.7
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 1.87m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 8.40m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 64.4 | 63.3 | 62.1 | 61 | 59.9 | 58.8 | 57.7 | 57.7 | 57.2 | 57.7 | 58.3 | 59.4 | 60.5
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 6.63m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 29.85m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2 | 555.2
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.95m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 4.26-2.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.47m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.10m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 1.87m | 高(宽) | 10.83m | 面积 | 20.25m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6
|  |  | 上楼板 | 基本信息 | 长 | 1.87m | 高(宽) | 10.83m | 面积 | 20.25m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6 | 376.6
|  |  | 新风 | 显热 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3
|  |  |  | 全热 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4
|  |  |  | 湿负荷 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37
|  |  | 照明 | 负荷值 | 9.3 | 57 | 63.2 | 67.4 | 70.5 | 73.6 | 76.7 | 79.8 | 81.9 | 84 | 40.4 | 36.3 | 32.1
|  |  | 设备 | 负荷值 | 1.6 | 6.6 | 9.2 | 11 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 15.8 | 16.2 | 12 | 9.6 | 7.8
|  |  | 人体 | 显热 | 4.5 | 175.5 | 186.8 | 193.6 | 198.1 | 200.3 | 204.8 | 207.1 | 110.3 | 38.3 | 29.3 | 24.8 | 20.3
|  |  |  | 全热 | 277.2 | 448.2 | 459.5 | 466.2 | 470.7 | 473 | 477.5 | 479.7 | 383 | 310.9 | 301.9 | 297.4 | 292.9
|  |  |  | 湿负荷 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
|  | 2001[备用间]小计 | 冷负荷(W) |  | 2395.7 | 2613.6 | 2623.2 | 2630.1 | 2624 | 2620 | 2618 | 2614.7 | 2510.7 | 2432.3 | 2371.5 | 2356.8 | 2347.5
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 2691.1 | 2909 | 2918.6 | 2925.5 | 2919.4 | 2915.5 | 2913.4 | 2910.2 | 2806.1 | 2727.8 | 2666.9 | 2652.3 | 2642.9
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 118.3 | 129.1 | 129.5 | 129.9 | 129.6 | 129.4 | 129.3 | 129.1 | 124 | 120.1 | 117.1 | 116.4 | 115.9
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 132.9 | 143.7 | 144.1 | 144.5 | 144.2 | 144 | 143.9 | 143.7 | 138.6 | 134.7 | 131.7 | 131 | 130.5
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05
|  | 2002[备用间] | 房间参数 |  | 面积 | 38.18m2 | 高度 | 4.500m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 16人 | 照明 | 305W | 设备 | 190W | 新风 | 400.00m3/h
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.50m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3 | 195.3
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.77m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 12.45m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6 | 231.6
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 9.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 43.20-18.3m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 191.1 | 187.8 | 184.5 | 181.2 | 177.9 | 174.6 | 171.4 | 171.4 | 169.7 | 171.4 | 173 | 176.3 | 179.6
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.03m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.13m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1290.1 | 1613.1 | 1751.7 | 1256.2 | 712.9 | 527.7 | 489.8 | 446.2 | 363.3 | 286.5 | 198.1 | 128.2 | 113.4
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.03m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.13m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1290.1 | 1613.1 | 1751.7 | 1256.2 | 712.9 | 527.7 | 489.8 | 446.2 | 363.3 | 286.5 | 198.1 | 128.2 | 113.4
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 5.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 25.65m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 3.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 14.40-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.70m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 4.60m | 高(宽) | 8.30m | 面积 | 38.18m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1
|  |  | 上楼板 | 基本信息 | 长 | 4.60m | 高(宽) | 8.30m | 面积 | 38.18m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1
|  |  | 新风 | 显热 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453
|  |  |  | 全热 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  |  | 湿负荷 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 照明 | 负荷值 | 17.6 | 107.5 | 119.2 | 127.1 | 132.9 | 138.8 | 144.7 | 150.5 | 154.4 | 158.3 | 76.2 | 68.4 | 60.6
|  |  | 设备 | 负荷值 | 3 | 12.5 | 17.5 | 20.9 | 23.6 | 25.8 | 27.4 | 28.9 | 30 | 30.8 | 22.8 | 18.2 | 14.8
|  |  | 人体 | 显热 | 18 | 702.2 | 747.2 | 774.2 | 792.2 | 801.2 | 819.2 | 828.2 | 441.1 | 153 | 117 | 99 | 81
|  |  |  | 全热 | 1108.7 | 1792.9 | 1837.9 | 1864.9 | 1882.9 | 1891.9 | 1909.9 | 1918.9 | 1531.8 | 1243.7 | 1207.7 | 1189.7 | 1171.7
|  |  |  | 湿负荷 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  | 2002[备用间]小计 | 冷负荷(W) |  | 6639.7 | 8065.9 | 8401.5 | 7445.5 | 6382.2 | 6025.5 | 5971.9 | 5901 | 5351.6 | 4916.1 | 4614.9 | 4448 | 4392.5
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 7821.4 | 9247.6 | 9583.3 | 8627.3 | 7563.9 | 7207.3 | 7153.7 | 7082.7 | 6533.3 | 6097.9 | 5796.7 | 5629.8 | 5574.2
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 173.9 | 211.3 | 220.1 | 195 | 167.2 | 157.8 | 156.4 | 154.6 | 140.2 | 128.8 | 120.9 | 116.5 | 115
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 204.9 | 242.2 | 251 | 226 | 198.1 | 188.8 | 187.4 | 185.5 | 171.1 | 159.7 | 151.8 | 147.5 | 146
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | 2003[餐厅] | 房间参数 |  | 面积 | 1098.31m2 | 高度 | 4.500m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 612人 | 照明 | 8786W | 设备 | 5490W | 新风 | 15300.00m3/h
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 10.90m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 49.05m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 392 | 388.8 | 382.3 | 379.1 | 369.4 | 362.9 | 356.4 | 350 | 343.5 | 337 | 333.8 | 330.5 | 330.5
|  |  | 西北外墙 | 基本信息 | 长 | 0.17m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.75m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 46.34m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 208.53-72.6m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1086.5 | 1077.5 | 1059.5 | 1050.6 | 1023.7 | 1005.7 | 987.8 | 969.8 | 951.9 | 933.9 | 925 | 916 | 916
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 南外墙 | 基本信息 | 长 | 9.86m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 44.37-31.2m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 80.1 | 79.2 | 77.4 | 76.6 | 74.8 | 73.1 | 71.4 | 69.6 | 68.8 | 67.9 | 67.9 | 68.8 | 69.6
|  |  | 南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 6.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 31.20m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 878.2 | 1289.3 | 2031.4 | 2817.1 | 3230.7 | 3678 | 3062.8 | 1987.7 | 1567.1 | 1173.4 | 743.1 | 438 | 387.5
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 14.42m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 64.89-89.7m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | -198.5 | -196.8 | -193.5 | -191.9 | -187 | -183.7 | -180.4 | -177.2 | -173.9 | -170.6 | -169 | -167.3 | -167.3
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.8 | 38 | 45.8 | 53.4 | 78.1 | 130 | 205.8 | 256.4 | 274.3 | 194.1 | 70 | 18.5 | 16.4
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 19.64m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 88.40m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1863.2 | 2544.8 | 3069 | 3574.8 | 5232 | 8708.9 | 13784.8 | 17173 | 18367.8 | 13001 | 4688.1 | 1241.1 | 1097.9
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.95m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 4.26-2.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.47m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.10m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.13m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.60m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 13.20-6.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.13m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.60m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.23m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.05m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.60-2.40m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.57m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.05-2.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.47m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.10m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.90-2.40m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.70-1.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.28m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.26m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.53m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.90m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 3.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 14.40-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 5.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 25.65m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 10.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 46.80-27.4m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 148.7 | 146.2 | 143.6 | 141 | 138.5 | 135.9 | 133.4 | 133.4 | 132.1 | 133.4 | 134.6 | 137.2 | 139.8
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.03m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.13m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1290.1 | 1613.1 | 1751.7 | 1256.2 | 712.9 | 527.7 | 489.8 | 446.2 | 363.3 | 286.5 | 198.1 | 128.2 | 113.4
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.03m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.13m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1290.1 | 1613.1 | 1751.7 | 1256.2 | 712.9 | 527.7 | 489.8 | 446.2 | 363.3 | 286.5 | 198.1 | 128.2 | 113.4
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.03m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.13m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1290.1 | 1613.1 | 1751.7 | 1256.2 | 712.9 | 527.7 | 489.8 | 446.2 | 363.3 | 286.5 | 198.1 | 128.2 | 113.4
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.30m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.85-1.4m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.44m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.40-1.4m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.44m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.20-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.20-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.20m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9 | 133.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.27m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.20m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 3.07m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 13.80-6.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.77m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.95-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 8.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 38.70m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 291.4 | 288.9 | 283.8 | 278.7 | 276.1 | 273.6 | 271 | 271 | 271 | 271 | 273.6 | 276.1 | 281.2
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 0.17m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.75m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 51.04m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 229.68-87.1m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1073.6 | 1064.2 | 1045.4 | 1026.5 | 1017.1 | 1007.7 | 998.3 | 998.3 | 998.3 | 998.3 | 1007.7 | 1017.1 | 1035.9
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.29m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.32m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 241 | 248.7 | 155.2 | 72.1 | 68.1 | 69.5 | 65.8 | 59.1 | 49 | 39 | 27.5 | 18.5 | 16.4
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 北外墙 | 基本信息 | 长 | 9.88m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 44.46-31.2m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 78.9 | 78 | 78 | 77.1 | 75.4 | 74.5 | 73.6 | 72.7 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8 | 71.8
|  |  | 北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 6.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 31.20m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1469 | 1859.2 | 2325.6 | 2737.7 | 2909.1 | 3020.2 | 2844.2 | 2524.2 | 2195.2 | 2357.8 | 1824.2 | 438 | 387.5
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 11.78m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 53.01m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 399.2 | 395.7 | 388.7 | 381.7 | 378.2 | 374.7 | 371.2 | 371.2 | 371.2 | 371.2 | 374.7 | 378.2 | 385.2
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.96m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 4.32m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.4
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 12.30-5.0m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 6.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 30.30-2.5m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 12.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 56.70-18.0m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8
|  |  | 西北内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 西北内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 3.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 15.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.00-2.5m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7 | 64.7
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.27m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.20m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7 | 189.7
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.53m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.40m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.00-2.2m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.48m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.16m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.13m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.10m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.80m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.65-4.4m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 60.3
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.98m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 4.41m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 38.14m | 高(宽) | 28.80m | 面积 | 1098.31m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6
|  |  | 上楼板 | 基本信息 | 长 | 38.14m | 高(宽) | 28.80m | 面积 | 1098.31m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6 | 20428.6
|  |  | 新风 | 显热 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8 | 17327.8
|  |  |  | 全热 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9
|  |  |  | 湿负荷 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89
|  |  | 照明 | 负荷值 | 506.1 | 3092.8 | 3430.2 | 3655.2 | 3823.9 | 3992.6 | 4161.3 | 4330 | 4442.4 | 4554.9 | 2193.1 | 1968.2 | 1743.2
|  |  | 设备 | 负荷值 | 87.8 | 362.3 | 505.1 | 603.9 | 680.8 | 746.6 | 790.6 | 834.5 | 867.4 | 889.4 | 658.8 | 527 | 428.2
|  |  | 人体 | 显热 | 688.7 | 26858.7 | 28580.4 | 29613.4 | 30302.1 | 30646.4 | 31335.1 | 31679.4 | 16872.7 | 5853.8 | 4476.4 | 3787.8 | 3099.1
|  |  |  | 全热 | 42408.1 | 68578.1 | 70299.8 | 71332.8 | 72021.5 | 72365.8 | 73054.5 | 73398.9 | 58592.2 | 47573.2 | 46195.9 | 45507.2 | 44818.5
|  |  |  | 湿负荷 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04 | 62.04
|  |  | 食物 | 显热 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7 | 4738.7
|  |  |  | 全热 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4 | 9477.4
|  |  |  | 湿负荷 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 6.26
|  | 2003[餐厅]小计 | 冷负荷(W) |  | 130609.4 | 163138.6 | 161702.6 | 158167.3 | 160783.8 | 167802.6 | 176831.6 | 181615.1 | 167460.5 | 145578.8 | 124364.7 | 114503.9 | 112976.3
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9 | 45200.9
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 175810.3 | 208339.5 | 206903.5 | 203368.2 | 205984.8 | 213003.5 | 222032.5 | 226816 | 212661.4 | 190779.7 | 169565.7 | 159704.8 | 158177.3
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | 68.3
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89 | -209.89
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59 | -141.59
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 118.9 | 148.5 | 147.2 | 144 | 146.4 | 152.8 | 161 | 165.4 | 152.5 | 132.5 | 113.2 | 104.3 | 102.9
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2 | 41.2
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 160.1 | 189.7 | 188.4 | 185.2 | 187.5 | 193.9 | 202.2 | 206.5 | 193.6 | 173.7 | 154.4 | 145.4 | 144
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13
|  | 2004[备餐区] | 房间参数 |  | 面积 | 57.51m2 | 高度 | 4.500m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 10人 | 照明 | 460W | 设备 | 290W | 新风 | 250.00m3/h
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 4.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 18.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 8.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 38.70-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 12.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 56.70-18.0m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8
|  |  | 东南内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东南内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 3.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 15.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 18.70m | 高(宽) | 3.08m | 面积 | 57.51m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7
|  |  | 上楼板 | 基本信息 | 长 | 18.70m | 高(宽) | 3.08m | 面积 | 57.51m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7 | 1069.7
|  |  | 新风 | 显热 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1
|  |  |  | 全热 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6
|  |  |  | 湿负荷 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43
|  |  | 照明 | 负荷值 | 26.5 | 161.9 | 179.6 | 191.4 | 200.2 | 209.1 | 217.9 | 226.7 | 232.6 | 238.5 | 114.8 | 103.1 | 91.3
|  |  | 设备 | 负荷值 | 4.6 | 19.1 | 26.7 | 31.9 | 36 | 39.4 | 41.8 | 44.1 | 45.8 | 47 | 34.8 | 27.8 | 22.6
|  |  | 人体 | 显热 | 11.3 | 438.9 | 467 | 483.9 | 495.1 | 500.8 | 512 | 517.6 | 275.7 | 95.7 | 73.1 | 61.9 | 50.6
|  |  |  | 全热 | 692.9 | 1120.6 | 1148.7 | 1165.6 | 1176.8 | 1182.4 | 1193.7 | 1199.3 | 957.4 | 777.3 | 754.8 | 743.6 | 732.3
|  |  |  | 湿负荷 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  | 2004[备餐区]小计 | 冷负荷(W) |  | 6058.8 | 6636.4 | 6689.7 | 6723.6 | 6747.8 | 6765.7 | 6788.1 | 6804.9 | 6570.6 | 6397.6 | 6239.2 | 6209.2 | 6181
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 6797.4 | 7375 | 7428.3 | 7462.2 | 7486.3 | 7504.3 | 7526.7 | 7543.5 | 7309.2 | 7136.2 | 6977.8 | 6947.8 | 6919.6
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 105.4 | 115.4 | 116.3 | 116.9 | 117.3 | 117.6 | 118 | 118.3 | 114.3 | 111.2 | 108.5 | 108 | 107.5
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 118.2 | 128.2 | 129.2 | 129.8 | 130.2 | 130.5 | 130.9 | 131.2 | 127.1 | 124.1 | 121.3 | 120.8 | 120.3
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04
| 食堂3层 | 3001[备用间] | 房间参数 |  | 面积 | 20.49m2 | 高度 | 3.000m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 4人 | 照明 | 164W | 设备 | 100W | 新风 | 100.00m3/h
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 14.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 63.00-88.4m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | -203 | -201.3 | -198 | -196.3 | -191.3 | -187.9 | -184.6 | -181.2 | -177.9 | -174.5 | -172.8 | -171.2 | -171.2
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 19.64m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 88.40m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1863.2 | 2544.8 | 3069 | 3574.8 | 5232 | 8708.9 | 13784.8 | 17173 | 18367.8 | 13001 | 4688.1 | 1241.1 | 1097.9
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 2.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.90m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 79.1 | 78.5 | 77.2 | 76.5 | 74.6 | 73.2 | 71.9 | 70.6 | 69.3 | 68 | 67.4 | 66.7 | 66.7
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 1.87m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 8.40m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 64.4 | 63.3 | 62.1 | 61 | 59.9 | 58.8 | 57.7 | 57.7 | 57.2 | 57.7 | 58.3 | 59.4 | 60.5
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 6.77m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 30.45m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4 | 566.4
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.36m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.12-2.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.47m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.10m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9
|  |  | 屋面 | 基本信息 | 长 | 1.85m | 高(宽) | 11.08m | 面积 | 20.49m2 | 传热系数 | 0.36(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.8 | 120.9 | 115.3 | 109.6 | 103.3 | 98.4 | 94.1 | 91.3 | 89.9 | 90.6 | 93.4 | 97.7 | 103.3
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 1.85m | 高(宽) | 11.08m | 面积 | 20.49m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1 | 381.1
|  |  | 新风 | 显热 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3 | 113.3
|  |  |  | 全热 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4
|  |  |  | 湿负荷 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37
|  |  | 照明 | 负荷值 | 9.4 | 57.7 | 64 | 68.2 | 71.3 | 74.5 | 77.6 | 80.8 | 82.9 | 85 | 40.9 | 36.7 | 32.5
|  |  | 设备 | 负荷值 | 1.6 | 6.6 | 9.2 | 11 | 12.4 | 13.6 | 14.4 | 15.2 | 15.8 | 16.2 | 12 | 9.6 | 7.8
|  |  | 人体 | 显热 | 4.5 | 175.5 | 186.8 | 193.6 | 198.1 | 200.3 | 204.8 | 207.1 | 110.3 | 38.3 | 29.3 | 24.8 | 20.3
|  |  |  | 全热 | 277.2 | 448.2 | 459.5 | 466.2 | 470.7 | 473 | 477.5 | 479.7 | 383 | 310.9 | 301.9 | 297.4 | 292.9
|  |  |  | 湿负荷 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
|  | 3001[备用间]小计 | 冷负荷(W) |  | 3366.9 | 4267.8 | 4807.5 | 5320.3 | 6982.2 | 10461.7 | 15542.7 | 18936.4 | 20037.1 | 14604.2 | 6238.4 | 2786.7 | 2639.7
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4 | 295.4
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 3662.3 | 4563.2 | 5102.9 | 5615.7 | 7277.6 | 10757.1 | 15838.2 | 19231.8 | 20332.5 | 14899.6 | 6533.9 | 3082.1 | 2935.1
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37 | -1.37
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97 | -0.97
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 164.3 | 208.3 | 234.6 | 259.7 | 340.8 | 510.6 | 758.6 | 924.2 | 977.9 | 712.7 | 304.5 | 136 | 128.8
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 178.7 | 222.7 | 249 | 274.1 | 355.2 | 525 | 773 | 938.6 | 992.3 | 727.2 | 318.9 | 150.4 | 143.2
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05
|  | 3002[备用间] | 房间参数 |  | 面积 | 38.18m2 | 高度 | 3.000m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 16人 | 照明 | 305W | 设备 | 190W | 新风 | 400.00m3/h
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.34m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.53m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9 | 195.9
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.76m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 12.42m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231 | 231
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 9.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 43.20-19.9m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 178.4 | 175.3 | 172.2 | 169.2 | 166.1 | 163 | 159.9 | 159.9 | 158.4 | 159.9 | 161.5 | 164.6 | 167.6
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.21m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.96m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1407.4 | 1759.7 | 1910.9 | 1370.4 | 777.7 | 575.6 | 534.4 | 486.7 | 396.3 | 312.5 | 216.1 | 139.8 | 123.7
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.21m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.96m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1407.4 | 1759.7 | 1910.9 | 1370.4 | 777.7 | 575.6 | 534.4 | 486.7 | 396.3 | 312.5 | 216.1 | 139.8 | 123.7
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 5.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 25.65m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 3.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 14.40-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.70m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 50.2
|  |  | 屋面 | 基本信息 | 长 | 4.60m | 高(宽) | 8.30m | 面积 | 38.18m2 | 传热系数 | 0.36(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 234.5 | 225.3 | 214.8 | 204.3 | 192.5 | 183.3 | 175.4 | 170.2 | 167.5 | 168.8 | 174.1 | 182 | 192.5
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 4.60m | 高(宽) | 8.30m | 面积 | 38.18m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1 | 710.1
|  |  | 新风 | 显热 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453
|  |  |  | 全热 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  |  | 湿负荷 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 照明 | 负荷值 | 17.6 | 107.5 | 119.2 | 127.1 | 132.9 | 138.8 | 144.7 | 150.5 | 154.4 | 158.3 | 76.2 | 68.4 | 60.6
|  |  | 设备 | 负荷值 | 3 | 12.5 | 17.5 | 20.9 | 23.6 | 25.8 | 27.4 | 28.9 | 30 | 30.8 | 22.8 | 18.2 | 14.8
|  |  | 人体 | 显热 | 18 | 702.2 | 747.2 | 774.2 | 792.2 | 801.2 | 819.2 | 828.2 | 441.1 | 153 | 117 | 99 | 81
|  |  |  | 全热 | 1108.7 | 1792.9 | 1837.9 | 1864.9 | 1882.9 | 1891.9 | 1909.9 | 1918.9 | 1531.8 | 1243.7 | 1207.7 | 1189.7 | 1171.7
|  |  |  | 湿负荷 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  | 3002[备用间]小计 | 冷负荷(W) |  | 6385.8 | 7861.8 | 8212.4 | 7156 | 5982.3 | 5583 | 5514.8 | 5430.7 | 4863.7 | 4415.5 | 4103.4 | 3931.4 | 3883.5
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 7567.5 | 9043.5 | 9394.1 | 8337.7 | 7164 | 6764.7 | 6696.6 | 6612.5 | 6045.4 | 5597.2 | 5285.1 | 5113.2 | 5065.2
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 167.3 | 205.9 | 215.1 | 187.4 | 156.7 | 146.2 | 144.4 | 142.2 | 127.4 | 115.6 | 107.5 | 103 | 101.7
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 198.2 | 236.9 | 246 | 218.4 | 187.6 | 177.2 | 175.4 | 173.2 | 158.3 | 146.6 | 138.4 | 133.9 | 132.7
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1
|  | 3003[雅间] | 房间参数 |  | 面积 | 10.80m2 | 高度 | 3.000m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 8人 | 照明 | 86W | 设备 | 50W | 新风 | 200.00m3/h
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 1.30m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.85m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 44.1 | 43.7 | 42.9 | 42.1 | 41.7 | 41.4 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41.4 | 41.7 | 42.5
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 0.17m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.75m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 3.85m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 17.34-5.9m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 85.9 | 85.1 | 83.6 | 82.1 | 81.3 | 80.6 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 80.6 | 81.3 | 82.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西北内窗 | 基本信息 | 长 | 1.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.80m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.50m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 12.15-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.90m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 8.55m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
|  |  | 屋面 | 基本信息 | 长 | 2.85m | 高(宽) | 3.79m | 面积 | 10.80m2 | 传热系数 | 0.36(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 66.3 | 63.7 | 60.8 | 57.8 | 54.4 | 51.8 | 49.6 | 48.1 | 47.4 | 47.8 | 49.2 | 51.5 | 54.4
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 2.85m | 高(宽) | 3.79m | 面积 | 10.80m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9
|  |  | 新风 | 显热 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5 | 226.5
|  |  |  | 全热 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9
|  |  |  | 湿负荷 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74
|  |  | 照明 | 负荷值 | 5 | 30.4 | 33.7 | 35.9 | 37.6 | 39.3 | 40.9 | 42.6 | 43.7 | 44.8 | 21.6 | 19.4 | 17.1
|  |  | 设备 | 负荷值 | 0.8 | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.2 | 6.8 | 7.2 | 7.6 | 7.9 | 8.1 | 6 | 4.8 | 3.9
|  |  | 人体 | 显热 | 9 | 351.1 | 373.6 | 387.1 | 396.1 | 400.6 | 409.6 | 414.1 | 220.6 | 76.5 | 58.5 | 49.5 | 40.5
|  |  |  | 全热 | 554.4 | 896.4 | 919 | 932.5 | 941.5 | 946 | 955 | 959.5 | 765.9 | 621.9 | 603.9 | 594.9 | 585.9
|  |  |  | 湿负荷 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
|  | 3003[雅间]小计 | 冷负荷(W) |  | 2847.2 | 3247.9 | 2849.1 | 2486.4 | 2475.2 | 2484.6 | 2475.5 | 2450.2 | 2211.9 | 2024.6 | 1932.3 | 1882.9 | 1866.5
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9 | 590.9
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 3438.1 | 3838.8 | 3440 | 3077.2 | 3066.1 | 3075.5 | 3066.3 | 3041.1 | 2802.8 | 2615.5 | 2523.2 | 2473.8 | 2457.4
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74 | -2.74
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 263.6 | 300.7 | 263.8 | 230.2 | 229.2 | 230.1 | 229.2 | 226.9 | 204.8 | 187.5 | 178.9 | 174.3 | 172.8
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 318.3 | 355.4 | 318.5 | 284.9 | 283.9 | 284.8 | 283.9 | 281.6 | 259.5 | 242.2 | 233.6 | 229.1 | 227.5
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18
|  | 3004[雅间] | 房间参数 |  | 面积 | 22.52m2 | 高度 | 3.000m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 16人 | 照明 | 180W | 设备 | 110W | 新风 | 400.00m3/h
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 9.18m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 41.31-23.8m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 132.2 | 131 | 128.7 | 126.4 | 125.2 | 124.1 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 124.1 | 125.2 | 127.5
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.07m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.30m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 5.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 24.30-4.6m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.50m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
|  |  | 东南内窗 | 基本信息 | 长 | 1.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.80m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2 | 290.2
|  |  | 屋面 | 基本信息 | 长 | 2.85m | 高(宽) | 7.90m | 面积 | 22.52m2 | 传热系数 | 0.36(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 138.3 | 132.9 | 126.7 | 120.5 | 113.5 | 108.1 | 103.5 | 100.4 | 98.8 | 99.6 | 102.7 | 107.3 | 113.5
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 2.85m | 高(宽) | 7.90m | 面积 | 22.52m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9
|  |  | 新风 | 显热 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453
|  |  |  | 全热 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  |  | 湿负荷 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 照明 | 负荷值 | 10.4 | 63.4 | 70.3 | 74.9 | 78.4 | 81.9 | 85.3 | 88.8 | 91.1 | 93.4 | 45 | 40.4 | 35.7
|  |  | 设备 | 负荷值 | 1.8 | 7.3 | 10.1 | 12.1 | 13.6 | 15 | 15.8 | 16.7 | 17.4 | 17.8 | 13.2 | 10.6 | 8.6
|  |  | 人体 | 显热 | 18 | 702.2 | 747.2 | 774.2 | 792.2 | 801.2 | 819.2 | 828.2 | 441.1 | 153 | 117 | 99 | 81
|  |  |  | 全热 | 1108.7 | 1792.9 | 1837.9 | 1864.9 | 1882.9 | 1891.9 | 1909.9 | 1918.9 | 1531.8 | 1243.7 | 1207.7 | 1189.7 | 1171.7
|  |  |  | 湿负荷 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  | 3004[雅间]小计 | 冷负荷(W) |  | 7284.4 | 8158.7 | 6522.7 | 5051.6 | 4994.9 | 5028 | 4977.4 | 4866.3 | 4299.4 | 3834.7 | 3543.4 | 3362 | 3307.4
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 8466.1 | 9340.4 | 7704.4 | 6233.3 | 6176.6 | 6209.7 | 6159.2 | 6048 | 5481.1 | 5016.4 | 4725.1 | 4543.7 | 4489.2
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 323.5 | 362.3 | 289.6 | 224.3 | 221.8 | 223.3 | 221 | 216.1 | 190.9 | 170.3 | 157.3 | 149.3 | 146.9
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 375.9 | 414.8 | 342.1 | 276.8 | 274.3 | 275.7 | 273.5 | 268.6 | 243.4 | 222.8 | 209.8 | 201.8 | 199.3
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17
|  | 3005[餐厅] | 房间参数 |  | 面积 | 1014.03m2 | 高度 | 3.000m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 650人 | 照明 | 8112W | 设备 | 5070W | 新风 | 16250.00m3/h
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 14.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 63.00m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 503.5 | 499.4 | 491.1 | 486.9 | 474.4 | 466.1 | 457.8 | 449.5 | 441.2 | 432.9 | 428.7 | 424.5 | 424.5
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.36m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.12-2.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.47m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.10m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 13.20-6.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.13m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.60m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.23m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.05m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9 | 186.9
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.60-2.40m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.57m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.05-2.1m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.47m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.10m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9 | 126.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.90-2.40m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 27.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.70-1.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.28m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.26m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.2
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.53m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.90m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 3.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 14.40-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9 | 224.9
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 5.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 25.65m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1 | 477.1
|  |  | 东南外墙 | 基本信息 | 长 | 10.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 46.80-29.9m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 129.7 | 127.4 | 125.2 | 123 | 120.7 | 118.5 | 116.3 | 116.3 | 115.1 | 116.3 | 117.4 | 119.6 | 121.8
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.21m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.96m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1407.4 | 1759.7 | 1910.9 | 1370.4 | 777.7 | 575.6 | 534.4 | 486.7 | 396.3 | 312.5 | 216.1 | 139.8 | 123.7
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.21m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.96m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1407.4 | 1759.7 | 1910.9 | 1370.4 | 777.7 | 575.6 | 534.4 | 486.7 | 396.3 | 312.5 | 216.1 | 139.8 | 123.7
|  |  | 东南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.21m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.96m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1407.4 | 1759.7 | 1910.9 | 1370.4 | 777.7 | 575.6 | 534.4 | 486.7 | 396.3 | 312.5 | 216.1 | 139.8 | 123.7
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.30m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.85-1.4m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.44m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.40-1.4m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.44m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.20-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.20-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.80m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1 | 145.1
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.27m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.20m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 13.20-6.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3 | 128.3
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 3.15m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 190.4
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 0.27m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 1.20m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.77m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.95-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9 | 104.9
|  |  | 东南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 8.10m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 36.45m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 274.5 | 272.1 | 267.3 | 262.5 | 260.1 | 257.7 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | 255.2 | 257.7 | 260.1 | 264.9
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.90m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 8.55m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.70m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 12.15-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 5.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 24.30-4.6m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 5.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 24.30-4.6m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 5.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 24.30-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.03m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 4.62m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9
|  |  | 北外墙 | 基本信息 | 长 | 4.52m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 20.34m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 121 | 119.6 | 119.6 | 118.3 | 115.6 | 114.2 | 112.9 | 111.6 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2 | 110.2
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 11.78m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 53.01m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 399.2 | 395.7 | 388.7 | 381.7 | 378.2 | 374.7 | 371.2 | 371.2 | 371.2 | 371.2 | 374.7 | 378.2 | 385.2
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.95m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 4.29m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 12.30-5.0m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 6.73m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 30.30-2.5m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7 | 516.7
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 12.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 56.70-18.0m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8
|  |  | 西北内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 西北内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 3.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 15.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.20m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.40-2.5m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6 | 53.6
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.56m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.52m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3 | 152.3
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.80m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.53m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.40m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6 | 44.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.00-2.2m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4 | 71.4
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.48m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.16m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6 | 130.6
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.13m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.10m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9 | 94.9
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 10.80m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9 | 200.9
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.53m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 6.90-4.4m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3 | 46.3
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.98m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 4.41m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6 | 266.6
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 0.17m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.75m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 13.9
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 10.90m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 49.05m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 392 | 388.8 | 382.3 | 379.1 | 369.4 | 362.9 | 356.4 | 350 | 343.5 | 337 | 333.8 | 330.5 | 330.5
|  |  | 西北外墙 | 基本信息 | 长 | 0.17m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 0.75m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1
|  |  | 西南外墙 | 基本信息 | 长 | 46.34m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 208.53-59.4m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1192 | 1182.1 | 1162.4 | 1152.6 | 1123.1 | 1103.4 | 1083.7 | 1064 | 1044.3 | 1024.6 | 1014.8 | 1004.9 | 1004.9
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 125.2 | 171 | 206.2 | 240.2 | 351.6 | 585.2 | 926.3 | 1153.9 | 1234.2 | 873.6 | 315 | 83.4 | 73.8
|  |  | 南外墙 | 基本信息 | 长 | 9.86m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 44.37-31.2m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 80.1 | 79.2 | 77.4 | 76.6 | 74.8 | 73.1 | 71.4 | 69.6 | 68.8 | 67.9 | 67.9 | 68.8 | 69.6
|  |  | 南外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 6.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 31.20m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 878.2 | 1289.3 | 2031.4 | 2817.1 | 3230.7 | 3678 | 3062.8 | 1987.7 | 1567.1 | 1173.4 | 743.1 | 438 | 387.5
|  |  | 屋面 | 基本信息 | 长 | 38.79m | 高(宽) | 26.14m | 面积 | 1014.03m2 | 传热系数 | 0.36(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 6226.9 | 5982.9 | 5704.1 | 5425.3 | 5111.6 | 4867.7 | 4658.5 | 4519.1 | 4449.4 | 4484.3 | 4623.7 | 4832.8 | 5111.6
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 38.79m | 高(宽) | 26.14m | 面积 | 1014.03m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861 | 18861
|  |  | 新风 | 显热 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8 | 18403.8
|  |  |  | 全热 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5
|  |  |  | 湿负荷 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92
|  |  | 照明 | 负荷值 | 467.3 | 2855.5 | 3167 | 3374.7 | 3530.4 | 3686.2 | 3842 | 3997.7 | 4101.5 | 4205.4 | 2024.8 | 1817.1 | 1609.5
|  |  | 设备 | 负荷值 | 81.1 | 334.6 | 466.4 | 557.7 | 628.7 | 689.5 | 730.1 | 770.6 | 801.1 | 821.3 | 608.4 | 486.7 | 395.5
|  |  | 人体 | 显热 | 731.4 | 28526.4 | 30355 | 31452.1 | 32183.6 | 32549.3 | 33280.7 | 33646.5 | 17920.4 | 6217.3 | 4754.4 | 4022.9 | 3291.5
|  |  |  | 全热 | 45041.3 | 72836.2 | 74664.8 | 75762 | 76493.4 | 76859.2 | 77590.6 | 77956.3 | 62230.3 | 50527.1 | 49064.2 | 48332.8 | 47601.4
|  |  |  | 湿负荷 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89 | 65.89
|  |  | 食物 | 显热 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9 | 5032.9
|  |  |  | 全热 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9 | 10065.9
|  |  |  | 湿负荷 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65 | 6.65
|  | 3005[餐厅]小计 | 冷负荷(W) |  | 101010.9 | 133102.1 | 136592.9 | 137180.6 | 137509.9 | 139979.8 | 143324.3 | 144768 | 129179.6 | 113349.7 | 103317.2 | 99607.2 | 98675.4
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5 | 48007.5
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 149018.4 | 181109.6 | 184600.5 | 185188.1 | 185517.4 | 187987.3 | 191331.8 | 192775.5 | 177187.1 | 161357.3 | 151324.7 | 147614.7 | 146682.9
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54 | 72.54
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92 | -222.92
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38 | -150.38
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 99.6 | 131.3 | 134.7 | 135.3 | 135.6 | 138 | 141.3 | 142.8 | 127.4 | 111.8 | 101.9 | 98.2 | 97.3
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 147 | 178.6 | 182 | 182.6 | 183 | 185.4 | 188.7 | 190.1 | 174.7 | 159.1 | 149.2 | 145.6 | 144.7
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15 | -0.15
|  | 3006[雅间] | 房间参数 |  | 面积 | 22.52m2 | 高度 | 3.000m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 16人 | 照明 | 180W | 设备 | 110W | 新风 | 400.00m3/h
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 9.18m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 41.31-23.8m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 132.2 | 131 | 128.7 | 126.4 | 125.2 | 124.1 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 122.9 | 124.1 | 125.2 | 127.5
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 2.07m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.30m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 5.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 24.30-4.6m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366 | 366
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.07m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.30m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
|  |  | 屋面 | 基本信息 | 长 | 2.85m | 高(宽) | 7.90m | 面积 | 22.52m2 | 传热系数 | 0.36(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 138.3 | 132.9 | 126.7 | 120.5 | 113.5 | 108.1 | 103.5 | 100.4 | 98.8 | 99.6 | 102.7 | 107.3 | 113.5
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 2.85m | 高(宽) | 7.90m | 面积 | 22.52m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9 | 418.9
|  |  | 新风 | 显热 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453
|  |  |  | 全热 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  |  | 湿负荷 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 照明 | 负荷值 | 10.4 | 63.4 | 70.3 | 74.9 | 78.4 | 81.9 | 85.3 | 88.8 | 91.1 | 93.4 | 45 | 40.4 | 35.7
|  |  | 设备 | 负荷值 | 1.8 | 7.3 | 10.1 | 12.1 | 13.6 | 15 | 15.8 | 16.7 | 17.4 | 17.8 | 13.2 | 10.6 | 8.6
|  |  | 人体 | 显热 | 18 | 702.2 | 747.2 | 774.2 | 792.2 | 801.2 | 819.2 | 828.2 | 441.1 | 153 | 117 | 99 | 81
|  |  |  | 全热 | 1108.7 | 1792.9 | 1837.9 | 1864.9 | 1882.9 | 1891.9 | 1909.9 | 1918.9 | 1531.8 | 1243.7 | 1207.7 | 1189.7 | 1171.7
|  |  |  | 湿负荷 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  | 3006[雅间]小计 | 冷负荷(W) |  | 7139.3 | 8013.6 | 6377.6 | 4906.5 | 4849.8 | 4882.9 | 4832.3 | 4721.2 | 4154.3 | 3689.6 | 3398.3 | 3216.9 | 3162.4
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 8321 | 9195.3 | 7559.3 | 6088.2 | 6031.5 | 6064.6 | 6014.1 | 5903 | 5336 | 4871.4 | 4580 | 4398.7 | 4344.1
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 317 | 355.8 | 283.2 | 217.9 | 215.4 | 216.8 | 214.6 | 209.6 | 184.5 | 163.8 | 150.9 | 142.8 | 140.4
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 369.5 | 408.3 | 335.7 | 270.3 | 267.8 | 269.3 | 267.1 | 262.1 | 236.9 | 216.3 | 203.4 | 195.3 | 192.9
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17
|  | 3007[雅间] | 房间参数 |  | 面积 | 21.02m2 | 高度 | 3.000m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 16人 | 照明 | 168W | 设备 | 110W | 新风 | 400.00m3/h
|  |  | 东北外墙 | 基本信息 | 长 | 6.71m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 30.19-17.8m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 93.2 | 92.3 | 90.7 | 89.1 | 88.3 | 87.4 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 86.6 | 87.4 | 88.3 | 89.9
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 东北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 1.32m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 5.94m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1084.5 | 1119 | 698.4 | 324.4 | 306.5 | 313 | 296.2 | 265.8 | 220.5 | 175.5 | 123.9 | 83.4 | 73.8
|  |  | 北外墙 | 基本信息 | 长 | 5.36m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 24.12-31.2m2 | 传热系数 | 0.67(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | -42.1 | -41.6 | -41.6 | -41.2 | -40.2 | -39.8 | -39.3 | -38.8 | -38.4 | -38.4 | -38.4 | -38.4 | -38.4
|  |  | 北外窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 6.93m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 31.20m2 | 传热系数 | 1.8(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1469 | 1859.2 | 2325.6 | 2737.7 | 2909.1 | 3020.2 | 2844.2 | 2524.2 | 2195.2 | 2357.8 | 1824.2 | 438 | 387.5
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.03m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 4.62m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9 | 85.9
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 5.40m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 24.30-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409
|  |  | 西南内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 2.07m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.30m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173 | 173
|  |  | 屋面 | 基本信息 | 长 | 3.38m | 高(宽) | 6.22m | 面积 | 21.02m2 | 传热系数 | 0.36(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 129.1 | 124 | 118.2 | 112.5 | 106 | 100.9 | 96.6 | 93.7 | 92.2 | 93 | 95.8 | 100.2 | 106
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 3.38m | 高(宽) | 6.22m | 面积 | 21.02m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391
|  |  | 新风 | 显热 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453 | 453
|  |  |  | 全热 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  |  | 湿负荷 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 照明 | 负荷值 | 9.7 | 59.2 | 65.6 | 70 | 73.2 | 76.4 | 79.6 | 82.9 | 85 | 87.2 | 42 | 37.7 | 33.4
|  |  | 设备 | 负荷值 | 1.8 | 7.3 | 10.1 | 12.1 | 13.6 | 15 | 15.8 | 16.7 | 17.4 | 17.8 | 13.2 | 10.6 | 8.6
|  |  | 人体 | 显热 | 18 | 702.2 | 747.2 | 774.2 | 792.2 | 801.2 | 819.2 | 828.2 | 441.1 | 153 | 117 | 99 | 81
|  |  |  | 全热 | 1108.7 | 1792.9 | 1837.9 | 1864.9 | 1882.9 | 1891.9 | 1909.9 | 1918.9 | 1531.8 | 1243.7 | 1207.7 | 1189.7 | 1171.7
|  |  |  | 湿负荷 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  | 3007[雅间]小计 | 冷负荷(W) |  | 7221.2 | 8448.8 | 7700.4 | 7016.7 | 7150.8 | 7289.4 | 7080.6 | 6680.2 | 5830.1 | 5572.8 | 4802.2 | 3274.8 | 3178.5
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7 | 1181.7
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 8402.9 | 9630.5 | 8882.2 | 8198.4 | 8332.5 | 8471.2 | 8262.3 | 7862 | 7011.8 | 6754.5 | 5983.9 | 4456.5 | 4360.2
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49 | -5.49
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87 | -3.87
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 343.5 | 401.9 | 366.3 | 333.8 | 340.2 | 346.8 | 336.8 | 317.8 | 277.4 | 265.1 | 228.5 | 155.8 | 151.2
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2 | 56.2
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 399.8 | 458.2 | 422.6 | 390 | 396.4 | 403 | 393.1 | 374 | 333.6 | 321.3 | 284.7 | 212 | 207.4
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18 | -0.18
|  | 3008[售菜窗口] | 房间参数 |  | 面积 | 57.49m2 | 高度 | 3.000m | 室内温度 | 26.0℃ | 相对湿度 | 60%
[5 empty] | 人体 | 10人 | 照明 | 460W | 设备 | 290W | 新风 | 250.00m3/h
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5 | 96.5
|  |  | 东北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 东南内墙 | 基本信息 | 长 | 12.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 56.70-18.0m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8 | 719.8
|  |  | 东南内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东南内窗_嵌 | 基本信息 | 长 | 2.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 9.00m2 | 传热系数 | 4.000(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 西南内墙 | 基本信息 | 长 | 3.33m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 15.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 4.00m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 18.00m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8 | 334.8
|  |  | 东北内墙 | 基本信息 | 长 | 1.67m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 7.50m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5 | 139.5
|  |  | 西北内墙 | 基本信息 | 长 | 8.60m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 38.70-2.3m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9 | 676.9
|  |  | 西北内门_嵌 | 基本信息 | 长 | 0.51m | 高(宽) | 4.50m | 面积 | 2.31m2 | 传热系数 | 6.500(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6 | 139.6
|  |  | 屋面 | 基本信息 | 长 | 18.70m | 高(宽) | 3.07m | 面积 | 57.49m2 | 传热系数 | 0.36(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 353 | 339.2 | 323.4 | 307.6 | 289.8 | 276 | 264.1 | 256.2 | 252.3 | 254.2 | 262.1 | 274 | 289.8
|  |  | 下楼板 | 基本信息 | 长 | 18.70m | 高(宽) | 3.07m | 面积 | 57.49m2 | 传热系数 | 2.0(W/㎡·K)
|  |  |  | 负荷值 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3 | 1069.3
|  |  | 新风 | 显热 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1 | 283.1
|  |  |  | 全热 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6
|  |  |  | 湿负荷 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43
|  |  | 照明 | 负荷值 | 26.5 | 161.9 | 179.6 | 191.3 | 200.2 | 209 | 217.8 | 226.6 | 232.5 | 238.4 | 114.8 | 103 | 91.2
|  |  | 设备 | 负荷值 | 4.6 | 19.1 | 26.7 | 31.9 | 36 | 39.4 | 41.8 | 44.1 | 45.8 | 47 | 34.8 | 27.8 | 22.6
|  |  | 人体 | 显热 | 11.3 | 438.9 | 467 | 483.9 | 495.1 | 500.8 | 512 | 517.6 | 275.7 | 95.7 | 73.1 | 61.9 | 50.6
|  |  |  | 全热 | 692.9 | 1120.6 | 1148.7 | 1165.6 | 1176.8 | 1182.4 | 1193.7 | 1199.3 | 957.4 | 777.3 | 754.8 | 743.6 | 732.3
|  |  |  | 湿负荷 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  | 3008[售菜窗口]小计 | 冷负荷(W) |  | 5341.8 | 5905.5 | 5943 | 5961.1 | 5967.4 | 5971.5 | 5982.1 | 5991 | 5752.7 | 5581.7 | 5431.3 | 5413.1 | 5400.7
|  |  | 新风冷负荷(W) |  | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6 | 738.6
|  |  | 总冷负荷(W) |  | 6080.4 | 6644.1 | 6681.6 | 6699.7 | 6706 | 6710.1 | 6720.7 | 6729.5 | 6491.3 | 6320.3 | 6169.8 | 6151.7 | 6139.3
|  |  | 湿负荷(kg/h) |  | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01
|  |  | 新风湿负荷(kg/h) |  | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43 | -3.43
|  |  | 总湿负荷(kg/h) |  | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42 | -2.42
|  |  | 冷指标(W/m2) |  | 92.9 | 102.7 | 103.4 | 103.7 | 103.8 | 103.9 | 104.1 | 104.2 | 100.1 | 97.1 | 94.5 | 94.2 | 93.9
|  |  | 新风冷指标(W/m2) |  | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8
|  |  | 总冷指标(W/m2) |  | 105.8 | 115.6 | 116.2 | 116.5 | 116.6 | 116.7 | 116.9 | 117.1 | 112.9 | 109.9 | 107.3 | 107 | 106.8
|  |  | 总湿指标(kg/hm2) |  | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04
食堂小计 | 冷负荷(W) |  |  |  | 412039.1 | 519063.8 | 510852.8 | 492669.7 | 495060.3 | 511532.3 | 534911.2 | 547357.6 | 499187.3 | 434030.8 | 376210.3 | 350305.4 | 345761.8
| 新风冷负荷(W) |  |  |  | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488
| 总冷负荷(W) |  |  |  | 561527.2 | 668551.9 | 660340.8 | 642157.8 | 644548.3 | 661020.3 | 684399.2 | 696845.6 | 648675.4 | 583518.9 | 525698.3 | 499793.4 | 495249.9
| 湿负荷(kg/h) |  |  |  | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56
| 新风湿负荷(kg/h) |  |  |  | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14
| 总湿负荷(kg/h) |  |  |  | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58
| 冷指标(W/m2) |  |  |  | 114.4 | 144.2 | 141.9 | 136.8 | 137.5 | 142.1 | 148.6 | 152 | 138.6 | 120.5 | 104.5 | 97.3 | 96
| 新风冷指标(W/m2) |  |  |  | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5
| 总冷指标(W/m2) |  |  |  | 156 | 185.7 | 183.4 | 178.4 | 179 | 183.6 | 190.1 | 193.5 | 180.2 | 162.1 | 146 | 138.8 | 137.6
| 总湿指标(kg/hm2) |  |  |  | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13
重庆健康职业学院二期一标段总计 | 冷负荷(W) |  |  |  | 412039.1 | 519063.8 | 510852.8 | 492669.7 | 495060.3 | 511532.3 | 534911.2 | 547357.6 | 499187.3 | 434030.8 | 376210.3 | 350305.4 | 345761.8
| 新风冷负荷(W) |  |  |  | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488 | 149488
| 总冷负荷(W) |  |  |  | 561527.2 | 668551.9 | 660340.8 | 642157.8 | 644548.3 | 661020.3 | 684399.2 | 696845.6 | 648675.4 | 583518.9 | 525698.3 | 499793.4 | 495249.9
| 湿负荷(kg/h) |  |  |  | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56 | 224.56
| 新风湿负荷(kg/h) |  |  |  | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14 | -694.14
| 总湿负荷(kg/h) |  |  |  | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58 | -469.58
| 冷指标(W/m2) |  |  |  | 114.4 | 144.2 | 141.9 | 136.8 | 137.5 | 142.1 | 148.6 | 152 | 138.6 | 120.5 | 104.5 | 97.3 | 96
| 新风冷指标(W/m2) |  |  |  | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 41.5
| 总冷指标(W/m2) |  |  |  | 156 | 185.7 | 183.4 | 178.4 | 179 | 183.6 | 190.1 | 193.5 | 180.2 | 162.1 | 146 | 138.8 | 137.6
| 总湿指标(kg/hm2) |  |  |  | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13 | -0.13