重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

反馈意见表(  _一___审)

共  1 页

| 工程名称 |  | 重庆健康职业学院第二食堂装饰工程 | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  | 专 业 |  | 暖通 |
| 序号 | 图号 | 反馈意见 |  |  |  |
|  |  | - 1、设计依据中列入《建筑防火通用规范》GB55037-2022。 - 回复：已在设计依据中补充《建筑防火通用规范》GB55037-2022。 - 2、风管穿主食库防火隔墙处设防火阀，GB55037-2022 6.3.5条。 - 回复：已在图中补充70℃防火阀。 - 3、风管穿加工区防火隔墙处（E轴线）设防火阀，GB55037-2022 6.3.5条（其余同）。 - 回复：已在图中补充70℃防火阀。 - 4、面积不大于50㎡，总面积大于200㎡的无窗房间应设排烟设施，GB55037-2022 8.2.5条（其余同）。 - 回复：已补充机械排烟设施。 - 5、排烟口相邻边缘的距离应不小于最小间距（其余同）。 - 回复：已调整排烟口安装位置，大于1.5m。 - 6、厨房加工区、烹饪区设有排风，无自然补风，应设置送风（其余同）。 - 回复：已补充事故通风补风系统，厨房排油烟系统及排油烟补风系统，由专业公司专项设计。 - 7、缺空调负荷计算书，补充。 - 回复:已补充空调负荷计算书。 |  |  |  |
| 项目负责人: 设计单位印章 设计人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 符合审查要求，审查机构验证人签字： |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |

填写说明：1.人员签名应为手签；2.本表一式五份；3.设计人员应对照审查意见，将施工图设计更正内容在此表中详尽描述（此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应）。

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查

反馈意见表(  __一__审) (消防专篇)

共    页

| 工程名称 |  | 重庆健康职业学院第二食堂装饰工程 |  |  |  |  |  | 审查编号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子项名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图号 | 反馈意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 专业:暖通 - 1、风管穿主食库防火隔墙处设防火阀，GB55037-2022 6.3.5条。 - 回复：已在图中补充70℃防火阀。 - 2、风管穿加工区防火隔墙处（E轴线）设防火阀，GB55037-2022 6.3.5条（其余同）。 - 回复：已在图中补充70℃防火阀。 - 3、面积不大于50㎡，总面积大于200㎡的无窗房间应设排烟设施，GB55037-2022 8.2.5条（其余同）。 - 回复：已补充机械排烟设施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人: |  |  | 专业 | 建筑（或装饰） | 给 排 水 | 电 气 | 暖 通 |  | 设计单位印章 年 月 日 |  |
|  |  |  | 设计人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合审查要求，审查机构验证人签字： |  |  |  |  |  |  |  |  | 审查机构审查专用章： |  |

填写说明：1.人员签名应为手签；2. 本表一式十份；3.设计人员应对照审查意见，将施工图设计更正内容在此表中详尽描述（此处的序号应与审查记录表中的序号一一对应）。