竞争性比选文件
项目名称：四三六处2026年空调采购
采购人：国家粮食和物资储备局四川局四三六处
二〇二六年一月

一、项目概况

（一）项目名称：四三六处2026年空调采购

（二）项目地点：重庆市大渡口区园林村一号

（三）项目需求：为四三六处各科室采购分体变频壁挂机10台（1.5p挂机3台、2p挂机5台、3p挂机2台）、3p分体变频柜机6台冷暖式空调，对新空调进行供应、运输、安装调试及售后服务。
（四）采购方式：竞争性比选
二、供应商资格要求

（一）基本资格条件：
1.应在中华人民共和国境内登记注册，具有合法有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）其他资格条件：

1.营业执照经营范围含空调销售及空调安装、维修等售后服务；

2.空调品牌要求为：美的、格力、海尔、海信、小米、华凌、TCL、长虹、奥克斯、美格。

三、技术规格、参数、数量及要求

（一）1.5P变频挂机（数量：3台）

※1、能效等级：新国标一级，APF值≥5.0（符合GB21455-2019）；

※2、额定制冷量≥3500W，制冷功率≤1050W；

※3、额定制热量≥4300W+1000W（电辅热），制热功率≤1450W+1000W；

※4、室内机高档运行噪音≤43dB(A)，室外机运行噪音≤53dB(A)（符合GB19606）；

※5、循环风量≥600m³/h；

※6、采用R32环保冷媒，标配≤4米铜管及保温套管（4米内包含在报价中，加长部分按实际用量收费）；

7、核心功能：自清洁、独立除湿，支持上下扫风，带无线遥控器；

8、材质重量：室内机外壳≥2.0mmABS材料，室内机重量≥8kg，室外机重量≥22kg；

9、保护功能：具备过热、过流保护；

10、认证要求：具备3C认证、节能认证。

（二）2P变频挂机（数量：5台）

※1、能效等级：新国标一级，APF值≥4.3（符合GB21455-2019）；

※2、额定制冷量≥5100W，制冷功率≤1650W；

※3、额定制热量≥6000W+1500W（电辅热），制热功率≤1950W+1500W；

※4、室内机高档运行噪音≤46dB(A)，室外机运行噪音≤56dB(A)（符合GB19606）；

※5、循环风量≥850m³/h；

※6、采用R32环保冷媒，标配≤4米铜管及保温套管（4米内包含在报价中，加长部分按实际用量收费）；

7、核心功能：自清洁、独立除湿，支持上下左右扫风，带无线遥控器；

8、材质重量：室内机外壳≥2.0mmABS材料，室内机重量≥18kg，室外机重量≥42kg；

9、保护功能：具备过热、过流、电压保护；

10、认证要求：具备3C认证、节能认证。

（三）3P变频柜机（数量：6台）

※1、能效等级：新国标一级，APF值≥4.0（符合GB21455-2019）；

※2、额定制冷量≥7200W，制冷功率≤2450W；

※3、额定制热量≥8500W+2100W（电辅热），制热功率≤3200W+2100W；

※4、室内机高档运行噪音≤48dB(A)，室外机运行噪音≤58dB(A)（符合GB19606）；

※5、循环风量≥1100m³/h，适应-7～46℃工作环境；

6、采用R32环保冷媒，标配≤4米铜管及保温套管（4米内包含在报价中，加长部分按实际用量收费）；

7、核心功能：自清洁、智能除霜，支持远程遥控及面板操作；

8、材质重量：室内机外壳厚度≥2.5mm，室内机重量≥35kg，室外机重量≥43kg；

9、保护功能：具备过热、过流、防雷击保护；

10、认证要求：具备3C认证、节能认证。

（四）3P变频挂机（数量：2台）

※1、能效等级：新国标一级，APF值≥4.0（符合GB21455-2019）；

※2、额定制冷量≥7200W，制冷功率≤2500W；

※3、额定制热量≥8500W+2100W（电辅热），制热功率≤3250W+2100W；

※4、室内机高档运行噪音≤48dB(A)，室外机运行噪音≤58dB(A)（符合GB19606）；

※5、循环风量≥1000m³/h；

※6、采用R32环保冷媒，标配≤4米铜管及保温套管（4米内包含在报价中，加长部分按实际用量收费）；

7、核心功能：自清洁、独立除湿，支持上下左右扫风，带无线遥控器；

8、材质重量：室内机外壳≥2.0mmABS材料，室内机重量≥25kg，室外机重量≥48kg

9、保护功能：具备过热、过流、电压保护；

10、认证要求：具备3C认证、节能认证。

（五）安装辅材及服务

含≤4米/台标配铜管、保温套管、开孔、支架、漏电保护开关、冷凝水管、运输、搬运、安装调试、培训等全部相关辅材及服务费用；铜管加长部分按实际用量据实收费，收费标准需在投标文件中明确列明。

四、竞选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、竞选程序及方法

（一）竞选按竞争性比选文件规定的时间进行，竞选人须在网上报价截止时间前，通过行采家平台上传电子响应文件，逾期上传视为无效响应。

（二）竞争性比选小组对各竞选人的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，只有完全符合要求的竞选人才能参与正式竞选。

1、资格性审查：
	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力：提供法人营业执照（副本）等资质复印件、法定代表人身份证明及授权委托书；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供“基本资格条件承诺函”；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，经营活动中无重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

	2
	特定资格条件
	供应商经营范围必须包含家用电器、制冷设备和暖通设备销售资格，且须有制冷设备安装服务、维修服务资质（提供营业执照复印件并加盖供应商公章）。


注：“重大违法记录”指竞选人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证/执照、较大数额罚款等行政处罚，竞选人可通过“信用中国”“中国政府采购网”查询信用记录。
2、符合性审查：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件法定代表人（或授权代表）签字齐全；

法定代表人身份证明及授权委托书有效，格式符合要求、签字盖章齐全；

每个包仅一个响应方案；

（4）在最高限价范围内报价，仅一个有效报价，无选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件符合要求。

	3
	响应程度审查
	对比选文件第三点中带“※”的实质性内容作出响应；

（2）竞选有效期为提交响应文件截止时间起90天。


（三）澄清有关问题：竞争性比选小组可要求竞选人对申请文件中含义不明确、表述不一致或有明显错误的内容作出书面澄清，澄清不得超出申请文件范围或改变实质性内容。
（四）本次比选采用最低价中选法：通过资格性、符合性审查的竞选人中，报价最低的为第一中选候选人；报价相同的，由比选小组抽签确定排序。
（五）竞争性比选小组根据上述原则推荐1名中选候选人，排名第一的为中选人。
二、评审标准

	序号
	评审因素
	评审标准
	说明

	1
	资格性审查
	符合本文件第四篇“一、竞选程序及方法”中资格性审查全部要求的，通过审查；否则按无效响应处理。
	依据资格证明文件审查

	2
	符合性审查
	符合本文件第四篇“一、竞选程序及方法”中符合性审查全部要求的，通过审查；否则按无效响应处理。
	依据响应文件内容审查

	3
	报价评审
	通过审查的竞选人，报价未超过项目最高限价及分项限价的，为有效报价；

有效报价中最低报价对应的竞选人为中选人；

（3）所有竞选人报价均超限价的，本次比选无效，重新组织。
	超限价为无效报价


三、无效响应

（一）竞选人不符合基本资格条件或特定资格条件的；（二）法定代表人（或授权代表）或自然人未参加竞选的；（三）响应文件未按要求签字、盖章的；（四）报价超过最高限价或分项限价的；（五）法定代表人为同一人或存在控股、管理关系的不同竞选人参与同一合同采购的；（六）为采购项目提供设计、监理等服务的竞选人，再参与本项目其他采购活动的；（七）交货时间、质量保证期及竞选有效期不满足要求的；（八）申请文件内容与国家法律法规相违背或附比选人无法接受条件的；（九）以联合体形式参与竞选或进行合同分包的；（十）未对带“※”的实质性要求作出响应的。
四、采购终止

出现下列情形之一的，终止竞争性比选采购活动，发布终止公告并说明原因，重新开展采购：（一）因情况变化，不再符合竞争性比选采购方式适用情形的；（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；（三）符合要求或报价未超限价的竞选人不足3家的。
五、承包方式及合同价款

（一）承包方式：本项目包工、包料、包质量、包工期、包风险、包安全文明施工及措施费、现场清洁费等一切费用。

（二）报价要求：供应商在空调品牌要求为：美的、格力、海尔、海信、小米、华凌、TCL、长虹、奥克斯、美格品牌中选择一个品牌的机型报价，供应商可联系采购人询问现场情况，单价应包含人工、主材、辅材、机械费、管理费、税金等全部费用。

（三）合同价款：本项目合同价款采用总价包干形式，已包含单台设备标配4米铜管、安装开孔、外机支架、漏电保护开关、冷凝水排水管、辅材、人工、运输、安装调试、培训，以及自项目验收合格之日起整机6年免费质保的售后服务等完成本项目所需的全部费用。单台设备铜管实际使用长度超过4米的，超出部分按以下标准据实结算：1-2匹空调（铜管管径6-10mm），单价不超过100元/米；3匹及以上空调（铜管管径12-19mm），单价不超过120元/米。前述超出部分费用已包含铜管主材、焊接、人工、高空作业、保温套管及其他配套辅材等全部相关费用，该部分费用在项目整体验收合格后与合同包干价款一并支付。除前述约定的铜管超出部分外，本项目其他所有材料、人工、售后服务及相关费用均已综合包含在清单报价中，后续不再另行计取。
六、付款方式及质保
（一）合同签订后，采购人向供应商支付合同总价30%的预付款；完成全部送货、安装、调配工作并经采购人验收合格之后，采购人一次性支付合同总价的70％。每次付款前供应商须开具与竞价供应商信息一致的有效增值税发票。

（二）本采购将设置总报价最高限价，投标总报价最高限价为¥77000元（大写：柒万柒仟元整），供应商的投标总报价不得超过最高限价，否则视不符合响应条件。
（三）质保：空调整机免费质保期≥6年。

七、工期要求

（一）送货时间要求：签订合同后7日内统一送货到各个安装位置。

（二）安装时间要求：送货后3日内统一安装。

八、技术要求及质量要求

供应商提供的空调和材料必须是原厂生产的、全新的、未使用过的正品（包括零部件），并完全符合国家质量标准，供货时须附正品说明、产品合格证。

九、其他有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则均为无效响应。

（二）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与磋商的，不得再委托代理商参与磋商。

（三）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。

（四）本项目不接受联合体参与投标，否则按无效投标处理。

（五）本项目不接受合同分包，否则按无效投标处理。
（六）成交供应商负有安全施工责任，应保证所有现场施工人员及施工区域的人身财产安全。施工过程中不得对场所中其他区域造成损害。若出现任何安全事故或造成损失的，由成交供应商承担所有责任。

（七）成交供应商应保证其人员在服务期间所接触的采购人各种数据文件资料、系统操作和设备设施、办公布局等严格遵守采购人保密制度，不得向第三方透露。

（八）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

十、联系方式
联系人：梅老师电话：17784456184。
采购人：国家粮食和物资储备局四川局四三六处

                                2026年1月26日

	空调采购需求清单

	位置
	4号库休息室（活动板房）
	5号库

休息室（活动板房）
	调度室

（一层）
	劳人科

（3楼）
	档案室

（4楼）
	电梯房（楼顶）
	食堂（一层）
	消防泵房

（一层）
	合计

	挂机数量（台）
	1
	1
	3
	
	
	1
	3
	1
	10

	柜机数量（台）
	
	
	
	1
	1
	
	4
	
	6

	参数要求
	1.5p挂机
	1.5p挂机
	2p挂机
	3P柜机

	3P柜机
	1.5p挂机
	3p挂机2台

2P挂机1台

3p柜机4台
	2p挂机
	

	合计
	1
	1
	6
	1
	1
	1
	7
	1
	16


1.5p挂机3台、2p挂机5台、3p柜机6台，3p挂机2台
响应文件编制要求

一、商务和技术部分

（一）竞争性比选报价函

（二）明细报价表
（三）空调型号及参数
二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）基本资格条件承诺函（格式）

三、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

一、经济部分

（一）竞争性比选报价函

竞争性比选报价函

国家粮食和物资储备局四川局四三六处：

我方收到四三六处2026年空调采购的竞争性比选文件，经详细研究，决定参加该项目的竞选。

愿意按照竞争性比选文件中的一切要求，提供本项目的技术服务，比选报价大写元整；小写元。

2、我方现提交的响应文件为：响应文件正本____份，副本____份。

3、我方承诺：本次竞选的有效期为提交响应文件截止时间起90天。

4、我方完全理解和接受贵方竞争性比选文件的一切规定和要求及评审办法。

5、我方若成为中选人，将按照最终竞选结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

7、我方未为采购项目提供送货、安装、售后等服务。

竞选人（公章）或自然人签字：____________________
地址：________________________
电话：____________传真：____________
网址：____________邮编：____________
联系人：

____年____月____日

（二）明细报价表

明细报价表

项目名称：四三六处2026年空调采购

单位：元

	序号
	名称
	品牌、型号
	制造商
	数量
	单价
	小计

	1
	1.5P挂壁式空调
	
	
	
	
	

	2
	2P挂壁式空调
	
	
	
	
	

	3
	3P立柜式空调
	
	
	
	
	

	4
	3P挂壁式空调
	
	
	
	
	

	5
	冷媒铜管
	
	
	
	
	

	6
	冷媒铜管
	
	
	
	
	

	
	……
	/
	
	
	
	

	
	总计
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1.请竞选人完整填写本表。

2.该表可根据项目实际情况调整。

竞选人（公章）或自然人签字：__________
____年____月_____日

（三）空调型号及参数
（格式自拟，需包含空调型号，主要参数，空调照片）

二、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）
项目名称：四三六处2026年空调采购
致国家粮食和物资储备局四川局四三六处：

___________（法定代表人姓名）在______（竞选人名称）任________（职务名称）职务，是___________（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（竞选人公章）

______年______月________日

法定代表人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若授权他人办理并签署响应文件的可不填写法定代表人电话和电子邮箱）

（附：法定代表人身份证正反面复印件）


（三）法定代表人授权委托书（格式）
项目名称：四三六处2026年空调采购
致国家粮食和物资储备局四川局四三六处：

_________（竞选人法定代表人名称）是__________（竞选人名称）的法定代表人，特授权______________（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的竞选、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人：___________（签字或盖章）

竞选人法定代表人：___________（签字或盖章）
（附：被授权人身份证正反面复印件）

（竞选人公章）

_____年____月____日

被授权人电话：XXXXXXX电子邮箱：XXXXXX@XXXXX（若法定代表人办理并签署响应文件的可不填写）

注：若为法定代表人办理并签署响应文件的，不提供此文件。


（四）基本资格条件承诺函
基本资格条件承诺函

项目名称：四三六处2026年空调采购
致国家粮食和物资储备局四川局四三六处：

（竞选人名称）郑重承诺：

1.我方具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录。

2.我方未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中。

3.我方在采购项目评审（评标）环节结束后，随时接受比选人、比选代理机构的检查验证，配合提供相关证明材料，证明符合《中华人民共和国政府采购法》规定的竞选人基本资格条件。

我方对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（竞选人公章）

_______年_____月_____日

三、其他应提供的资料

（一）其他与项目有关的资料（自附）

（结束）

